
[image: image1.jpg]Syndicat des
Faux de Seille et Moselle

Nature respectée = eau de qualité






RAPPORT ANNUEL

             


DE 


L’EAU POTABLE

       


Exercice  2010
www.eauxseillemoselle.fr
SOMMAIRE

                                                                            Pages
1-PREAMBULE …………………………………………4

2-INDICATEURS………………………………………...5


2.1-INDICATEURS TECHNIQUES……………………5



2.1.1- DESCRIPTION GENERALE DU SERVICE……..5



2.1.1.1-LA COLLECTIVITE…………………………...5



2.1.2-LES COMMUNES ADHERENTES………………..….5



2.1.3-LES COMPETENCES……………………………6


2.1.2- STRUCTURE DE GESTION DU SERVICE 




DE DISTRIBUTION……………………………………6



2.1.2.1-CONTRAT D’AFFERMAGE……………………...6



2.1.2.2-LE DELEGATAIRE……………………………7




2.1.2.2.1-ORGANISATION………………………7




2.1.2.2.2-MOYENS……………..…………….7




2.1.2.2.3-L’ASTREINTE………………………..8


2.1.3- LES RESSOURCES  EN EAU……………….10



2.1.3.1-LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION…………...10



2.1.3.2-LES OUVRAGES DE PRELEVEMENT D’EAU BRUTE…...10



2.1.3.3-LES  STATIONS DE SURPRESSION……………...11



2.1.3.4-LES VOLUMES PRODUITS…………………….11




2.1.3.4.1-LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION……...11




2.1.3.4.2-LA PRODUCTION PAR SITE……………..11


2.1.4-LES OUVRAGES DE STOCKAGE ET 




DE TRAITEMENT……………………………………14



2.1.4.1-LES BACHES DE REPRISE……………………..14



2.1.4.2-LES CHATEAUX D’EAU ET LES RESERVOIRS……….14



2.1.4.3-LES OUVRAGES DE TRAITEMENT……………....15


2.1.5- LA DISTRIBUTION…………………………15



2.1.5.1-LES ABONNES…………………………….15




2.1.5.1.1-NOMBRE TOTAL DE BRANCHEMENTS……..16




2.1.5.1.2-DECOMPOSITON PAR TRANCHES 






  DE CONSOMMATION………………….16




2.1.5.1.2- NOMBRE DE CONTRATS ABONNES.……....16 



2.1.5.2-LES VOLUMES FACTURES……………………...17




2.1.5.2.1-LES VOLUMES CONSOMMES PAR COMMUNE.…18




2.1.5.2.2-LES VOLUMES PAR TRANCHES 






   DE CONSOMMATION………………….18




2.1.5.2.3-SPECTRE DES CONSOMMATIONS 






   HORS VEG …………………………18



2.1.5.3-CARACTERISTIQUES DU RESEAU ET PERFORMANCES..19





2.1.5.3.1-LINEAIRE DE CANALISATIONS PAR DIAMETRE 






ET MATERIAUX……………………………...19





2.1.5.3.2-LES EQUIPEMENTS DU RESEAU…..………..20





2.1.5.3.3-REPARTITION DES COMPTEURS PAR AGE 







  ET DIAMETRE………………...…..…21





2.1.5.3.4-RENDEMENT DU RESEAU…………..…..21





2.1.5.3.5-REPARATIONS ET OPERATIONS 







   DE MAINTENANCE…………………...22





2.1.5.3.6-REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PLOMB30



2.1.6- QUALITE DE L’EAU…………………..…….31




2.1.6.1-GENERALITES…………………………….31




2.1.6.2-L’EAU BRUTE……………………………..31
2.1.6.3-L’EAU TRAITEE…………………………....34



2.1.6.4-L’EAU DISTRIBUEE………………………....43



2.1.7- FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE…………..45
2.2-INDICATEURS FINANCIERS…………………..46



2.2.1- LE PRIX DE L’EAU…………………………46




2.2.1.1-DECOMPOSITION DU PRIX……………………46




2.2.1.2-FACTURE DE 120 M3………………………..47



2.2.2- LE BUDGET…………………………….....48




2.2.2.1-RECETTES D’EXPLOITATION………………….48




2.2.2.2-ENCOURS DE LA DETTE……………………..48




2.2.2.3-MONTANT DES TRAVAUX REALISES…………….49
1 PREAMBULE

Conformément au décret n°95 -635 Du 
6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, toute collectivité doit établir un rapport annuel sur son service d’eau, quel que soit le mode de gestion et quelle que soit la taille de ce service. 

Le décret comprend 2 chapitres :
· Le premier traite des indicateurs techniques :
-Description du service.

-Structure de gestion du service de distribution d’eau potable.

-Les ressources en eau.

-Les ouvrages de stockage et de traitement.

-La distribution.

-La qualité de l’eau

-Faits marquants de l’année.

· Le deuxième concerne les indicateurs financiers.
-Le prix de l’eau et sa décomposition.

-Le budget.

2 INDICATEURS

     2.1 INDICATEURS TECHNIQUES

           2. 1. 1. DESCRIPTION GENERALE DU SERVICE

                    2.1.1.1 LA COLLECTIVITE

	Nom de la collectivité :
	Syndicat Mixte des  Eaux de Seille et Moselle

	Siège : 
	25  avenue de Pont à Mousson - BP 13 - 54 610 NOMENY

	Téléphone :
	03.83.31.43.73

	Télécopie :
	03.83.31.43.73

	Adresse mail :
	Siaep.seille-moselle@wanadoo.fr



 Site internet : eauxseillemoselle.fr  

                Président :                 
Mr. Guy ROUGIEUX


       Vices présidents :     
Mr. Lucien GICLEUX

                                       
Mr. Pierre QUILLOT

                                                        
Mr. André TISSERAND

                     Membres du Bureau : 
Mme Anne BRICE

                                               
     
Mr. Daniel BALAY

                                                         
Mr. Philippe BERNARD

                                                         
Mr. Gabriel GODDEFROY




                   
Mr. Philippe GUIDON

                                                         
Mr. Léon PERRARD

                     Délégués des communes adhérentes :(voir liste ci-dessous)

                2.1.1.2  LES COMMUNES ADHERENTES

	Nom de la commune
	Nom du Maire
	Délégués titulaires
	Délégués suppléants
	N° téléphone Mairie

	ABAUCOURT SUR SEILLE
	M. FIEUTELOT Christophe
	Régis VAGUENEZ

Christophe VIRION
	David 

ENKES


	03.83.31.38.59

	ABONCOURT SUR SEILLE
	M. Fabrice BAGNON
	Fabrice BAGNON

Henri PAUL
	Fabienne HEMMER


	03.87.86.87.26

	AJONCOURT
	M. PASCAL Jacques
	Vincent HARTZ

Jean-Marc MUNIER
	Jérôme

 DONO
	03.87.05.46.48

	ARMAUCOURT
	M. CRESPY 

Jean-Claude
	Rémi BERGER

Christian COURTIAL
	Sébastien HUGUENIN
	03.83.31.89.03

	ARRAYE ET HAN
	M. ARNOULD Philippe
	Etienne CHAMPIGNEUL

Frédéric HERTGEN
	Philippe ARNOULD
	03.83.31.80.84

	AUTREVILLE SUR MOSELLE
	M. BIC 

Jean-Jacques
	Emmanuel FERREIRA

Emmanuel REOT
	Jérôme 

ZILLIOX


	03.83.24.96.70

	BELLEAU
	M. DUPONT Didier
	Pierre QUILLOT

Patrice CHERY
	Jean 

DEFFAUX
	03.83.31.50.96

	BEY SUR SEILLE
	M. GEORGIN Denis
	Colette MOUGEOT

Claudine HANRIOT
	Denis 

GEORGIN
	03.83.31.87.25

	BEZAUMONT
	M.REMY Jean Luc
	Jessica SABEL

Jean-René KUZMINSKI
	Sophie 

FIORETTE
	03.83.23.55.03

	BOUXIERES AUX CHENES
	M. CHEVALIER

Jacques
	André TISSERAND

Michel FABRY
	Jérôme MUSQUAR


	03.83.31.10.94

	BRIN SUR SEILLE
	M. PERNOT Antoine
	Jean L’HUILLIER

Daniel BALAY
	Laurent

 GIX


	03.83.31.63.17

	CHENICOURT
	Mme CHERY Chantal
	Pascal ANTOINE

Jean-Pierre DELARBRE
	Philippe EURLY


	03.83.31.38.65

	CLEMERY
	M. GIGLEUX Lucien
	Lucien GIGLEUX

Bernard THOMAS
	Emmanuel GUERZONI
	03.83.31.42.42

	EPLY
	M. GAY Gérard
	Michel GEORGIN

Christophe BURUS
	Isabelle CHARLIER
	03.83.31.30.87

	FOSSIEUX
	M. THARON Alain
	Michel VALENTI

Thérèse DIEUDONNE
	François GERARD
	03.87.05.49.54

	JEANDELAINCOURT
	M. JOLY Philippe
	Anne BRICE

Jean-Michel HURAUX
	Julian PLEUT
	03.83.31.31.77

	LANDREMONT
	M. RIGAUD Bertrand
	Jean-Marie RENARD

Gérard MOREL
	David HERRY
	03.83.23.60.52

	LANFROICOURT
	M. FLORENTIN Jacques
	Guy ROUGIEUX

Dominique L’HUILLIER
	Robert VOIRIN
	03.83.31.81.41

	LETRICOURT
	M. DITGEN André
	Martine AGOSTINI

Catherine GIGOUT
	Nadine RIVA
	03.83.31.44.81

	LEYR
	M. IEMETTI Jean-Marc
	Christophe POLIN

Philippe GUIDON
	Etienne POIREL
	03.83.31.85.62

	LIXIERES (Belleau)
	M. DUPONT Didier
	
	
	03.83.31.50.96

	MAILLY SUR SEILLE
	M. BERNARD Philippe
	Philippe BERNARD

Jean-Pierre TOUSSAINT
	Philippe COLIN
	03.83.31.41.94

	MANONCOURT S/SEILLE (Belleau)
	M. DUPONT Didier
	
	
	03.83.31.50.96

	MOIVRONS
	M. KUSZ Henri
	Gabriel GODEFROY

Thierry COLOPI
	Henri KUSZ
	03.83.31.83.75

	MOREY (Belleau)
	M. DUPONT Didier
	
	
	03.83.31.50.96

	NOMENY
	M. LECLERC Bernard
	Gérard SIMON

Lucien WEISSLER
	Sylvain MAIRE
	03.83.31.30.01

	PHLIN
	M. MICHEL Olivier
	Olivier MICHEL

Oliver STEMART
	Jean-Michel BRUNET
	03.83.31.78.61

	PORT SUR SEILLE
	M. GEOFFROY Richard
	Maxime CHERY

Liliane MARCHAL
	Laurent DEFLANDRE
	03.83.31.45.83

	ROUVES
	M. GEORGES Daniel
	Bruno THOLLY

Pascal BARROYER
	Didier HOLZHAMMER
	03.83.31.45.44

	SERRIERES (Belleau)
	M. DUPONT Didier
	
	
	03.83.31.50.96

	SIVRY
	M. PIERREL François
	Denis MATHIEU

Christophe GOURMAND
	Bernard VAICLE
	03.83.31.52.21

	STE GENEVIEVE
	M. GATTAUX Michel
	Michel GATTAUX

Liliana CUCU
	David PRUNIAUX
	03.83.82.08.55

	THESEY ST MARTIN
	M. CERRUTI Henri
	Lionel SCHNEIDER 

Charles TOLLE
	Didier REMY
	03.83.31.42.50

	VILLE AU VAL
	M. STARCK

 Jean-Marie
	Gaston de POMMERY

Léon PERRARD
	Samuel REDONNET
	03.83.23.54.00

	VILLERS LES MOIVRONS
	M. LOUIS Didier
	Germain MARTEL

Christian MICLOT
	Christiane COLLAS
	03.83.31.89.51


L’ensemble de ces communes représentent une population de 11 300 habitants.
Le Syndicat  Mixte des EAUX de Seille et Moselle est à caractère rural.
               2.1.1. 3   COMPETENCES

La mission du Syndicat Mixte des Eaux de Seille et Moselle est de produire et de distribuer de l’eau potable aux habitants des communes adhérentes. Cette eau doit répondre aux normes de qualité exigées par la réglementation et aux besoins quantitatifs nécessaires à tous les usagers.

       2.1.2. STRUCTURE DE GESTION DU SERVICE DE DISTRIBUTION

               2.1.2.1 CONTRAT D’AFFERMAGE



Le Syndicat Mixte des Eaux de Seille et Moselle a confié ce service à la SAUR sous la forme d’un contrat de délégation par affermage.



Ce contrat a pris effet le 1er juillet 2004 pour une durée de 12 ans, l’échéance du contrat est donc fixée au 30 juin 2016 ;



La SAUR est appelée ici le Délégataire.


     2.1.2.2. LE DELEGATAIRE

  

2.1.2.2.1. ORGANISATION

                                 - Du centre

	Chef de Centre :
	Gilbert KERNEVEZ


Appuis au Chef de Secteur par filière métier

	Responsable Administratif et Gestion :
	Frédéric L’HUILLIER

	
	

	Responsable Clientèle :
	Sylvie CABECAS

	
	

	Responsable Exploitation / Travaux :
	Anas OUASSI

	
	

	Responsable Exploitation / Production / CPSE :
	Olivier LE GOALLEC


                                   - Du secteur

Les interlocuteurs SAUR

	Chef de Secteur Lorraine Nord :
	Etienne GAVIOLI
	( 03.87.52.15.48

	
	(Contact Collectivité)
	

	
	
	

	Chef d’Exploitation :
	Fabrice DELILLE
	( 06.61.00.92.00

	
	(Contact Collectivité)
	fdelille@saur.fr


Adresse des bureaux d’accueil : Central d’appel 03 55 66 45 00

	SAUR Secteur LORRAINE NORD

	15 rue des Martyrs de la Résistance – BP 90 224

	57 952 MONTIGNY-LES-METZ

	TEL : 03.87.52.15.48
	FAX : 03.87.52.16.19


	Bureau de PONT A MOUSSON

	Allée ampère

	54 700 PONT A MOUSSON    FAX : 03.83.80.40.59

	FAX : 03.83.80.40.59


SAUR met à la disposition de ses clients particuliers une agence en ligne 24 heures sur 24, accessible à partir du portail   www.saur.com
2.1.2.2.2  LES MOYENS

                                  Personnel

                                        Le temps de travail affecté au contrat pour l’année 2010 est de 6 617 heures.

                             Les laboratoires d’analyses SAUR accrédités COFRAC

SAUR dispose d’un réseau de trois laboratoires d’analyses accrédités COFRAC intervenant régulièrement sur le périmètre du contrat. En cas de pollution accidentelle, ces laboratoires sont sollicités pour détecter dans les plus brefs délais le type de produits incriminés.

· Laboratoire régional SAUR OUEST, 56 005 VANNES CEDEX

· Laboratoire régional SAUR SUD EST, 30 936 NIMES CEDEX 09

· Laboratoire régional SAUR NORD ILE DE FRANCE NORMANDIE ET NATIONAL, 78 312 MAUREPAS

Ces laboratoires assurent une astreinte continue et peuvent être sollicités 24h/24.

 Support du groupe SAUR

Le siège SAUR met à la disposition des Directions Régionales et des centres opérationnels d’exploitation son expertise dans de nombreux domaines, et notamment :

1. Traitement des eaux

2. Hydraulique

3. Maintenance

4. Informatique industrielle

5. Logiciels métiers

6. Logistique et achats

Les logiciels métier du groupe SAUR

SAUR a développé et mis en œuvre toute une gamme de logiciels spécialisés dans le domaine de l’exploitation des services publics d’eau et d’assainissement dont les principaux figurent ci-dessous :

	SAPHIR
	Gestion de la clientèle.

	J@DE
	Gestion des achats et de la comptabilité.

	MIRE PRODUCTION
	Gestion de la production et du traitement de l’eau.

	MIRE PATRIMOINE
	Gestion des équipements techniques.

	NET & GIS
	Cartographie informatisée des réseaux.

	GEREMI32
	Télésurveillance à distance et gestion des alarmes des installations de production ou traitement.



2.1.2.2.3. L’ASTREINTE






Organisation régionale

Une permanence de service ou astreinte est assurée 24h sur 24h par SAUR afin de garantir une intervention très rapide en cas d’incident en dehors des heures de présence normale du personnel.

La permanence ou astreinte au sein de SAUR Centre-Est est déclinée selon trois niveaux. Le niveau 1 a pour mission essentielle d’engager l’entreprise vis à vis des autorités administratives en cas de crise grave, de mise en œuvre de plan d’alerte et d’assurer la permanence des exploitations du Centre autant que de besoin.






Organisation centre

Les niveaux 2 et 3 de la permanence sont assurés par le Centre. 

La permanence de niveau 2 est assurée par un collaborateur expérimenté qui connaît l’organisation et la gestion de l’exploitation. Il est joignable par téléphone et disponible en semaine durant l’arrêt du déjeuner et le soir à la fermeture des bureaux, les week-ends et les jours fériés. Sa mission est de répondre à l’ensemble des appels internes et extérieurs sur le Centre, de gérer et d’orienter les demandes, d’organiser les interventions sur le terrain avec les intervenants de niveau 3.

La permanence de niveau 3 est assurée par le personnel de terrain ayant les compétences et habilitations pour réaliser les interventions.


[image: image2.emf]
2.1.3. LES RESSOURCES EN EAU

                2.1.3.1. LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

PRODUCTION LOISY PUITS n°1 et 2 (Seille et Moselle) :
· Capacité nominale


140 m3/h

· Nature de l’Eau



Souterraine : Nappe alluviale de la Moselle

· Type Filière



Traitement de désinfection

· Equipement de télésurveillance

OUI

· Groupe électrogène


NON

PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU :

· Capacité nominale


8 m3/h

· Nature de l’Eau



Souterraine : Source
· Type Filière



Traitement de désinfection

· Equipement de télésurveillance

NON

· Groupe électrogène


NON

STATION PRODUCTION MOREY :

· Capacité nominale


5 m3/h

· Nature de l’Eau



Souterraine : Source
· Type Filière



Traitement de désinfection

· Equipement de télésurveillance

OUI

· Groupe électrogène


NON

STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) :

· Capacité nominale


85 m3/h

· Nature de l’Eau



Souterraine : Sources

· Type Filière



Traitement de désinfection

· Equipement de télésurveillance

OUI

· Groupe électrogène


NON

2.1.3.2 LES OUVRAGES DE PRELEVEMENT D’EAU BRUTE.
	Installation
	Autorisation de prélèvement
	Périmètre de Protection
	Débit maximum autorisé
	Date avis du CDH
	Date arrêté préfectoral

	Source Louvot

(Belleau)
	OUI
	OUI
	6 m3/h et

120 m3/j
	23/02/1998
	08/04/1998

	Source de Morey
	OUI
	OUI
	5 m3/h et

100 m3/j
	23/02/1998
	08/04/1998

	Source de Moulins
	OUI
	OUI
	85 m3/h
	07/07/1998
	31/10/2006

	Puits n°1 et 2 et puits n°4 et 5

(Loisy + Obrion)
	OUI
	OUI
	600 000 m3/an sur les 4 puits

1 643 m3/j (moy/puits)
	    05/12/2006
	16/03/2007




2.1.3.3. LES STATIONS DE SURPRESSION.
	Désignation
	Lieu
	Débit nominal m3/h
	Télésurveillance
	Groupe électrogène

	Reprise de Leyr
	Leyr
	6
	NON
	NON

	Reprise de Bouxières aux Chênes
	Bouxières aux Chênes
	30
	OUI
	NON

	Suppresseur de Blanzey
	Blanzey
	8
	NON
	NON

	Reprise de Ste-Geneviève
	Ste-Geneviève
	14
	OUI
	NON

	Station de pompage de Villers les Moivrons
	Villers les Moivrons
	10
	OUI
	NON

	Chambre Mailly sur Seille+Phlin
	Mailly sur Seille
	10
	OUI
	NON




2.3.1.4. LES VOLUMES PRODUITS
2.3.1.4.1. LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION

Volumes mis en distribution = Volumes produits + Volumes importés – Volumes exportés.

Les volumes annuels mis en distribution exprimés en m3
Volume produit = Volume traité injecté dans le réseau.

	Désignation volume
	2008
	2009
	2010

	Volume produit (puits Seille + puits Obrion)
	908 181
	976 994
	814 571

	Volume importé
	0
	0
	0

	Volume exporté (Obrion)
	79 463
	129 765
	69 449

	TOTAL volume mis en distribution
	828 718
	847 229
	745 122

	Evolution N / N-1
	/
	2,2 %
	-12,05 %


             2.3.1.4.2. LA PRODUCTION PAR SITE

Volumes mensuels produits exprimés en m3 des puits n°1 et n°2, et des sources de Belleau, Morey et Moulins

	
	2009
	2010

	Janvier
	69 694
	63 713

	Février
	66 715
	60 363

	Mars
	83 200
	80 287

	Avril
	66 615
	60 245

	Mai
	65 370
	60 529

	Juin
	87 796
	77 229

	Juillet
	68 097
	69 352

	Août
	71 845
	78 658

	Septembre
	96 300
	62 803

	Octobre
	102 620
	58 639

	Novembre
	109 265
	83 159

	Décembre
	89 477
	59 594

	Total
	976 994
	814 571

	Evolution N / N+1
	-
	-16,62 %



[image: image3.emf]volumes mensuels produits

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

janvier

février

marsavril

mai juinjuilletaoût

septembre

octobre

novembredécembre

Volumes en m3

2009

2010


Volumes mensuels produits exprimés en m3 des puits n°4 et n°5

	
	2009
	2010
	Evolution N/N-1

	Janvier
	10 950
	12 010
	+ 9,7 %

	Février
	10 820
	11 830
	+ 9,3 %

	Mars
	13 820
	13 790
	5,0 %

	Avril
	10 770
	10 720
	- 0,2 %

	Mai
	10 940
	10 610
	- 3,0 %

	Juin
	15 530
	14 040
	29,0 %

	Juillet
	13 670
	13 010
	- 9,6 %

	Août
	17 190
	15 270
	-11,2 %

	Septembre
	31 350
	12 660
	- 59,6 %

	Octobre
	33 560
	11 280
	- 66,4 %

	Novembre
	35 710
	17 660
	- 50,5 %

	Décembre
	21 310
	4 650
	- 78,2 %

	TOTAL
	225 620
	147 530
	- 34,6 %


Synthèse annuelle par station

	
	Volume annuel
	Volume journalier

	Libellé de la station
	2009
	2010
	Volume moyen
	Pointe constatée
	Capacité nominale

	PRODUCTION OBRION PUITS n° 4 et 5 (Obrion)
	225 620
	147 530
	404
	1 092 m3
14/06/10
	2 800

	STATION PRODUCTION MOREY
	13 343
	12 838
	35
	94 m3
27-28/05/10
	100

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	469 600
	454 650
	1 245
	1 997 m3
13/04/10
	1 700

	PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille)
	236 360
	173 090
	474
	1 385 m3
14/06/10
	2 800

	PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU
	32 071
	26 463
	72
	1 997 m3
13/04/10
	160

	Total
	976 994
	814 571
	2 230
	-
	4 760


Les pointes de production :

La semaine de pointe 2010 est la semaine n°27 du 05/07/2010 au 11/07/2010 avec une production de 29 250 m3 en 7 jours, soit en moyenne 4 178 m3/j. Le jour de pointe en production au cours de l’année est le 12/04/2010 avec 5 039 m3/j.

Détail par compteur

Les volumes mensuels, présentés ci-dessous, sont exprimés en m3.



STATION PRODUCTION MOREY
	
	Jan.
	Févr.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Année 2009
	1 357
	1 315
	1 383
	1 073
	935
	1 212
	1 021
	973
	1 078
	913
	1 167
	916
	13 343

	Année 2010
	932
	920
	1 435
	996
	990
	1 286
	1 068
	1 184
	877
	867
	1 289
	994
	12 838




PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU
	
	Jan.
	Févr.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Année 2009
	3 017
	3 180
	3 747
	2 462
	2 195
	2 844
	2 256
	2 282
	2 722
	2 217
	3 058
	2 091
	32 071

	Année 2010
	1 951
	1 873
	2 412
	1 959
	2 009
	2 393
	2 604
	3 004
	2 416
	2 122
	2 840
	880
	26 463




STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) : SOURCES DE MOULIN
	
	Jan.
	Févr.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Année 2009
	41 260
	39 200
	49 930
	41 550
	40 130
	52 540
	37 090
	33 900
	30 190
	32 660
	31 840
	39 310
	469 600

	Année 2010
	35 610
	32 930
	47 260
	35 470
	36 060
	44 690
	39 150
	43 430
	33 640
	32 480
	42 960
	30 970
	454 650




PRODUCTION LOISY (SEILLE  MOSELLE ) PUITS n° 1 
	
	Jan.
	Févr.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Année 2009
	7 000
	6 110
	7 590
	5 230
	5 870
	7 740
	7 830
	8 140
	17 970
	17 030
	19 050
	16 110
	125 670

	Année 2010
	7 320
	6 100
	6 960
	5 480
	5 620
	7 280
	6 750
	8 400
	6 430
	6 050
	9 770
	10 890
	87 050




PRODUCTION LOISY (SEILLE MOSELLE) PUITS n° 2 
	
	Jan.
	Févr.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Année 2009
	6 110
	6 090
	6 730
	5 530
	5 300
	7 930
	6 230
	9 360
	12 990
	16 240
	18 440
	9 740
	110 690

	Année 2010
	5 890
	6 710
	8 430
	5 620
	5 240
	7 540
	6 770
	7 370
	6 780
	5 840
	8 640
	11 210
	86 040




PRODUCTION  LOISY (OBRION) PUITS n° 4 
	
	Jan.
	Févr.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Année 2009
	5 330
	5 140
	6 620
	5 240
	5 220
	7 530
	7 020
	8 810
	15 840
	17 790
	18 950
	9 760
	113 250

	Année 2010
	5 880
	5 870
	7 290
	5 640
	5 410
	7 450
	6 780
	8 000
	6 830
	5 780
	8 400
	2 590
	75 920




PRODUCTION LOISY (OBRION) PUITS n° 5 
	
	Jan.
	Févr.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Année 2009
	5 620
	5 680
	7 200
	5 530
	5 720
	8 000
	6 650
	8 380
	15 510
	15 770
	16 760
	11 550
	112 370

	Année 2010
	6 130
	5 960
	6 500
	5 080
	5 200
	6 590
	6 230
	7 270
	5 830
	5 500
	9 260
	2 060
	71 610




LES EXPORTATIONS


Volumes mensuels exportés vers le SIE Obrion sur Moselle exprimés en m3 
	
	Jan.
	Févr.
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin
	Juil.
	Août
	Sept.
	Oct.
	Nov.
	Déc.
	Total

	Année 2009
	3 822
	1 530
	3 169
	727
	1 691
	3 782
	3 766
	6 489
	22 460
	34 262
	35 506
	12 514
	129 718

	Année 2010
	20 477
	484
	1 194
	525
	929
	3 519
	1 337
	7 219
	7 344
	6 801
	10 856
	8 764
	69 449


 2.1.4. LES OUVRAGES DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT
2.1.4.1. BACHES DE REPRISE.

	Désignation
	Volume en m3
	Télésurveillance

	Bâche de reprise de Bouxières aux Chênes
	30
	OUI

	Receptacle Bâche de Moulins
	50
	OUI

	Bâche Blanzey
	30
	NON

	Bâche Leyr
	10
	NON

	Cuve Bâche de  Morey
	20
	OUI

	Bâche de reprise de Ste Geneviève
	20
	OUI


2.1.4.2. CHATEAUX D’EAU ET  RESERVOIRS

	Désignation
	Volume en m3
	Cote trop plein
	Cote sol
	Cote radier
	Télésurveillance
	Nombre d’antennes télécom
	Nombre de conventions Télécom

	RESERVOIR LEYR
	50
	284
	280
	279
	NON
	0
	0

	RESERVOIR VILLERS LES MOIVRONS 
	100
	303
	300
	299
	NON
	0
	0

	RESERVOIR CHEVAL ROUGE CG
	500
	280
	277
	276
	OUI
	0
	0

	RESERVOIR CHEVAL ROUGE CD
	500
	280
	277
	276
	OUI
	0
	0

	RESERVOIR  BOUXIERES AUX CHENES 
	300
	348
	346
	345
	OUI
	0
	0

	RESERVOIR AUTREVILLE 
	100
	256
	255
	254
	NON
	0
	0

	RESERVOIR CHENICOURT 
	150
	228
	212
	221
	NON
	0
	0

	RESERVOIR BEY - BRIN 
	300
	242
	239
	238
	NON
	0
	0

	RESERVOIR LETRICOURT 
	150
	248
	230
	244
	NON
	1
	1

	RESERVOIR THEZEY ST MARTIN 
	150
	223
	205
	219
	NON
	1
	1

	RESERVOIR NOMENY 
	500
	225
	218
	221
	OUI
	1
	1

	RESERVOIR MAILLY 
	250
	218
	217
	215
	NON
	0
	0

	RESERVOIR CLEMERY 
	150
	220
	202
	215
	NON
	1
	1

	RESERVOIR LA FALAISE 
	1 000
	375
	372
	370
	OUI
	0
	0

	RESERVOIR STE GENEVIEVE 
	100
	373
	370
	369
	OUI
	0
	0

	RESERVOIR LANDREMONT CG
	50
	344
	342
	340
	NON
	0
	0

	RESERVOIR LANDREMONT CD
	50
	344
	342
	340
	NON
	0
	0

	RESERVOIR MOIVRONS 
	150
	262
	261
	259
	NON
	0
	0

	RESERVOIR BELLEAU CG
	75
	296
	293
	292
	NON
	0
	0

	RESERVOIR BELLEAU CD
	75
	296
	293
	292
	NON
	0
	0

	RESERVOIR MOREY
	200
	356
	354
	353
	OUI
	0
	0

	RESERVOIR LANFROICOURT 

(hors service)
	250
	241
	227
	234
	NON
	0
	0


             2.1.4.3. LES OUVRAGES DE TRAITEMENT

	Désignation
	Lieu
	Télésurveillance
	Description sommaire

	Reprise de Ste Geneviève (2007)
	STE GENEVIEVE
	NON
	JAVEL

	Chambre de Jeandelaincourt vers Nomeny (2007)
	JEANDELAINCOURT
	NON
	JAVEL

	Chambre de Jeandelaincourt village (2007)
	JEANDELAINCOURT
	NON
	JAVEL

	Chambre Armaucourt,

Arraye et Han (2007)
	ARMAUCOURT
	NON
	JAVEL

	Réservoir de cheval rouge départ Leyr (2007)
	BOUXIERES AUX CHENES
	NON
	EAU DE CHLORE

	Réservoir de cheval rouge départ Bey (2007)
	BOUXIERES AUX CHENES
	NON
	EAU DE CHLORE

	Réservoir de cheval rouge départ Moulins (2007)
	BOUXIERES AUX CHENES
	NON
	EAU DE CHLORE

	Réservoir de Nomeny
	NOMENY
	NON
	EAU DE CHLORE


2.1.5. LA DISTRIBUTION


2.1.5.1. LES ABONNES




2.1.5.1.1. Nombre total de branchements

Ce tableau présente le nombre de branchements au 31 décembre de chaque année affichée.
	Commune
	2009
	2010
	Evolution N/N-1

	ABAUCOURT
	147
	145
	-1,36%

	ABONCOURT-SUR-SEILLE
	30
	28
	-6,67%

	AJONCOURT
	50
	49
	-2,00%

	ARMAUCOURT
	99
	97
	-2,02%

	ARRAYE-ET-HAN
	135
	139
	2,96%

	AUTREVILLE-SUR-MOSELLE
	117
	117
	0,00%

	BELLEAU
	319
	319
	0,00%

	BEY-SUR-SEILLE
	65
	68
	4,62%

	BEZAUMONT
	94
	98
	4,26%

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	558
	564
	1,08%

	BRIN-SUR-SEILLE
	289
	293
	1,38%

	CHENICOURT
	87
	85
	-2,30%

	CLEMERY
	189
	188
	-0,53%

	EPLY
	128
	130
	1,56%

	FOSSIEUX
	66
	68
	3,03%

	JEANDELAINCOURT
	310
	313
	0,97%

	LANDREMONT
	67
	68
	1,49%

	LANFROICOURT
	58
	57
	-1,72%

	LETRICOURT
	94
	94
	0,00%

	LEYR
	354
	350
	-1,13%

	MAILLY-SUR-SEILLE
	110
	108
	-1,82%

	MOIVRONS
	189
	191
	1,06%

	NOMENY
	508
	517
	1,77%

	PHLIN
	27
	27
	0,00%

	PORT-SUR-SEILLE
	88
	92
	4,55%

	ROUVES
	48
	48
	0,00%

	SAINTE-GENEVIEVE
	88
	90
	2,27%

	SIVRY
	81
	82
	1,23%

	THEZEY-SAINT-MARTIN
	89
	89
	0,00%

	VILLE-AU-VAL
	68
	68
	0,00%

	VILLERS-LES-MOIVRONS
	53
	56
	5,66%

	Total de la collectivité
	4 605
	4 638
	0,72%

	Evolution N/N-1
	-
	0,72 %
	


2.1.5.1.2. Décomposition par tranche de consommation

Ce tableau présente le nombre de branchements au 31 décembre de chaque année affichée.

	Communes

2010
	Particuliers et Autres
	communaux

	
	Dont < 500 m3/an

(tranche 1)
	Dont 500 < conso < 1000 m3/an

(tranche 2)
	Dont conso > 1000 m3/an

(tranche 3)
	communaux

	ABAUCOURT
	145
	141
	0
	2
	2

	ABONCOURT-SUR-SEILLE
	28
	27
	0
	0
	1

	AJONCOURT
	49
	46
	2
	1
	0

	ARMAUCOURT
	97
	91
	2
	3
	1

	ARRAYE-ET-HAN
	139
	128
	3
	5
	3

	AUTREVILLE-SUR-MOSELLE
	117
	114
	0
	0
	3

	BELLEAU
	319
	304
	4
	6
	5

	BEY-SUR-SEILLE
	68
	64
	1
	2
	1

	BEZAUMONT
	98
	94
	0
	1
	3

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	564
	555
	3
	1
	5

	BRIN-SUR-SEILLE
	293
	289
	1
	1
	2

	CHENICOURT
	85
	83
	0
	1
	1

	CLEMERY
	188
	183
	2
	1
	2

	EPLY
	130
	121
	2
	4
	3

	FOSSIEUX
	68
	66
	2
	0
	0

	JEANDELAINCOURT
	313
	304
	0
	2
	7

	LANDREMONT
	68
	64
	0
	1
	3

	LANFROICOURT
	57
	57
	0
	0
	0

	LETRICOURT
	94
	92
	0
	1
	1

	LEYR
	350
	340
	2
	1
	7

	MAILLY-SUR-SEILLE
	108
	105
	1
	0
	2

	MOIVRONS
	191
	187
	2
	0
	2

	NOMENY
	517
	499
	8
	3
	7

	PHLIN
	27
	25
	1
	0
	1

	PORT-SUR-SEILLE
	92
	90
	0
	0
	2

	ROUVES
	48
	42
	2
	2
	2

	SAINTE-GENEVIEVE
	90
	87
	1
	0
	2

	SIVRY
	82
	76
	2
	2
	2

	THEZEY-SAINT-MARTIN
	89
	85
	1
	2
	1

	VILLE-AU-VAL
	68
	64
	1
	0
	3

	VILLERS-LES-MOIVRONS
	56
	54
	0
	2
	0

	Total de la collectivité
	4 638
	4477
	43
	44
	74

	Répartition
	-
	96,5 %
	0,9 %
	0,9 %
	1,6 %


 2.1.5.1.3.– nombre de contrat – abonnés
              Ce tableau présente le nombre de contrats au 31 décembre de chaque année affichée.

	Commune
	2009
	2010
	Evolution N/N-1

	ABAUCOURT
	147
	147
	0,00 %

	ABONCOURT-SUR-SEILLE
	29
	29
	0,00 %

	AJONCOURT
	49
	49
	0,00 %

	ARMAUCOURT
	98
	98
	0,00 %

	ARRAYE-ET-HAN
	134
	135
	0,75 %

	AUTREVILLE-SUR-MOSELLE
	115
	119
	3,48 %

	BELLEAU
	318
	319
	0,63 %

	BEY-SUR-SEILLE
	65
	65
	0,00 %

	BEZAUMONT
	94
	96
	2,13 %

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	557
	563
	1,62 %

	BRIN-SUR-SEILLE
	292
	292
	0,00 %

	CHENICOURT
	87
	87
	0,00 %

	CLEMERY
	186
	187
	0,54 %

	EPLY
	131
	131
	0,00 %

	FOSSIEUX
	66
	66
	0,00 %

	JEANDELAINCOURT
	310
	309
	0,65 %

	LANDREMONT
	68
	68
	0,00 %

	LANFROICOURT
	58
	59
	1,72 %

	LETRICOURT
	94
	94
	0,00 %

	LEYR
	352
	352
	0,00 %

	MAILLY-SUR-SEILLE
	110
	108
	-1,82 %

	MOIVRONS
	188
	190
	1,06 %

	NOMENY
	505
	516
	2,18 %


	Commune
	2009
	2010
	Evolution N/N-1

	PHLIN
	27
	27
	0,00 %

	PORT-SUR-SEILLE
	88
	90
	2,27 %

	ROUVES
	47
	47
	0,00 %

	SAINTE-GENEVIEVE
	82
	82
	0,00 %

	SIVRY
	87
	87
	0,00 %

	THEZEY-SAINT-MARTIN
	88
	89
	1,14 %

	VILLE-AU-VAL
	66
	67
	1,52 %

	VILLERS-LES-MOIVRONS
	52
	52
	0,00 %

	Total de la collectivité
	4 590
	4 620
	0,65%

	Evolution N/N-1
	-
	0,65 %
	


2.1.5.2. Les volumes FACTURES

2.1.5.2.1. Les volumes consommés par commune
	Commune
	2009
	2010
	Evolution N/N-1

	ABAUCOURT
	13 564
	14 707
	8,43 %

	ABONCOURT-SUR-SEILLE
	2 892
	2 294
	-20,68 %

	AJONCOURT
	6 566
	6 159
	-6,20 %

	ARMAUCOURT
	22 947
	18 020
	-21,47 %

	ARRAYE-ET-HAN
	23 029
	23 817
	3,42 %

	AUTREVILLE-SUR-MOSELLE
	10 246
	9 912
	-3,26 %

	BELLEAU
	40 870
	41 179
	0,76 %

	BEY-SUR-SEILLE
	7 921
	8 562
	8,09 %

	BEZAUMONT
	12 213
	11 456
	-6,20 %

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	61 050
	59 751
	-2,13 %

	BRIN-SUR-SEILLE
	31 424
	28 338
	-9,82 %

	CHENICOURT
	10 475
	10 170
	-2,91 %

	CLEMERY
	22 400
	22 901
	2,24 %

	EPLY
	22 736
	20 242
	-10,97 %

	FOSSIEUX
	8 131
	7 699
	-5,31 %

	JEANDELAINCOURT
	33 786
	30 815
	-8,79 %

	LANDREMONT
	6 504
	6 418
	-1,32 %

	LANFROICOURT
	4 197
	4 821
	14,87 %

	LETRICOURT
	11 320
	10 743
	-5,10 %

	LEYR
	37 798
	37 466
	-0,88 %

	MAILLY-SUR-SEILLE
	11 242
	10 890
	-3,13 %

	MOIVRONS
	19 182
	17 743
	-7,50 %

	NOMENY
	59 953
	58 964
	-1,65 %

	PHLIN
	3 030
	3 016
	-0,46 %

	PORT-SUR-SEILLE
	8 890
	8 424
	-5,24 %

	ROUVES
	7 884
	9 184
	16,49 %

	SAINTE-GENEVIEVE
	12 771
	11 313
	-11,42 %

	SIVRY
	10 464
	10 319
	-1,39 %

	THEZEY-SAINT-MARTIN
	12 292
	12 405
	0,92 %

	VILLE-AU-VAL
	7 421
	7 447
	0,35 %

	VILLERS-LES-MOIVRONS
	7 775
	7 981
	2,65 %

	Total de la collectivité
	550 473
	533 156
	-3,15%

	Evolution N/N-1
	-
	-3,15 %
	


Période de relève des compteurs

Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de campagne de relève du  23/07/2010.

              2.1.5.2.2 Les volumes consommés par commune et tranche de consommation

	
	Particuliers et autres
	communaux

	Commune
	2010
	Dont < 500 m3/an
	Dont 500 < conso < 1000 m3/an
	Dont conso > 1000 m3/an
	communaux

	ABAUCOURT
	14 707
	11 733
	1 000
	1 564
	410

	ABONCOURT-SUR-SEILLE
	2 294
	2 292
	0
	0
	2

	AJONCOURT
	6 159
	5 109
	705
	345
	0

	ARMAUCOURT
	18 020
	10 958
	2 074
	4 897
	91

	ARRAYE-ET-HAN
	23 817
	16 721
	3 126
	3 578
	392

	AUTREVILLE-SUR-MOSELLE
	9 912
	9 754
	0
	0
	158

	BELLEAU
	41 179
	34 922
	3 832
	1 971
	454

	BEY-SUR-SEILLE
	8 562
	7 787
	768
	0
	1

	BEZAUMONT
	11 456
	10 482
	500
	313
	161

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	59 751
	53 409
	1 640
	3 840
	862

	BRIN-SUR-SEILLE
	28 338
	27 153
	863
	201
	121

	CHENICOURT
	10 170
	9 199
	500
	439
	32

	CLEMERY
	22 901
	21 340
	770
	674
	117

	EPLY
	20 242
	14 852
	2 714
	2 314
	362

	FOSSIEUX
	7 699
	7 321
	378
	0
	0

	JEANDELAINCOURT
	30 815
	29 109
	982
	482
	242

	LANDREMONT
	6 418
	4 743
	500
	872
	303

	LANFROICOURT
	4 821
	4 821
	0
	0
	0

	LETRICOURT
	10 743
	10 304
	379
	0
	0

	LEYR
	37 466
	35 418
	826
	661
	561

	MAILLY-SUR-SEILLE
	10 890
	10 103
	411
	0
	376

	MOIVRONS
	17 743
	17 135
	448
	0
	160

	NOMENY
	58 964
	51 860
	3 338
	1 816
	1 950

	PHLIN
	3 016
	2 954
	3
	0
	59

	PORT-SUR-SEILLE
	8 424
	8 394
	0
	0
	30

	ROUVES
	9 184
	6 801
	1 401
	941
	41

	SAINTE-GENEVIEVE
	24 887
	9 144
	2 053
	13 627
	63

	SIVRY
	10 319
	10 179
	3
	0
	137

	THEZEY-SAINT-MARTIN
	12 405
	10 232
	1 276
	634
	263

	VILLE-AU-VAL
	7 447
	6 734
	320
	0
	393

	VILLERS-LES-MOIVRONS
	7 981
	6 114
	1 000
	867
	0

	Total de la collectivité
	546 730
	467 191
	31 810
	39 922
	7 807

	Consommation moyenne par type de branchement
	118
	104
	740
	907
	106


Le branchement situé sur la commune de Sainte Geneviève pour la commune de Loisy a un volume égal à 13 627 m3 (volume qui n’apparaît pas dans le tableau précédent).

	Tranche
	Volume consommé
	Nombre de branchements

	moins de 50 m3
	25 758
	1 150

	de 50 à 100 m3
	116 656
	1 543

	de 100 à 150 m3
	140 714
	1 161

	de 150 à 200 m3
	72 499
	426

	de 200 à 250 m3
	30 149
	136

	de 250 à 300 m3
	17 032
	60

	de 300 à 350 m3
	11 635
	36

	de 350 à 400 m3
	6 384
	17

	de 400 à 450 m3
	3 886
	9

	de 450 à 500 m3
	3 834
	8

	de 500 à 550 m3
	7 290
	14

	de 550 à 600 m3
	1 752
	3

	de 600 à 650 m3
	2 483
	4

	de 650 à 700 m3
	2 728
	4

	de 700 à 750 m3
	1 475
	2

	plus de 750 m3
	88 881
	65


2.1.5.2.3. Spectre des consommations hors VEG

[image: image4.emf]Spectre des consommations

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

moins de 50 m3 de 50 à 100 m3 de 100 à 150 m3 de 150 à 200 m3 de 200 à 250 m3 de 250 à 300 m3 de 300 à 350 m3 de 350 à 400 m3 de 400 à 450 m3 de 450 à 500 m3 de 500 à 550 m3 de 550 à 600 m3 de 600 à 650 m3 de 650 à 700 m3 de 700 à 750 m3 plus de 750 m3

Tranches de consommation

Nombre de 

branchements


2.1.5.3. CARACTERISTIQUES DU RESEAU ET PERFORMANCES

2.1.5.3.1 Linéaire de canalisation par diamètre et par matériaux

	Matériaux
	Diamètre (mm)
	Extension de l’année
	Linéaire total (ml)

	Acier
	0
	0
	29

	
	150
	0
	48

	
	400
	0
	5 458

	Amiante ciment
	100
	0
	159

	
	125
	0
	3 270

	
	150
	0
	227

	
	200
	0
	3 760

	
	300
	0
	6 853

	Fonte
	0
	0
	2 210

	
	40
	0
	1 587

	
	50
	0
	6 005

	
	60
	18
	13 557

	
	70
	0
	800

	
	80
	0
	9 981

	
	90
	0
	2 276

	
	100
	7
	21 811

	
	125
	0
	12 025

	
	150
	950
	47 008

	
	200
	0
	20 193

	
	250
	0
	9 833

	
	300
	0
	170

	
	400
	0
	185

	Inconnue
	0
	0
	1 739

	
	150
	0
	16

	Plomb
	0
	0
	270

	
	40
	0
	15

	
	50
	0
	13

	Polyethylene
	0
	0
	60

	
	25
	0
	122

	
	32
	0
	765

	
	40
	0
	212

	
	50
	0
	2

	
	63
	0
	1 910

	
	200
	0
	32


	Matériaux   
	Diamètre (mm)
	Extension de l’année
	Linéaire total (ml)

	Pvc  
	0
	0
	99

	
	32
	0
	19

	
	40
	0
	91

	
	50
	0
	684

	
	63
	33
	9 743

	
	75
	0
	739

	
	80
	0
	121

	
	90
	0
	11 209

	
	110
	0
	9 617

	
	125
	0
	2 432

	
	140
	0
	288

	
	160
	0
	2 927

	Total
	
	1 009
	210 570


Dans le cadre de l’harmonisation des fonds de plan au niveau national et dans l’objectif de superposition avec d’autres bases de données géographiques (altimétrie, base adresse, hydrographie…), SAUR s’est dotée d’un nouveau fond de plan cadastral appelé Référentiel à Grande Echelle (RGE). Le recalage de l’ensemble des réseaux sur ce nouveau support ayant une meilleure précision, a pu occasionner une baisse ou une augmentation du linéaire par rapport à l’année précédente.

  2.1.5.3.2. Les équipements de réseau
	Désignation
	nombre

	Boite à boues
	9

	Borne fontaine
	2

	Bouche de lavage
	3

	Clapet
	3

	Compteur
	43

	Défense incendie
	174

	Plaque d'extrémité
	27

	Régulateur / Réducteur
	35

	Soupape anti-bélier
	4

	Vanne / Robinet
	866

	Ventouse
	88

	Vidange / Purge
	176


2.1.5.3.3. Répartition des compteurs par âge et par diamètre

	Diamètre nominal
	<=15 mm
	20 mm
	25 mm
	30 mm
	40 mm
	50 mm
	>50 mm
	Total

	Age
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	271
	16
	0
	0
	2
	0
	0
	289

	2
	300
	3
	0
	1
	0
	0
	0
	304

	3
	303
	42
	1
	2
	2
	0
	0
	350

	4
	299
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	318

	5
	267
	14
	2
	7
	3
	0
	0
	293

	6
	235
	32
	1
	0
	0
	0
	0
	268

	7
	207
	22
	0
	2
	0
	0
	1
	232

	8
	168
	22
	1
	4
	3
	0
	0
	198

	9
	414
	44
	1
	2
	1
	0
	0
	462

	10
	542
	46
	2
	4
	6
	0
	0
	600

	11
	363
	40
	1
	3
	5
	0
	1
	413

	12
	469
	64
	2
	1
	5
	0
	1
	542

	13
	246
	16
	1
	0
	2
	0
	0
	265

	14
	160
	17
	0
	2
	0
	0
	0
	179

	>15
	109
	11
	0
	0
	0
	0
	3
	121

	Total par diamètre 
	4 353
	408
	12
	28
	29
	0
	4
	4834


Nombre de compteurs incluant les branchements résiliés fermés dont les compteurs sont toujours en place.


2.1.5.3.4. Rendement du réseau
Période d’extraction des données

Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de     campagne de relève du : 23/07/2010.
Remarque : 
Dans ce chapitre, le volume mis en distribution est calculé sur cette même période.

Rendement du réseau de distribution : indicateur « rapport du Maire »   issu du décret n°2007-675

Rendement du réseau de distribution = (Volume consommé autorisé + Volume vendu en gros) /

 (Volume produit + Volume acheté en gros) x 100.

Avec volume consommé autorisé = Volume comptabilisé + Volume consommateurs sans comptage

 + Volume de service du réseau.

	Désignation
	2009
	2010

	Volume comptabilisé
	550 473
	533 156

	Volume consommateurs sans comptage
	5 000
	5 000

	Volume de service du réseau
	25 008
	21 184

	Volume eau potable consommé autorisé
	580 481
	559 340

	Volume eau potable vendu en gros
	50 441
	139 658

	Volume eau potable produit
	870 469
	920 489

	Volume eau potable acheté en gros
	0
	0

	Rendement du réseau de distribution
	72,5%
	75,9%

	Evolution N / N-1
	-
	+3,4 


Indice linéaire de pertes en réseau : indicateur « rapport du Maire » issu du décret n° 2007-675

Indice linéaire de pertes en réseau =
(Volume mis en distribution – Volume consommé autorisé) / Longueur du réseau de desserte / Durée de la période d’extraction des données.

Avec :

· Volume mis en distribution = 
Volume produit + Volume acheté en gros - Volume vendu en gros.

· Volume consommé autorisé =
Volume comptabilisé + Volume consommateurs sans comptage +

Volume de service du réseau.

	Désignation
	2009
	2010

	Volume eau potable mis en distribution
	820 028
	780 831

	Volume eau potable consommé autorisé
	580 481
	559 340

	Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (en KM)
	211 056
	210

	Indice linéaire de pertes en réseau en m3/ KM / jour
	3,1
	2,95

	Evolution N / N-1
	-
	-4,83 %


Rendement primaire corrigé

Rendement primaire corrigé = Volume consommé / (Volume mis en distribution – Volume fuite réseau dégradé) x 100

Volume consommé = volume relevé + volume estimé des clients

	Désignation
	2009
	2010

	Volume consommé
	543 034
	533 156

	Volume mis en distribution
	820 028
	780 831

	Volumes fuite réseau dégradé
	93 286
	72 956

	Rendement primaire
	74,7 %
	75,3%

	Evolution N / N-1
	-
	0,6


2.1.5.3.5. REPARATIONS ET OPERATIONS DE MAINTENANCE

Le bilan ci-dessous concerne la totalité des interventions sur le patrimoine, au cours de l’année civile écoulée. 

                                  Stations et ouvrages

Liste des opérations de maintenance effectuées dans l’année :

Les entretiens de premier niveau (contrôle niveau huile, graissage, …) ne sont pas détaillés dans les tableaux qui suivent : 

Interventions en activité Entretien

	Station
	Libellé équipement
	Date intervention
	Type d’intervention
	Opération(s) réalisée(s)

	Chambre de comptage sectorisation et chloration relais de Armaucourt vers Arraye et Han
	Cuve et pompe doseuse de javel
	24/11/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	Chambre de comptage sectorisation et chloration relais de Jeandelaincourt village
	Cuve et pompe doseuse de javel
	03/01/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	Chambre de comptage sectorisation et chloration relais de Lanfroicourt - Aboncourt (HS)
	armoire de commande
	06/05/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression)
	Coffret électrique intérieur
	18/03/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression)
	Poste Local S50
	09/06/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	Chambre Mailly sur Seille+Phlin (comptage+surpresseur)
	Télésurveillance
	09/06/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	Chambre Villers les Moivrons Village (surpression+comptage secto)
	Télésurveillance
	09/06/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU
	Bac et pompe doseuse javel
	06/04/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU
	Tuyauterie
	30/04/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU
	Vannes station
	30/04/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille)
	Compteur Elec POMPAGE LOISY
	25/03/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille)
	Télésurveillance
	01/03/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille)
	Télésurveillance
	08/07/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille)
	Télésurveillance
	09/12/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	REPRISE DE LEYR
	Coffret électrique
	21/05/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	REPRISE DE LEYR
	Poire de niveau * 2
	04/08/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	REPRISE DE STE GENEVIEVE
	Pompe 2
	28/01/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	REPRISE DE STE GENEVIEVE
	Télésurveillance
	08/03/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	Réseau communal de Serrières
	2 Vannes manuelles à opercule 100
	06/04/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	RESERVOIR  BOUXIERES AUX CHENES
	Panneau solaire
	25/01/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	RESERVOIR CHEVAL ROUGE
	Bac solution chlorée avec rétention
	11/05/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	RESERVOIR CHEVAL ROUGE
	Bac solution chlorée avec rétention
	23/06/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	RESERVOIR CHEVAL ROUGE
	Désinfection relais de Bouxières aux Chênes
	20/12/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	RESERVOIR LA FALAISE
	Télésurveillance
	14/06/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	RESERVOIR STE GENEVIEVE
	télégestion
	30/12/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	STATION PRODUCTION MOREY
	Protection anti-bélier par ballon
	22/06/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	STATION PRODUCTION MOREY
	Télésurveillance
	01/02/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	STATION PRODUCTION MOREY
	Télésurveillance
	09/06/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Armoire électrique bioxyde de chlore
	23/02/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Panneau inverseur de gaz
	17/11/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Préparateur d'eau chlorée
	01/03/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Préparateur d'eau chlorée
	11/05/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Préparateur d'eau chlorée
	16/11/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Préparateur d'eau chlorée
	15/12/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Télésurveillance
	09/06/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Ballon de surpression
	27/01/2010
	Préventif
	Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Pompe surpression 1
	05/03/2010
	Curatif
	Remise en état de fonctionnement


Interventions en activité Renouvellement

	Station
	Libellé équipement
	Date intervention
	Type d’intervention
	Clause
	Opération(s) réalisée(s)

	Chambre de comptage sectorisat° et chlorat° relais de Jeandelaincourt vers Nomeny
	Vide cave
	10/05/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression)
	compteur d'eau secto vers Seille
	09/11/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU
	Compteur sectorisation de Belleau Sivry
	25/06/2010
	Préventif
	Programme
	Grosse réparation de l'équipement

	PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU
	Panneau solaire
	01/06/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES
	Pompe 1
	29/09/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES
	Pompe 2
	30/09/2010
	Curatif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES
	Télégestion
	16/09/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES
	Tuyauterie
	29/09/2010
	Curatif
	Garantie
	Grosse réparation de l'équipement

	RESERVOIR LA FALAISE
	Clapet DN400
	26/11/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	RESERVOIR LA FALAISE
	Vanne DN300
	22/11/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	RESERVOIR LA FALAISE
	Vanne DN400
	29/11/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	RESERVOIR MOREY
	Ballon 100 L VAREM
	22/06/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	RESERVOIR MOREY
	Interrupteur à flotteur
	15/11/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Compteur d'eau Moulins production
	06/05/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Préparateur d'eau chlorée
	09/04/2010
	Curatif
	Garantie
	Grosse réparation de l'équipement

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Armoire électrique
	27/05/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Compteur d'eau
	27/05/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Pompe surpression 1
	27/05/2010
	Préventif
	Garantie
	Renouvellement total de l'équipement

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Pompe surpression 2
	27/05/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Robinetterie, Tuyauterie
	25/05/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Vannes station 2+1
	25/05/2010
	Préventif
	Programme
	Renouvellement total de l'équipement


Réseaux et branchements

Branchements renouvelés par SAUR dans le cadre du programme de renouvellement

	Commune
	Nombre de branchements renouvelés

	BRIN-SUR-SEILLE
	28 rue de Nancy

	BOUXIERES AUX CHENES
	6 rue Joseph Peltier

	
	14 rue Victor Hugo

	FOSSIEUX
	15 rue des templiers 

	
	17 rue des templiers

	LEYR
	6 rue de Laître

	TOTAL
	6


Compteurs renouvelés

	Diamètre du compteur
	Nombre

	<= 15 mm
	270

	20 mm
	35

	25 mm
	1

	30 mm
	2

	40 mm
	2

	Total
	310


Liste des interventions effectuées sur le réseau :

	Nature
	Nombre d’interventions
	Dont nb d’interventions suite détérioration par tiers

	Fuite / casse sur conduite de réseau AEP
	27
	3


Synthèse des interventions pour fuites sur branchements :

	Nature
	Nombre d’interventions
	Dont nb d’interventions suite détérioration par tiers

	Fuite / casse sur branchement AEP
	42
	2


Synthèse des interventions d’entretien :

	Nature
	Nombre d’interventions

	Purge de réseau
	5

	Manoeuvre de vannes
	25

	Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression
	25

	Entretien / Vérification / Réparation de vannes
	1

	Entretien / Vérification de ventouses
	10

	Intervention sur bouches à clefs
	25


Détail des interventions pour fuites sur conduites :

	Commune
	Date
	Adresse
	Diamètre

canalisation (mm)
	Nature

canalisation

	Armaucourt
	21/06/2010
	Rue des BARISIENS
	90
	PVC renforcé (orienté ou biorienté, uPVC, MOPVC)

	Arraye-et-Han
	16/07/2010
	Rue des NOELLONS
	34
	Polyéthylène (PEHD)

	Arraye-et-Han
	06/10/2010
	Rue des NOELLONS
	34
	Polyéthylène (PEHD)

	Belleau
	17/06/2010
	Rue de la MADELEINE
	125
	Fonte Grise

	Belleau
	01/07/2010
	Rue de NOMENY
	218
	Fonte Ductile

	Bey-sur-Seille
	11/02/2010
	-
	110
	Fonte Grise

	Bey-sur-Seille
	09/03/2010
	D70
	110
	PVC standard

	Bezaumont
	07/02/2010
	Conduite vers Landremont
	80
	Fonte Grise

	Bezaumont
	07/02/2010
	Conduite vers Landremont
	80
	Fonte Grise

	Bezaumont
	28/05/2010
	D10D
	90
	PVC renforcé (orienté ou biorienté, uPVC, MOPVC)

	Bouxières-aux-Chênes
	30/03/2010
	Rue du GEN DE GAULLE
	-
	Fonte Grise

	Bouxières-aux-Chênes
	08/11/2010
	Rue  JOSEPH PELTIER
	63
	PVC renforcé (orienté ou biorienté, uPVC, MOPVC)

	Brin-sur-Seille
	22/04/2010
	Rue de NANCY
	66
	Fonte Grise

	Brin-sur-Seille
	30/09/2010
	Rue de la HAUTE BRIN
	69
	Fonte Grise

	Fossieux
	13/12/2010
	Rue BRIGADE ALSACE LORRAINE
	78
	Fonte Grise

	Jeandelaincourt
	22/11/2010
	Route de NOMENY
	147
	Fonte Grise

	Lanfroicourt
	11/01/2010
	Au pied du réservoir
	63
	PVC standard

	Moivrons
	02/02/2010
	Grande rue
	150.
	Fonte Grise

	Nomeny
	18/01/2010
	Rue de Nancy
	60
	Fonte Grise

	Nomeny
	28/01/2010
	Rue du Grand Couronné
	125
	Fonte Grise

	Nomeny
	25/02/2010
	Rue de la SEILLE
	63
	PVC standard

	Nomeny
	16/03/2010
	Rue du GRAND COURONNE
	148
	Fonte Grise

	Nomeny
	09/09/2010
	-
	118
	Fonte Grise

	Nomeny
	13/12/2010
	Avenue  VALENTIN BROCARD
	-
	-

	Nomeny
	29/12/2010
	Route de NANCY
	78
	Fonte Grise

	Ville-au-Val
	15/03/2010
	-
	410
	Acier

	Ville-au-Val
	12/05/2010
	D10D
	100
	Fonte Grise


Détail des interventions pour fuites sur branchements :

	Commune
	Date
	Adresse

	Armaucourt
	14/04/2010
	Rue de NANCY

	Arraye-et-Han
	20/05/2010
	Rue de l' EGLISE

	Belleau
	12/04/2010
	Rue du BUZION

	Belleau
	11/10/2010
	Rue de la MADELEINE

	Belleau
	12/10/2010
	Rue de la MADELEINE

	Bouxières-aux-Chênes
	12/02/2010
	Rue du BECHOT

	Bouxières-aux-Chênes
	11/03/2010
	Rue du GENERAL LECLERC

	Bouxières-aux-Chênes
	02/04/2010
	Rue  JOSEPH PELTIER

	Bouxières-aux-Chênes
	06/05/2010
	Rue d' AGINCOURT

	Bouxières-aux-Chênes
	02/07/2010
	Rue  VICTOR HUGO

	Bouxières-aux-Chênes
	06/08/2010
	Rue  VICTOR HUGO

	Bouxières-aux-Chênes
	13/08/2010
	Rue du CHEVAL ROUGE

	Brin-sur-Seille
	21/01/2010
	Rue de NANCY

	Brin-sur-Seille
	19/02/2010
	Rue de la HAUTE BRIN

	Brin-sur-Seille
	30/03/2010
	Rue de la HAUTE BRIN

	Brin-sur-Seille
	10/09/2010
	Rue de la HAUTE BRIN

	Chenicourt
	24/11/2010
	GR  GRANDE RUE

	Éply
	05/07/2010
	Route de RAUCOURT

	Fossieux
	04/11/2010
	Rue des TEMPLIERS

	Jeandelaincourt
	12/02/2010
	Rue de ROSERIE

	Jeandelaincourt
	22/02/2010
	Rue du MONT ST JEAN

	Jeandelaincourt
	02/08/2010
	Lotissement PROFONDRUPT

	Lanfroicourt
	03/09/2010
	Rue des CAPUCINES

	Létricourt
	28/04/2010
	Rue des BATIGNOLLES

	Leyr
	02/04/2010
	Rue de LAITRE

	Leyr
	24/06/2010
	Rue de la COUR

	Leyr
	22/07/2010
	-

	Mailly-sur-Seille
	08/03/2010
	Rue de VAUX

	Mailly-sur-Seille
	08/10/2010
	Route de SECOURT

	Mailly-sur-Seille
	02/11/2010
	Rue de VAUX

	Moivrons
	10/02/2010
	Rue de l’église

	Moivrons
	11/02/2010
	Rue de la gare

	Nomeny
	03/03/2010
	Rue CHAUFFOUR

	Nomeny
	14/09/2010
	Rue du VINGT AOUT

	Nomeny
	01/12/2010
	Rue du GRAND COURONNE

	Phlin
	04/08/2010
	GR GRANDE RUE

	Sivry
	21/07/2010
	Rue du COLOMBIER

	Thézey-Saint-Martin
	07/01/2010
	Grand rue

	Thézey-Saint-Martin
	19/04/2010
	Rue de la FONTAINE

	Villers-lès-Moivrons
	27/07/2010
	Rue de la VIGNEULLE

	Villers-lès-Moivrons
	28/07/2010
	Rue de la VIGNEULLE

	Villers-lès-Moivrons
	13/10/2010
	Rue de BATONCHAMP


Taches d’exploitation

Nettoyage et désinfection des réservoirs et des bâches

Conformément à la réglementation en vigueur, suivant le décret n°95-363 du 05 avril 1995, les réservoirs d’eau destinés à la consommation humaine doivent être vidés, nettoyés et désinfectés.

A cet effet, nous avons mis en place un programme afin de nettoyer l’ensemble des réservoirs et bâche du Syndicat. Les produits utilisés pour le nettoyage chimique sont des réactifs autorisés d’emploi par le Ministère de la Santé.

La méthode consiste à pulvériser un premier produit chimique sur les parois pour le nettoyage avec un temps de contact de 15 à 20 minutes. Puis, dans une seconde phase, après rinçage à l’eau, nous effectuons la désinfection de la surface. La dernière phase consiste à neutraliser les eaux de rinçage avant le rejet dans le milieu naturel. 

Le tableau des nettoyages des réservoirs est proposé ci-après.

	Commune
	Site
	Date de lavage
	Observation

	AUTREVILLE-SUR-MOSELLE
	RESERVOIR AUTREVILLE
	17/05/2010
	-

	BELLEAU
	CUVE BACHE MOREY
	08/02/2010
	-

	BELLEAU
	RESERVOIR BELLEAU CD
	18/02/2010
	-

	BELLEAU
	RESERVOIR BELLEAU CG
	18/02/2010
	-

	BELLEAU
	RESERVOIR MOREY
	27/05/2010
	-

	BEY-SUR-SEILLE
	Cuve Bey et Brin Sur Seille
	24/06/2010
	-

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	Réceptacle Moulins
	06/05/2010
	-

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	RESERVOIR BOUXIERES AUX CHENES
	13/04/2010
	-

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	RESERVOIR CHEVAL ROUGE CD
	13/04/2010
	-

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	BACHE REPRISE BOUXIERES AUX CHENES
	22/03/2010
	-

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	BACHE SURPRESSEUR BLANZEY
	27/05/2010
	-

	BOUXIERES-AUX-CHENES
	RESERVOIR CHEVAL ROUGE CG
	27/05/2010
	-

	CHENICOURT
	RESERVOIR CHENICOURT
	04/03/2010
	-

	CLEMERY
	RESERVOIR CLEMERY
	01/04/2010
	-

	LANDREMONT
	RESERVOIR LANDREMONT CD
	08/06/2010
	-

	LANDREMONT
	RESERVOIR LANDREMONT CG
	08/06/2010
	-

	LETRICOURT
	RESERVOIR LETRICOURT
	04/03/2010
	-

	LEYR
	RESERVOIR LEYR CG (hors service)
	17/08/2010
	-

	LEYR
	BACHE REPRISE LEYR
	19/04/2010
	-

	MAILLY-SUR-SEILLE
	RESERVOIR MAILLY
	14/10/2010
	-

	MOIVRONS
	RESERVOIR MOIVRONS
	08/03/2010
	-

	NOMENY
	RESERVOIR NOMENY
	16/03/2010
	-

	SAINTE-GENEVIEVE
	RESERVOIR STE GENEVIEVE
	08/06/2010
	-

	SAINTE-GENEVIEVE
	BACHE REPRISE STE GENEVIEVE
	17/08/2010
	-

	THEZEY-SAINT-MARTIN
	RESERVOIR THEZEY
	24/06/2010
	-

	VILLE-AU-VAL
	RESERVOIR LA FALAISE
	23/11/2010
	-

	VILLERS-LES-MOIVRONS
	RESERVOIR VILLERS LES MOIVRONS
	22/02/2010
	-


Travaux de recherche de fuites
	Commune
	Technique mise en œuvre
	Linéaire

 inspecté (ml/ an)

	Ajoncourt
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	200

	Armaucourt
	Recherche de fuite AEP - Véhicule spécialisé
	-

	Armaucourt
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	5500

	Arraye-et-Han
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	2000

	Belleau
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	100

	Bey-sur-Seille
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	-

	Bezaumont
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	9500

	Bouxières-aux-Chênes
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	700

	Brin-sur-Seille
	Recherche de fuite AEP - Véhicule spécialisé
	-

	Brin-sur-Seille
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	180

	Chenicourt
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	4000

	Éply
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	4500

	Jeandelaincourt
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	14000

	Landremont
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	3000

	Létricourt
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	4650

	Leyr
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	8080

	Mailly-sur-Seille
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	10

	Moivrons
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	2000

	Nomeny
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	12500

	Phlin
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	-

	Port-sur-Seille
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	8000

	Thézey-Saint-Martin
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	20

	Villers-lès-Moivrons
	Recherche de fuite AEP (appareils portables)
	2500

	Station
	Date contrôle
	Emplacement
	Observation

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	26/08/2010
	Armoire électrique télésurveillance
	Visite de contrôle réglementaire

	RESERVOIR STE GENEVIEVE
	27/08/2010
	Armoire électrique
	Visite de contrôle réglementaire

	Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression)
	27/08/2010
	Coffret électrique intérieur
	Visite de contrôle réglementaire

	Chambre Mailly sur Seille+Phlin (comptage+surpresseur)
	27/08/2010
	Armoire électrique
	Visite de contrôle réglementaire

	Chambre de comptage sectorisation et chloration relais de Jeandelaincourt village
	27/08/2010
	Coffret électrique intérieur
	Visite de contrôle réglementaire

	RESERVOIR CHEVAL ROUGE
	27/08/2010
	Coffret électrique intérieur
	Visite de contrôle réglementaire

	RESERVOIR MOREY
	27/08/2010
	Armoire électrique
	Visite de contrôle réglementaire

	RESERVOIR NOMENY
	27/08/2010
	Armoire électrique
	Visite de contrôle réglementaire

	Chambre Villers lès Moivrons Village(surpression+comptage secto)
	27/08/2010
	Coffret électrique
	Visite de contrôle réglementaire


Contrôles réglementaires
Les contrôles réglementaires des installations électriques ont été effectués aux dates suivantes :

Les contrôles réglementaires des ballons sous pression ont été effectués aux dates suivantes :

	Station
	Date contrôle
	Emplacement
	Observation

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	19/11/2010
	Ballon de surpression
	Visite de contrôle réglementaire

	Chambre Villers les Moivrons Village(surpression+comptage secto)
	19/11/2010
	Anti bélier
	Visite de contrôle réglementaire

	STATION PRODUCTION MOREY
	19/11/2010
	Protection anti-bélier par ballon
	Visite de contrôle réglementaire


La conformité à la réglementation sur la sécurité du personnel pour les installations électriques, les récipients sous pression et les appareils de levage a été vérifiée sur l'ensemble des sites par un organisme agréé. Les remises en conformité nécessaires et à la charge de l’exploitant, suite aux observations transmises, sont détaillées dans le chapitre des interventions réalisées.  

Programme contractuel

Programme de renouvellement 2011
A l’origine du contrat, le Délégataire s’est engagé à réaliser certains renouvellements. La liste détaillée de ces renouvellements pour l’exercice prochain est le suivant :

	Libellé Installation Principale
	Libellé Catégorie
	Libellé Equipement
	Année contractuelle de renouvellement

	Chambre Mailly sur Seille+Phlin (comptage+surpresseur)
	Quantité - Compteur d'eau
	Compteur d'eau Mailly et Phlin
	2011

	
	Ballon sous pression
	Ballon anti bélier
	2011

	
	Satellite et informatique spéc
	Télésurveillance
	2011

	RESERVOIR JEANDELAINCOURT 
(hors service)
	Serrurerie-menuiserie bâtiment
	Serrurerie du site
	2011

	RESERVOIR AUTREVILLE
	Régulateur de niveau
	Vanne de régulation de niveau
	2011

	REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES
	Ens. commande-armoire électrique
	Coffret électrique
	2011

	PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille)
	Pompe immergée (forage) (groupe)
	Pompe 1 puits 1
	2011

	
	Pompe immergée (forage) (groupe)
	Pompe immergée N°3
	2011

	
	Pompe immergée (forage) (groupe)
	Pompe 3 puits 2
	2011


Programme de renouvellement réalisé en 2010
Liste des opérations de renouvellement des équipements réalisées en 2010
	Libellé Installation Principale
	  Libellé Equipement

	Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression)
	compteur d'eau sectorisation vers Seille

	REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES
	Télégestion

	
	Pompe 2

	
	Pompe 1

	STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES)
	Compteur d'eau Moulins production

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Compteur d'eau

	
	Armoire électrique

	
	Pompe surpression 2

	
	Vannes station 2+1

	SURPRESSEUR DE BLANZEY
	Robinetterie, Tuyauterie

	Chambre de comptage sectorisat° et chlorat° relais de Jeandelaincourt vers Nomeny
	Vide cave

	RESERVOIR LA FALAISE
	Vanne DN400

	
	Vanne DN300

	
	Clapet DN400

	PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU
	Compteur sectorisation de Belleau Sivry

	
	Panneau solaire

	RESERVOIR MOREY
	Ballon 100 L VAREM

	
	Interrupteur à flotteur


Renouvellement des compteurs abonnés en 2010
	Diamètres (mm)
	PROGRAMME CONTRACTUEL

Quantité prévisionnelle
	RENOUVELLEMENT

	15
	178
	270

	20
	32
	37

	30
	2
	2

	40
	-
	1

	TOTAL
	212
	310


Au total, 310 compteurs ont été remplacés en 2010. Soit 98 compteurs renouvelés hors programme
Programme renouvellement accessoires réseau en 2010
Robinets – vannes :

	Localisation
	Adresse
	Diamètre

	
	
	60
	80
	100
	125
	150
	200
	400

	VILLE-AU-VAL
	Pied réservoir la falaise
	
	
	
	
	
	
	1

	BRIN-SUR-SEILLE
	rue de la Haute Brin
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	CLEMERY
	rue du château
	1
	
	
	
	
	
	

	
	rue de Benicourt
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	TOTAL Robinets - vannes
	2
	2
	0
	2
	0
	0
	1


Ventouses :

	Localisation
	Adresse
	Diamètre

	
	
	60

	VILLE-AU-VAL
	Parc
	1

	TOTAL Ventouses
	1




2.1.5.3.6. REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PLOMB



Le remplacement des branchements plomb est en cours depuis 2010 suite à l’étude de 


schéma directeur.

2.1.6. LA QUALITE DE L’EAU

2.1.6.1. GénéralitéS
Dans un réseau d’eau potable, on distingue trois types d’eau :

· Les eaux brutes : qui constituent la ressource et qui peuvent être issues de forage ou d’eau de surface,

· Les eaux traitées ou mises en distribution : qui sont les eaux produites par les stations de traitement, ou en sortie de réservoir de tête.

· Les eaux distribuées : qui sont disponibles chez les abonnés après passage dans le réseau de distribution.

Le Ministère de la Santé a défini des limites de qualité pour les eaux brutes ainsi que des limites et références de qualité pour les eaux traitées et distribuées.

Le contrôle officiel est effectué par l’A.R.S. et se base sur le Code de la santé publique
L’exploitant a l’obligation de surveiller en permanence la qualité des eaux distribuées (Code de la santé publique). Dans ce cadre, SAUR a mis en place un programme de contrôle interne complémentaire a celui précisé par la réglementation. Tous les résultats d’analyses sont traités par un logiciel de suivi qualité des eaux permettant la réalisation de synthèses annuelles de la qualité des eaux à partir des données du contrôle officiel est du contrôle interne.

Synthèse qualitative de l’eau mise en distribution :
	
	TOTAL ANNUEL

	NATURE DE L’ANALYSE
	Nombre analysé
	Nombre conforme
	% conformité

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	53
	53
	100,0

	Physico-chimique
	60
	59
	98,3

	Nombre total d’échantillons
	60
	59
	98,3

	Surveillance de l’exploitant

	Bactériologique
	35
	35
	100,0

	Physico-chimique
	35
	35
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	35
	35
	100,0

	Auto-contrôle sanitaire

	Physico-chimique
	23
	23
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	23
	23
	100,0

	TOTAL échantillons
	118
	117
	99,1


Les statistiques ci-dessus sont établies à partir des rapports d’analyses qui ont pu être importés dans notre système d’information à partir de fichiers validés par l’ARS à la date de production du rapport. Ces données peuvent donc différer légèrement des résultats et bilans transmis directement par l’ARS.
2.1.6.2 L’EAU BRUTE
L’eau brute provient de 4 ressources : la station de Moulins à Bouxières aux Chênes, les puits de Loisy et Obrion, la source de Belleau et la source de Morey.

Synthèse quantitative de l’eau brute :
	NATURE DE L’ANALYSE
	NOMBRE D’ANALYSES

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	2

	Physico-chimique
	2

	Nombre total d’échantillons
	2

	Autocontrôle sanitaire

	Physico-chimique
	24

	Nombre total d’échantillons
	26

	TOTAL échantillons
	26


Ressource de Moulins

Une analyse de type RP est pratiquée tous les deux ans sur l’eau issue de la source du Moulin. Cette analyse a été réalisée par le laboratoire agréé de l’ARS sur l’eau brute le 09/07/2010. L’analyse était conforme, l’eau de la source ne montre pas d’indicateurs de pollution biologique mais une pollution agricole par la présence de nitrates (39 mg/l) et de pesticides notamment déséthylatrazine à 0,1 µg/l (somme des pesticides : 0,186 µg/l).
Puits de Loisy

Une analyse de type RP est pratiquée tous les deux ans sur l’eau issue des deux puits n° 1 et 2 de Loisy. Ces analyses ont été réalisées par le laboratoire agréé de l’ARS sur l’eau brute en 2009. Les analyses étaient conformes, l’eau des puits ne montre pas d’indicateurs de pollution biologique, mais une indication de pollution agricole par la présence de pesticides sur :

· le puits n°1 : 2-hydroxy-atrazine, déséthylatrazine, atrazine, sulcotrione ;

· le puits n°2 : 2-hydroxy-atrazine, déséthylatrazine, AMPA, norflurazon, dimétachlore, nicosulfuron, atrazine, hexazinone, simazine, florasulam, éthidimuron, linuron, 

tout en respectant les limites de qualité.

Dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, un contrôle mensuel est réalisé sur tous les puits par le laboratoire agréé de l’ARS pour les paramètres chlorures et nitrates : c’est l’autocontrôle sanitaire.

Le tableau suivant donne une synthèse du nombre de dépassements. La limite de qualité en nitrates n’a pas été dépassée en 2010. La limite de qualité en chlorures a été dépassée 1 fois sur le puits 4 le 17/11/2010 (220 mg/l) et une fois sur le puits 5 le 19/01/2010 (210 mg/l).
	
	Puits 1
	Puits 2
	Puits 4
	Puits 5

	Nitrates
	Nombre total analyses
	12
	12
	12
	12

	
	Nombre analyses conformes
	12
	12
	12
	12

	
	Pourcentage de conformité
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	Chlorures
	Nombre total analyses
	12
	12
	12
	12

	
	Nombre analyses conformes
	12
	12
	11
	11

	
	Pourcentage de conformité
	100 %
	100 %
	92 %
	92 %


Pour rappel : les limites de qualités en eau brute sont de 100 mg/l pour les nitrates et de 200 mg/l pour les chlorures.

La concentration moyenne annuelle en nitrates est inférieure à la limite de qualité pour tous les puits. Les concentrations sont en baisse depuis début 2009.

	Concentration en nitrates
	Puits 1
	Puits 2
	Puits 4
	Puits 5

	Maximale (mg/l)
	49
le 17/11/10
	38
le 22/04/10
	35
le 22/04/10
	38
le 19/05/10

	Moyenne (mg/l)
	41
	34
	28
	27


En ce qui concerne les chlorures, les concentrations sont conformes et tendent à remonter vers la limite de qualité, alors qu’elles étaient en baisse depuis 2007. La limite de qualité a été dépassée 1 fois sur les puits n°4 et n°5 en 2010.

	Concentration en chlorures
	Puits 1
	Puits 2
	Puits 4
	Puits 5

	Maximale (mg/l)
	130
le 28/12/10
	190
le 17/11/10
	220

le 17/11/10
	210

le 19/01/10

	Moyenne (mg/l)
	109
	142
	157
	148


Des graphiques de suivi des paramètres nitrate et chlorure pour les 4 puits d’eau brute sont présentés pages suivantes.


Sources de Belleau

Une analyse de type RP est pratiquée tous les deux ans sur l’eau issue de la source de Belleau. Cette analyse a été réalisée par le laboratoire agréé de l’A.R.S. sur l’eau brute le 08/10/2010. L’analyse était conforme, l’eau de la source ne montre pas d’indicateurs de pollution biologique ou agricole.


Sources de Morey

Une analyse de type RP est pratiquée tous les cinq ans sur l’eau issue de la source de Morey. Cette analyse a été réalisée par le laboratoire agréé de la l’A.R.S. sur l’eau brute en 2008. L’analyse était conforme, l’eau de la source ne montre pas d’indicateurs de pollution biologique ou agricole.

[image: image5.png]B

o Pust

Autosurveillance 2004 - 2010 Puits Loisy 1 et 2

CHLORURES

(Bw)samon

11+ avel
oiou

oi-idss

ovsew
ovnvel
e

601008

60l

o
eosew
60 nuel
a0-nou
0108

a0l

avew
ovsew
a0-nvel
e

101008

ol

wrew
wsew
1o nuel
e
a0-1008

a0l

soew
sosew
ao-nuel
so-nou

s01008

S0l

sor
sosew
so-nuel
e

10108

ol

0
orsew

b0 el




[image: image6.png]CHLORURES
Autosurveillance 2004 - 2010 Puits Obrion 4 et 5

g

© 8

B8 ¥ & 8 & &





[image: image7.png]—puss

apus

Autosurveillance 2004 - 2010 Puits 4 et 5

NITRATES

1000
00
00

g 8§ § 8

(vBu saeayy

200
100
00

11+ avel

oiou

ovsew
ovnvel
e
601008
el
coew
eosew
60 nuel
a0-nou
0108
B0l
avew
ovsew
a0-nvel
e
101008
!
wrew
wsew
1o nuel
e
a0-1008
S0l
soew
sosew
ao-nuel
so-nou
s01008
s

soew
sosew
so-nuel
e
10108
vl
rorew
rosew

b0 el




2.1.6.3. L’EAU TRAITEE 
Des analyses physico-chimiques et bactériologiques sont réalisées sur l’eau traitée de :

· La station de Moulins,

· Le réservoir de la Falaise (eaux issues des puits de Loisy et Obrion),

· Le réservoir de Belleau,

· Le réservoir de Morey,

par le laboratoire agréé de l’A.R.S. dans le cadre du contrôle sanitaire et de l’autocontrôle sanitaire et par notre laboratoire agréé COFRAC dans le cadre de la surveillance de l’exploitant. Les analyses réalisées dans le cadre de l’autocontrôle sanitaire sont en fait des analyses qui devraient être réalisées par l’exploitant, mais qui sont réalisées par l’A.R.S. pour validation officielle.

           Synthèse

Synthèse qualitative de l’eau point de mise en distribution :

	
	TOTAL ANNUEL

	NATURE DE L’ANALYSE
	Nombre analysé
	Nombre conforme
	% conformité

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	15
	15
	100,0

	Physico-chimique
	22
	21
	95,0

	Nombre total d’échantillons
	22
	21
	95,0

	Auto-contrôle sanitaire

	Physico-chimique
	23
	23
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	23
	23
	100,0

	TOTAL échantillons
	45
	44
	97,8


Station de Moulins

Les analyses sont effectuées en sortie de la station de traitement de Moulins.

	
	TOTAL ANNUEL

	NATURE DE L’ANALYSE
	Nombre analysé
	Nombre conforme
	% conformité

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	5
	5
	100,0

	Physico-chimique
	12
	11
	91.7

	Nombre total d’échantillons
	17
	16
	94.1

	Autocontrôle sanitaire

	Physico-chimique
	17
	17
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	17
	17
	100,0

	TOTAL échantillons
	34
	33
	97.1


          Contrôle sanitaire

En sortie de la station de traitement, l’eau des sources de Moulins est moyennement minéralisée et de bonne qualité bactériologique. La qualité physico-chimique est moyenne à cause des teneurs en pesticides supérieures (ponctuellement) aux limites de qualité notamment en déséthyl-atrazine. 

· Les nitrates

Dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, 2 mesures de nitrates par mois sont effectuées sur l’eau traitée par le laboratoire agréé de l’A.R.S. : c’est l’autocontrôle sanitaire.

La concentration en nitrates est en baisse durant l’année 2009, mais une forte augmentation est à nouveau constatée à partir de novembre 2009. La concentration maximale en 2010 est mesurée à 50 mg/l donc très proche de la limite de qualité (50 mg/l) ; la moyenne annuelle 2010 est de 40.4 mg/l. Les derniers dépassements constatés, au nombre de 2, datent de l’année 2007 ; la concentration maximale atteinte depuis le début du suivi est de 60,8 mg/l le 11/01/1999
La ressource étant classée Grenelle 2, une modification des façons culturales , accompagnée de contrôles sérieux ,devrait permettre de réduire  nettement le taux de nitrates. 
· Les pesticides
· En 2004, aucun dépassement en pesticides n’a été observé ;

· En 2005, sur 16 analyses physico-chimiques réalisées, 10 sont non conformes en pesticides ;

· En 2006, toutes les analyses sont non conformes en pesticides ;

· En 2007, sur 15 analyses physico-chimiques réalisées, 12 sont non conformes en pesticides ;

· En 2008, sur 13 analyses physico-chimiques réalisées, 11 sont non conformes en pesticides ;
· En 2009, sur 12 analyses ARS, 3 sont non conformes en pesticides (janvier, février et octobre) sur le paramètre déséthyl-atrazine ; le même constat est établi sur les deux analyses faites dans le cadre de la surveillance exploitant (2 NC en déséthyl-atrazine).

· Sur l’année 2010, sur 12 analyses ARS, 1 est non conforme en pesticides le 23/12/2010 sur le paramètre déséthyl-atrazine mesuré à une concentration de 0,20 µg/l. Lors de l’analyse du 09/04/2010, la somme des pesticides atteint 0,368 µg/l (limite de qualité 0,5 µg/l) du fait de la présence de déséthyl-atrazine (0,1 µg/l) et de nombreux autres composés notamment 2,4 D (0,06 µg/l), 2,4 MCPA (0,08 µg/l), triclopyr (0,04 µg/l), fuoroxypir (0,03 µg/l).

La concentration moyenne annuelle en déséthyl-atrazine est de 0,10 µg/l. La concentration maximale relevée le 23/12/2010 est de 0,20 µg/l. 

La teneur en atrazine est conforme à la limite de qualité toute l’année 2010 (le maximum relevé le 23/12/2010 est de 0,06 µg/l). 
La valeur maximale en pesticides est égale à 0,368 µg/l le 09/04/2010.
Les concentrations mesurées sont en baisse et les dépassements ne concernent que le paramètre déséthyl-atrazine.

	
	Concentration

Atrazine (µg/l)
	Concentration

déséthyl-atrazine (µg/l)
	Concentration somme

des pesticides (µg/l)

	
	Moyenne
	Maximale
	Moyenne
	Maximale
	Moyenne
	Maximale

	2000
	0,066
	0,117
	0,292
	0,647
	0,359
	0,764

	2001
	0,035
	0,080
	0,135
	0,320
	0,170
	0,400

	2002
	0,056
	0,080
	0,181
	0,300
	0,237
	0,370

	2003
	0,039
	0,070
	0,135
	0,267
	0,174
	0,332

	2004
	0,043
	0,065
	0,020
	0,092
	0,064
	0,148

	2005
	0,050
	0,162
	0,129
	0,240
	0,179
	0,350

	2006
	0,070
	0,190
	0,190
	0,260
	0,260
	0,330

	2007
	0,050
	0,080
	0,180
	0,230
	0,230
	0,310

	2008
	0,050
	0,100
	0,130
	0,190
	0,180
	0,270

	2009
	0,040
	0,060
	0,110
	0,200
	0,160
	0,260

	2010
	0.030
	0.060
	0.100
	0.200
	0.160
	0.368


Une dérogation à la limite de qualité de 0,1 µg/l en déséthyl-atrazine a été octroyée au syndicat des eaux pour le réseau de Moulin, d’une durée de trois ans, dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 31/10/2006 de « DUP de prélèvement, établissement des périmètres de protection et autorisation de poursuivre l'utilisation de l'eau prélevé pour la station de Moulins ». Cette dérogation est arrivée à son terme le 31/10/2009. 

Entre mars et septembre 2009 inclus, aucune non conformité n’a été constatée. Une deuxième dérogation, qui devait être sollicitée dans les 6 mois précédents l’échéance de la 1ère dérogation par le Syndicat à la préfecture, ne pouvait être justifiée de part l’absence de non conformité. Si au moins 2 dépassements consécutifs sont à nouveau constatés, le Syndicat pourra adresser un dossier de demande de dérogation à la préfecture, qui sera appuyé par l’ARS.

Le captage de Moulins fait parti des captages prioritaires dans le cadre du Grenelle de l’Environnement II.
Toutefois, si la concentration en pesticides venait à augmenter, en fonction du seuil atteint, les consignes suivantes devront être appliquées :

· A partir d’une somme de pesticides supérieure à 0,4 µg/l, la Préfecture oblige le PPRDE à faire un communiqué à la population pour restreindre la consommation d’eau potable : l'eau ne doit pas être consommée ni par les nourrissons, ni par les femmes enceintes ou qui allaitent.

· A partir d’une somme de pesticides supérieure à 0,6 µg/l, la Préfecture oblige le PPRDE à faire un communiqué à la population pour restreindre la consommation d’eau potable : l'eau ne doit pas être consommée ni par les nourrissons, ni par les femmes enceintes ou qui allaitent, ni par les enfants.

· A partir d’une somme de pesticides supérieure à 2 µg/l, la Préfecture oblige le PPRDE à faire un communiqué à la population pour restreindre la consommation d’eau potable : l'eau ne doit pas être consommée par l’ensemble de la population.

Les restrictions d'usage portent sur :

· la boisson,

· la préparation des aliments dans lesquels l'eau rentre en grande quantité (biberons, sirops, potages, thés, cafés…).

Un suivi des pesticides depuis 2000 est proposé page suivante.

[image: image8.png]ARS de 2000 a 2010 - Eau

AR R

WYL

mmmmmmmmm




[image: image9.png]—#—EvolutionD.EA.

——Evolution Atrazine
—a—Pesticides totaux

PESTICIDES

ARS de 2005

—— Norme / parametre:

42010 - Eau traitée Station de Moulins

—— Norme pesticides totaux

06
05
04

02 4

L1l

60~ Aue]
80+ 40U

80-1des




L’équilibre calco-carbonique
L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine précise la référence de qualité pour l’équilibre calco-carbonique. Les eaux doivent être à l’équilibre calco-carbonique ou légèrement incrustantes.

La nouvelle version du Système d’Information en Santé-Environnement sur les eaux définit de nouvelles classes caractérisant le paramètre relatif à l’équilibre calco-carbonique.

	Classes
	Type d’eau
	Valeurs
	Commentaires

	1ère
	Eau à l’équilibre calco-carbonique
	- 0,2 ( pH équilibre – pH in situ ( 0,2
	Respect de la référence

	2ème
	Eau légèrement agressive
	0,2 < pH équilibre – pH in situ ( 0,3
	NON respect de la référence

	3ème
	Eau agressive
	0,3 < pH équilibre – pH in situ
	NON respect de la référence

	4ème
	Eau légèrement incrustante
	- 0,3 ( pH équilibre – pH in situ < - 0,2
	Respect de la référence

	5ème
	Eau incrustante
	pH équilibre – pH in situ < - 0,3
	NON respect de la référence


Dans le cas des eaux agressives (classes 2 et 3) et incrustantes (classe 5) des mesures correctives doivent être prises afin de rétablir la qualité de l’eau.
Le graphique Hallopeau Dubin permet de déterminer les caractéristiques de l’eau par rapport à l’équilibre calco-carbonique.

L’analyse ARS du 23/12/2010 concernant la station de Moulins, réalisée en période froide donc défavorable, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent d’établir le graphique Hallopeau Dubin :

	Equilibre calco-carbonique

	Titre Alcalimétrique Complet
	20.2 °F

	Titre Hydrotimétrique
	28.6 °F

	Température de l’eau
	9,8 °C

	pH
	7,65


Le graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,50 unité de pH. Donc pH équilibre ‑ pH in situ est égal à - 0,15, ce qui signifie que l’eau est à l’équilibre calcocarbonique pour une température de 9,8 °C, et donc non agressive. La référence de qualité est donc respectée. L’eau traitée répond aux critères de l’arrêté du 11/01/2007. 

Il est à noter que l’analyse ARS du 09/07/2010 réalisée en période chaude donc favorable (pH = 7,6 et T = 10.1°C) met également en évidence également une eau à l’équilibre calcocarbonique (pHéq. ~ 7,5). L’arrêté du 11/07/2007 est donc respecté.
Corrosivité et conductivité
L’indice de Larson renseigne sur la corrosivité de l’eau. Le tableau suivant présente les conclusions en fonction de la valeur de l’indice calculé :


[image: image10.wmf][

]

[

]

TAC

SO

Cl

IL

-

-

+

=

2

4


, exprimé en méq/L ou en °F.

	Indice de Larson

	Indice < 0,7
	Eau non corrosive

	0,7 < Indice < 1,0
	Eau corrosive

	Indice > 1,0
	Eau très corrosive


L’analyse ARS du 23/12/2010, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent de calculer l’indice de Larson :

	Calcul de l’Indice de Larson

	Titre Alcalimétrique Complet
	20.2 °F

	Chlorures
	8.8 mg/l

	Sulfates
	21 mg/l

	RESULTAT
	0,17


L’eau de la station de Moulins n’est pas corrosive selon l’Indice de Larson. Ce résultat est par ailleurs corroboré par le respect des références de qualité en conductivité (cf. graphe en annexe).
Suivi turbidité

Les résultats de turbidité depuis 2003 respectent globalement la limite de qualité de 1 NFU applicable au 25/12/2008 : seulement 3 dépassements dont 2 en 2009 et avec un maximum le 30/11/2004 avec 1,32 NTU. Néanmoins, puisqu’aucun système de sécurité de filtration n’est en place, il serait souhaitable de quantifier dans un premier temps ces dépassements et donc d’installer un analyseur de turbidité en continu relié à la télésurveillance. 
Réservoir de la Falaise

Les analyses sont effectuées en sortie du réservoir de la Falaise où se fait le mélange des eaux brutes des 2 puits de Loisy et des 2 puits d’Obrion.

	
	TOTAL ANNUEL

	NATURE DE L’ANALYSE
	Nombre analysé
	Nombre conforme / limite de qualité
	% conformité

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	6
	6
	100,0

	Physico-chimique
	6
	6
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	6
	6
	100,0

	Autocontrôle sanitaire

	Physico-chimique

(chlorures et nitrates)
	6
	6
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	6
	6
	100,0

	TOTAL échantillons
	12
	12
	100,0


En sortie du réservoir de la Falaise, l’eau est fortement minéralisée et de bonne qualité bactériologique.

Contrôle sanitaire

Sur l’année 2010, l’ARS a effectué 6 analyses. Aucune analyse ne s’est révélée non conforme en nitrates. Il faut cependant noter que la référence de qualité sur le paramètre conductivité a été dépassée à 3 reprises le 4/03/2010 avec 1 148 µS/cm, le 18/06/2010 avec 1 141 µS/cm et le 28/12/2010 avec 1 140 µS/cm ; la valeur moyenne est de 1 113 µS/cm (référence à 1 100 µS/cm).
· Les nitrates

Dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, une mesure de nitrate par mois est effectuée sur l’eau traitée par le laboratoire agréé de l’ARS : c’est l’autocontrôle sanitaire.

Nous n’avons observé aucun dépassement de la limite de qualité de 50 mg/l ; la moyenne annuelle est de 30.5 mg/l
.

[image: image11.png]NITRATES
ARS Réservoir de la Falaise - 2000 2 2010





· Les chlorures

Alors qu’on dénombrait en 2006, 7 dépassements de la référence de qualité en chlorures, on ne constate aucun dépassement depuis 2007. Par contre, nous observons une augmentation régulière depuis septembre 2009. La concentration maximale relevée en 2010 est de 210 mg/l le 17/11/2010. La concentration moyenne en 2010 est de 168 mg/l donc conforme à la référence de qualité de 250 mg/l sur l’eau traitée. Un graphique de suivi des chlorures depuis 2000 est proposé page suivante.

[image: image12.png]CHLORURES
ARS Réservoir de la Falaise - 2002 a 2010
350

300

_ = “e I 7 \{» \
200 ‘F‘ ‘j “{'\l ! I‘I‘ 1
I ‘ W

150

100 1% i ad

50





· Les pesticides

On ne note aucun dépassement en pesticides en 2010 et cela depuis le 28/08/2002 avec 0,110 µg/l de déséthyl-atrazine.

Un graphique de suivi des pesticides depuis 2000 est proposé ci-après.

[image: image13.png]Limite pesticides

Limite parparamétre

—o— Airazing —e— DEA ——Total pesticides-

ARS Réservoir de la Falaise - 2008 2 2010

PESTICIDES

08
05
04
02
o1

oi-02p

oiou

o1

ovnvel
6099p
e
6010
601008
copoe
el
counl
coew
60-e
eosew
60-ney
60 nuel
a0-99p
a0-nou
B0
0108

eooe

a0
a-unl
avew
a-e
ovsew
B0-ney

B0 auel




L’équilibre calco-carbonique

L’analyse ARS du 28/12/2010 réalisée en période froide donc défavorable, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent d’établir le graphique Hallopeau Dubin :

	Equilibre calco-carbonique

	Titre Alcalimétrique Complet
	22,4 °F

	Titre Hydrotimétrique
	45.7 °F

	Température de l’eau
	9,5 °C

	pH
	7,35


Le graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,2 unité de pH. Donc pH équilibre ‑ pH in situ est égal à - 0,15 ce qui signifie que l’eau est à l’équilibre calco-carbonique. La référence de qualité est respectée.

L’analyse ARS du 18/06/2010, réalisée en période chaude donc favorable (pH = 7,50 et T = 13.0°C), arrive aux mêmes conclusions.

          Corrosivité et conductivité

L’analyse ARS du 28/12/2010 nous donne les informations suivantes, qui nous permettent de calculer l’indice de Larson :


[image: image14.wmf][

]

[

]

TAC

SO

Cl

IL

-

-

+

=

2

4


, exprimé en méq/L ou en °F.

	Calcul de l’Indice de Larson

	Titre Alcalimétrique Complet
	22,4 °F

	Chlorures
	190 mg/l

	Sulfates
	61 mg/l

	RESULTAT
	1,47


L’eau du réservoir La Falaise est très corrosive. Ce paramètre devra donc être traité à terme soit par un procédé curatif, soit par une substitution plus ou moins partielle de la ressource. Le suivi de la conductivité (cf. annexe) nous indique une valeur moyenne de 1 113 µS/cm donc supérieure à la référence de qualité (1 100 µS/cm). L’eau est alors, selon les critères de l’ARS, susceptible d’être corrosive si on dépasse cette valeur haute de référence de qualité.

Suivi turbidité

Les résultats de turbidité depuis 2003 respectent globalement la limite de qualité de 1 NFU applicable au 31/12/2008 : seulement 3 dépassements avec un maximum à 2,15 NTU le 14/12/2005. Néanmoins, puisqu’aucun système de sécurité de filtration n’est en place, il serait souhaitable de quantifier dans un premier temps ces dépassements et donc d’installer un analyseur de turbidité en continu relié à la télésurveillance.

Réservoir de Belleau

Les analyses sont réalisées en sortie du réservoir de Belleau.

	
	TOTAL ANNUEL

	NATURE DE L’ANALYSE
	Nombre analysé
	Nombre conforme
	% conformité

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	2
	2
	100,0

	Physico-chimique
	2
	2
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	2
	2
	100,0


Contrôle sanitaire

En sortie du réservoir de Belleau, l’eau des sources de Belleau est moyennement minéralisée et de bonne qualité bactériologique. Les concentrations en chlorures, nitrates et sulfates sont faibles. Quelques pesticides triazines ont été détectés avec un maximum de 0,01 µg/l pour le déséthylatrazine (limite de qualité à 0,1 µg/l).

Toutes les analyses pratiquées sont conformes aux limites et références de qualité.

L’équilibre calco-carbonique

L’analyse ARS du 19/04/2010, réalisée en période froide donc défavorable, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent d’établir le graphique Hallopeau Dubin :

	Equilibre calco-carbonique

	Titre Alcalimétrique Complet
	16,1 °F

	Titre Hydrotimétrique
	20.8 °F

	Température de l’eau
	9,7 °C

	pH
	7,60


Le graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,75 unité de pH. Donc pH équilibre ‑ pH in situ est égal à 0,15, ce qui signifie que l’eau est à l’équilibre calco-carbonique. La référence de qualité est respectée.
Corrosivité et conductivité

L’analyse ARS du 19/04/2010, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent de calculer l’indice de Larson :


[image: image15.wmf][

]

[

]

TAC

SO

Cl

IL

-

-

+

=

2

4


, exprimé en méq/L ou en °F.

	Calcul de l’Indice de Larson

	Titre Alcalimétrique Complet
	16,1 °F

	Chlorures
	19 mg/l

	Sulfates
	25 mg/l

	RESULTAT
	0,32


L’eau du réservoir de Belleau n’est pas corrosive. Ce résultat est par ailleurs corroboré par le respect de la référence de qualité en conductivité (cf. graphe en annexe).

Suivi turbidité

Les résultats de turbidité depuis 2003 (cf. graphe en annexe) respectent la limite de qualité de 1 NFU applicable au 25/12/2008 (un dépassement le 11/03/2004 avec 1,82 NTU). 

Réservoir de Morey

Les analyses sont réalisées en sortie du réservoir de Morey.

	
	TOTAL ANNUEL

	NATURE DE L’ANALYSE
	Nombre analysé
	Nombre conforme
	% conformité

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	2
	2
	100,0

	Physico-chimique
	2
	2
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	2
	2
	100,0


Contrôle sanitaire

En sortie du réservoir de Morey, l’eau des sources de Morey est moyennement minéralisée et de bonne qualité bactériologique. Les concentrations en chlorures, nitrates et sulfates sont faibles. Quelques pesticides ont été détectés mais la somme est faible 0.011 µg/l (limite de qualité 0.5 µg/l).

L’analyse du 19/05/2010 montre un dépassement de la référence de qualité pour le paramètre équilibre calco-carbonique, l’eau est agressive.

Toutes les analyses pratiquées sont conformes aux limites et aux références de qualité.

L’équilibre calco-carbonique

L’analyse ARS du 19/05/2010, réalisée en période froide donc défavorable, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent d’établir le graphique Hallopeau Dubin :

	Equilibre calco-carbonique

	Titre Alcalimétrique Complet
	17.7 °F

	Titre Hydrotimétrique
	21.6 °F

	Température de l’eau
	8,9 °C

	pH
	7,00


Le graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,60 unité de pH. Donc pH équilibre - pH in situ est égal à + 0,60, ce qui signifie que l’eau est agressive pour une température de 8,9 °C. La référence de qualité n’est donc pas respectée.

Lors de l’analyse ARS du 8/10/2010, le pH in situ est de 7.55 pour une température de 12.3 °C. Le  graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,60 unité de pH. Donc pH équilibre - pH in situ est égal à + 0,05, ce qui signifie que l’eau est à l’équilibre calco-carbonique pour une température de 12.3 °C. La référence de qualité est donc respectée.
Corrosivité et conductivité

L’analyse ARS du 19/05/2010 nous donne les informations suivantes, qui nous permettent de calculer l’indice de Larson :


[image: image16.wmf][

]

[

]

TAC

SO

Cl

IL

-

-

+

=

2

4


, exprimé en méq/L ou en °F.

	Calcul de l’Indice de Larson

	Titre Alcalimétrique Complet
	17.7 °F

	Chlorures
	15 mg/l

	Sulfates
	26 mg/l

	RESULTAT
	0,27


L’eau du réservoir de Morey n’est pas corrosive. Ce résultat est par ailleurs corroboré par le respect de la référence de qualité en conductivité (cf. graphe en annexe).

Suivi turbidité

Les résultats de turbidité depuis 2003 (cf. graphe en annexe) respectent globalement la limite de qualité de 1 NFU applicable au 25/12/2008 : seulement 2 dépassements en 2004 et 2008 avec un maximum à 2,31 NTU le 30/11/2004. Néanmoins, puisqu’aucun système de sécurité de filtration n’est en place, il serait souhaitable de quantifier dans un premier temps ces dépassements et donc d’installer un analyseur de turbidité en continu relié à la télésurveillance. 

2.1.6.4. L’eau distribuée

Des analyses physico-chimiques et bactériologiques sont réalisées sur l’eau distribuée des 4 unités de distribution suivantes :

· Réseau Moulins,

· Réseau Boucle de Loisy,

· Réseau Belleau - Sivry,

· Réseau Morey.

par le laboratoire agréé de l’A.R.S. dans le cadre du contrôle sanitaire. Les analyses bactériologiques réalisées dans le cadre de la surveillance de l’exploitant sont soit sous-traitées à l’IPL soit réalisées par le chimiste de SAUR par une méthode d’analyse rapide au Laboratoire du Centre de Nancy.

Synthèse qualitative de l’eau distribuée :
	
	TOTAL ANNUEL

	NATURE DE L’ANALYSE
	Nombre analysé
	Nombre conforme
	% conformité

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	38
	38
	100,0

	Physico-chimique
	38
	38
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	38
	38
	100,0

	Surveillance de l’exploitant

	Bactériologique
	35
	35
	100,0

	Physico-chimique
	35
	35
	100,0

	Nombre total d’échantillons
	35
	35
	100,0

	TOTAL échantillons
	73
	73
	100,0


Détail par unité de distribution :

	
	TOTAL ANNUEL

	NATURE DE L’ANALYSE
	Nombre analysé
	Nombre conforme
	% conformité

	Unité de Distribution Moulins

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	19
	19
	100

	Physico-chimique
	19
	19
	100

	Nombre total d’échantillons
	19
	19
	100

	Surveillance de l’exploitant

	Physico-chimique
	22
	22
	100

	Bactériologique
	22
	22
	100

	Nombre total d’échantillons
	22
	22
	100

	Unité de Distribution Boucle de Loisy

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	13
	13
	100

	Physico-chimique
	13
	13
	100

	Nombre total d’échantillons
	13
	13
	100

	Surveillance de l’exploitant

	Bactériologique
	4
	4
	100

	Physico-chimique
	4
	4
	100

	Nombre total d’échantillons
	4
	4
	100

	Unité de Distribution Belleau – Sivry

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	3
	3
	100

	Physico-chimique
	3
	3
	100

	Nombre total d’échantillons
	3
	3
	100

	Surveillance de l’exploitant

	Bactériologique
	6
	6
	100

	Physico-chimique
	6
	6
	100

	Nombre total d’échantillons
	6
	6
	100

	Unité de Distribution Morey

	Contrôle sanitaire

	Bactériologique
	3
	3
	100

	Physico-chimique
	3
	3
	100

	Nombre total d’échantillons
	3
	3
	100

	Surveillance de l’exploitant

	Bactériologique
	3
	3
	100

	Physico-chimique
	3
	3
	100

	Nombre total d’échantillons
	3
	3
	100

	TOTAL échantillons
	73
	73
	100


L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et physico-chimique pour toutes les Unités de Distribution.
Unité de distribution de Moulins

Contrôle sanitaire

Toutes les analyses effectuées par l’ARS sont conformes aux limites de qualité et références de qualité

. 

Surveillance de l’exploitant

Toutes les analyses effectuées par SAUR sont conformes aux limites et aux références de qualité. 
Unité de distribution de la Boucle de Loisy

Contrôle sanitaire

Toutes les analyses effectuées par l’ARS sont conformes aux limites de qualité. Seule la référence de qualité du paramètre conductivité a été dépassée 6 fois. Les dépassements sont listés dans le tableau ci-dessous :
	Date
	Commune
	Résultat (µS/cm)
	Référence de Qualité 

	04/03/2010
	SAINTE GENEVIEVE
	1 112
	1 100 µS/cm

	22/03/2010
	BELLEAU (MANONCOURT)
	1 119
	1 100 µS/cm

	29/03/2010
	BELLEAU (SERRIERES)
	1 145
	1 100 µS/cm

	21/12/2010
	CLEMERY
	1 105
	1 100 µS/cm

	21/12/2010
	EPLY
	1 230
	1 100 µS/cm

	21/12/2010
	PORT SUR SEILLE
	1 126
	1 100 µS/cm


La référence de qualité est dépassée, l’eau est donc susceptible d’être corrosive selon les critères de l’ARS.

Surveillance de l’exploitant

Toutes les analyses effectuées par SAUR sont conformes aux limites de qualité et aux références de qualité.
Unité de distribution de Belleau-Sivry

Contrôle sanitaire
Toutes les analyses effectuées par l’ARS sont conformes aux limites de qualité et aux références de qualité.
Surveillance de l’exploitant

Toutes les analyses effectuées par SAUR sont conformes aux limites de qualité. 
Unité de distribution de Morey

Contrôle sanitaire
Toutes les analyses effectuées par l’ARS sont conformes aux limites et aux références de qualité.

Surveillance de l’exploitant

Toutes les analyses effectuées par SAUR sont conformes aux limites de qualité et aux références de qualité.
2.1.7. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

· Remplacement de  la conduite reliant le réservoir de Létricourt à celui de Thézey St Martin (4200ml dia.100)
· Terminer la pose de la conduite reliant le réservoir du Cheval Rouge à celui de Bey sur Seille (8000ml dia.150)
Etude de schéma directeur pour  permettre de définir un programme de travaux pour  les années à 
venir en tenant compte :

 - des obligations liées à la réglementation 

 - des urgences résultant de la vétusté de certains         

   tronçons  de conduites ou réservoirs

  - de nos moyens financiers 
              Marché de Maitrise d’œuvre pour tous les travaux résultant de l’étude de schéma directeur 

  (sur 7 ans)   
2.2. INDICATEURS FINANCIERS

         2.2.1. LE PRIX DE L’EAU 



2.2.1.1. DECOMPOSITION DU PRIX

[image: image17.emf]
COMPOSITION DU PRIX AEP POUR UN CLIENT/120M3
[image: image18.emf]
2.2.2. LE BUDGET

       

 2.2.2.1. RECETTES D’EXPLOITATION  annee derniere



Vente d’eau :   
part fixe                   4 605 * 17.00 =       78 285,00 €


                                    

consommation    543 034 * 1,13  =       613 628,42 €








     total

           691 913.42 €



        

  2.2.2.2. EN COURS DE LA DETTE

Etat de la dette année 2011

	Emprunts
	Dette en capital
	capital  
	intérêts 
	montant 
	MONTANT

	 
	à l'origine
	
	
	échéance
	restant dû

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	annuels
	1 300 497,52
	10 3038,70
	37 373,57
	140 412,22
	796 036,14

	semestriels
	905 577,65
	65 833,79
	9 779,87
	75 613,66
	351 902,11

	trimestriels
	771 674,15
	60 698,75
	10368,86
	71 067,61
	294 719,19

	TOTAUX
	2 977 749,32
	22 9571,2
	57 522,30
	287 093,49
	1 442657,44


Etat de la dette année 2010

	Emprunts
	Dette en capital
	capital  
	intérêts 
	montant 
	MONTANT

	
	à l'origine
	
	
	échéance
	restant dû

	
	
	
	
	
	

	annuels
	1 359 936,54
	122 749.00
	24 230,55
	146 979,58
	879 384,17

	semestriels
	997047,06
	2 407,21
	469,47
	90 513,62
	416 482,15

	trimestriels
	771674,15
	59161,41
	12 606,87
	69 393,20
	375 417,94

	TOTAUX
	3 128 657,75
	184 317,70
	37 306,89
	306 886,40
	1 671 284,26


2.2.2.3. MONTANT DES TRAVAUX REALISES et a veniR



Travaux réalisés

	OPERATIONS
	REALISATIONS
	

	74 PERIMETRE DE PROTECTION BOUXIERES
	46 644.00
	TERMINE

	142 LOISY PERIMETRE DE PROTECTION
	30 498,00
	TERMINE

	154 CHEMIN DE LA FALAISE
	23  516.04
	 

	2010 EXTENSIONS 2010
	4 954,43
	TERMINE

	202 TRAVAUX RENF. BOUXIERES 
	422,19
	TERMINE

	203 LETRICOURT THEZEY ST MARTIN
	247  876,33
	

	204 TRAVAUX FEEDER CHEVAL ROUGE
	567 062.65
	

	206 SCHEMA  DIRECTEUR
	0,00
	40 000

	209 CONTRAT PLURIANNUEL
	449,36
	 

	193 RESERVOIR CHEVAL ROUGE 
	7  417,71
	 




Travaux à venir

	 Op 154
	chemin de la falaise                             
	3 000

	 Op 203
	Létricourt  Thézey St Martin
	132 000

	 Op 204
	 liaison cheval rouge Brin sur Seille
	9 000

	 Op 210
	phase 1 sécurisation des réseaux
	1 030 000

	 Op 211
	Phase 2 sécurisation des réseaux Nomeny
	487 254

	 Op 212
	grenelle 2
	30 000

	 Op 213
	 protection des puits Loisy
	25 500

	 Op 214
	 réservoir supplémentaire
	1 000

	 Op 215
	 sécurisation chlorures Loisy
	30 000

	 Op 2011
	 extensions 2011
	50 000

































































Page N° 1sur 49 pages
PAGE  
49

_1369494244

_1371891135.pdf





_1366117791.unknown

_1366117793.unknown

_1369483532

_1366117792.unknown

_1366117790.unknown

