
	ENSEIGNEMENT PROVINCIAL ET COMMUNAL

	CPEONS

	CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS

	DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE

	A.S.B.L.

	Rue des Minimes 87 - 89 - 1000 BRUXELLES

	 ( :  02/504.09.10

	Télécopie : 02/504.09.38


Humanités techniques et professionnelles

Enseignement technique de qualification

Programme d'études de l'option de base groupée

Technicien - Technicienne du froid
3ème degré

secteur industrie

	TABLE DES MATIERES





















pages

1. Présentation du métier













3
2. Présentation générale du programme










5


3. Grille-horaire














8
4. Conseils méthodologiques et pédagogiques  généraux








9


5. Tableau des correspondances compétences-activités / cours







10


6. Le programme?














12
7. Progamme des différents cours

Dessin technique







17








Technique du froid







24








Electricité appliquée






33







Laboratoire d’essais







44







Technologie du froid






67








Travaux pratiques







95

8. Liste des abréviations utilisées











124
9. Glossaire















125
	1. Présentation du métier



La qualification est un processus d'apprentissage de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes face au travail.  Cet ensemble est fonction des compétences à maîtriser pour prétendre à l'embauche dans le métier qui les met spécifiquement en œuvre.

Le champ d'activité du (de la) technicien(ne) du froid est essentiellement centré sur la chaîne du froid, c'est-à-dire, le froid commercial ou industriel.

Il s'agit de maintenir un produit périssable à une température appropriée qui, de la production à la consommation, lui conserve ses qualités.

Le technicien / la technicienne du froid sera donc capable de monter, de démonter et de régler les composants, ensembles, sous-ensembles d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.  Il/Elle la mettra ou remettra en service, assurant aussi bien la maintenance que le dépannage, en se fondant sur son propre diagnostic.

Il/Elle participe à la gestion d'un service après-vente, ainsi qu'à des études éventuelles et ponctuelles sur l'évolution et les modifications des installations frigorifiques et l'optimalisation du processus.

Le (la) technicien(ne) du froid respecte les délais prescrits aussi bien que les règles de sécurité individuelles et collectives propres aux diverses techniques mises en œuvre.  Il/Elle applique tout l'appareil législatif et réglementaire en matière d'installations frigorifiques commerciales ou industrielles.

Le (la) technicien(ne) du froid doit pouvoir mener son travail de manière autonome et assumer des responsabilités d'encadrement et de coordination.  En fait, il s'agit d'un(e) technicien(ne) très qualifié(e) qui exerce ses compétences sous la direction de supérieurs hiérarchiques et en collaboration avec divers intervenants : bureau d'études, service d'exploitation, sous-traitants, technicien(ne)s qualifié(e)s dans des domaines associés, …
Le (la) technicien(ne) du froid intervient dans les tâches ou activités suivantes :

1. Activités d'intervention
· les montages d'installations frigorifiques simples ou complexes (mono et multicompresseurs), fixes ou mobiles : montage des conduits et  leur assemblage, montage des divers éléments et composants, essais d'étanchéité des circuits, câblages électriques (de puissance, de commande, de régulation et de signalisation), essais et contrôles de fonctionnement, mise en service, …;

· le dépannage des installations : recherche d'anomalie de fonctionnement, diagnostic de panne, relevé de mesures, contrôle des caractéristiques, …;

· l'exécution des procédures de maintenance; 

· la rédaction des rapports d'intervention.

2. Activités d'assistance technique
· les propositions de modifications d'installation, l'établissement des schémas pluritechnologiques  et des relevés;

· le choix du matériel à mettre en œuvre, dont les caractéristiques seront des mieux adaptées aux problèmes techniques envisagés.

3. Activités d'organisation
· l'application du planning d'intervention pour les chantiers;

· la vérification des commandes de matériel;

· la participation à l'exécution des travaux;

· la rédaction des comptes rendus techniques.

Le(la) technicien(ne) décode les documents techniques simples, relevant de la spécialité et des spécialités complémentaires rédigés dans une des langues usuelles de l'U.E. (français, néerlandais, allemand, anglais).

Il/Elle s'active à perfectionner la qualité de son travail et de son insertion dans la vie professionnelle.
	2. Présentation générale du programme




1. Statut et rôle du Programme
Les profils de qualification ont été fixés par les représentants du monde économique. Ils décrivent les activités et compétences exercées par les travailleurs accomplis, tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise. Au départ de ces PQ ont été précisés les profils de formation (PF). Ces profils de formation s'attachent à définir, pour chaque métier, les compétences et les savoirs à maîtriser sur lesquels devra porter la certification.

La rédaction des PF a été supervisée par la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ). 

Les textes ont été approuvés par le Conseil général de concertation; le Gouvernement les a fixés, le Parlement les a confirmés après les avoir amendés. Ils n'ont pas de prétention méthodologique.

Ce sont les programmes qui proposent la mise en oeuvre des documents "compétences".

Leur approbation par la Commission des programmes et par le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions, confirme que, correctement mis en oeuvre, ils permettent effectivement d'acquérir les compétences et de maîtriser les savoirs définis dans le profil de formation.

Les programmes s'imposent donc comme documents de référence puisqu'ils s'inscrivent dans la logique décrétale des compétences à atteindre.

2. Du Profil de Qualification au Programme

Le Programme de l'option groupée "Technicien(ne) du froid" constitue la dernière étape des travaux entamés par la Commission Communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ). Il vient après le Profil de formation qui, lui-même, découle du Profil de Qualification.

2.1.   Le Profil de Qualification

Le profil de qualification est un référentiel qui décrit les fonctions, les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis et expérimentés.

· Une fonction est un ensemble de tâches qui concourent à rendre le travailleur opérationnel, au sein d’une activité productive.

· Une activité est l'opération par laquelle un travailleur réalise une partie d'une fonction.

· Une compétence est une aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches, de produire une performance.

La compétence exige de la part du travailleur des acquis qui peuvent être de quatre types:

· Les connaissances qui sont les informations, les notions, les procédures acquises, mémorisées et reproductibles par un individu dans un contexte donné.

· Les capacités cognitives qui sont les opérations mentales, les mécanismes de la pensée que l'individu met en oeuvre quand il exerce son intelligence.

· Les habiletés qui sont les perceptions, les mouvements, les gestes acquis et reproductibles dans un contexte donné qui s'avèrent efficaces pour atteindre certains buts dans le domaine gestuel (physique et manuel).

· Les attitudes qui sont des comportements sociaux ou affectifs acquis par l'individu et mobilisables dans des domaines de la vie domestique et professionnelle.
2.2. Le Profil de Formation
Le Profil de Formation est le référentiel qui présente l'ensemble des compétences à acquérir en vue de l'obtention du certificat de qualification (CQ).

Il est évident qu'au terme de sa formation, l'élève ne pourra maîtriser toutes les compétences du Profil de Formation. Un classement des compétences se justifie donc. Les compétences du Profil de formation sont classées de la manière suivante:

· CM:
indique les compétences que les élèves devront maîtriser
 pour obtenir leur CQ. Ces compétences devront faire partie de l'évaluation du candidat;

· CEF:
indique les compétences qui peuvent être exercées pendant la formation (p.ex.: lieux de stage) ou après la formation (post-formation). Ces compétences peuvent être intégrées au cursus de l'élève (c'est un "plus"), mais leur maîtrise n'est pas exigée car elle demande par exemple un matériel que les écoles ne possèdent généralement pas ou un lieu de stage trop particulier;

· CEP:
indique les compétences qui peuvent être exercées pendant la formation, mais dont la maîtrise est, en réalité, la marque de l'expérience professionnelle.

2.3. Le programme
Le programme est le "référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un  cycle" (art. 5 du Décret missions).


Il  précise les capacités et les objectifs à poursuivre.

· Un objectif est la finalité à atteindre, grâce à l'exercice de telle(s) capacité(s).

· Une capacité est le pouvoir d'accomplir ou de produire un comportement en rapport avec une activité ou une tâche.

	3. Grille-horaire de l'option de base groupée



Option : Technicien - Technicienne du froid

	
	5ème TQ


	6ème TQ

	Dessin technique - Lecture de plans                     CT

Techniques du froid                                               CT

Electricité appliquée                                               CT

Laboratoire d'essais                                                CT

Technologie du froid                                               CT

TP Industrie du froid                                               PP


	2

3

3

3

3

4
	2

2

2

3

3

6

	Total
	18


	18


	4. Conseils méthodologiques et pédagogiques généraux



· Centrer l'enseignement sur l'interdisciplinarité et le vécu des élèves.

· Veiller à une bonne coordination entre tous les cours de l'option.

· Encourager les élèves à utiliser une documentation technique actualisée.

· Mettre à disposition des apprenants une documentation technique actualisée afin d'éveiller et d'entretenir leur curiosité professionnelle.

· Aiguiser le sens de l'observation et de la déduction.

· Exercer l'esprit critique et émettre des hypothèses.

· Développer la capacité de synthèse.

· Enseigner une méthodologie à suivre pour résoudre une situation-problème.

· Dans la mesure des possibilités, appréhender toutes les compétences et fonctions au travers de la théorie et  de la pratique.

· Organiser des rencontres avec le monde professionnel.

· Utiliser des  méthodes pédagogiques essentiellement actives pour permettre  une meilleure acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Ces méthodes procéderont par l'interdisciplinarité au sein de l'option afin que les élèves perçoivent la cohérence de la formation.

· Proposer des situations d'apprentissage concrètes cernant les réalités du métier.

· Rendre l'élève autonome en le responsabilisant.

· Adapter la méthodologie à l'évolution des élèves.

· Développer les processus d'apprentissage en spirale (c-à-d approfondir sans cesse les savoirs et savoir-faire constitutifs des compétences)

· Faire usage du vocabulaire spécifique à l'option et s'assurer en permanence de sa bonne compréhension

	5.Tableau des correspondances  compétences – activités / cours



	Les cours de l'OBG
	DT
	TNI
	El.App.
	Labo
	TNO
	TP



	Fonction 01
	Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle 
	
	
	
	
	
	

	Act.
	1.1.
	Réaliser l'étude d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	x
	x
	
	x
	x
	x

	
	1.2.
	Choisir les composants d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	
	x
	x
	
	x
	

	
	1.3.
	Dimensionner l'installation, procéder à la commande et à la réception du matériel
	
	x
	
	x
	x
	x

	
	1.4.
	Maîtriser les principes technologiques de réfrigération spéciale
	
	x
	
	
	x
	

	
	1.5.
	Maîtriser les principes des différents modes industriels et commerciaux de production du froid par fluide frigorigène
	x
	x
	
	x
	
	x

	Fonction 02
	Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	
	
	
	
	
	

	Act.
	2.1.
	Elaborer des schémas électriques


	x
	
	
	x
	
	x

	
	2.2.
	Mettre en service un tableau électrique


	
	
	x
	x
	x
	x

	
	2.3.
	Utiliser le matériel d'automatisation d'une installation frigorifique
	
	
	x
	x
	
	x

	Fonction 03
	Assurer les raccordements mécaniques et fluidiques


	
	
	
	
	
	

	Act. 
	3.1.
	Assurer les raccordements brasés et les essais d'étanchéité
	
	
	
	x
	x
	x

	Les cours de l'OBG
	DT
	TNI
	El.App.
	Labo
	TNO
	TP

	Fonction 04
	Monter, mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	
	
	
	
	
	

	Act. 
	4.1.
	Monter les compresseurs appropriés


	
	
	
	
	x
	

	
	4.2.
	Mettre en place des composants d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	x
	
	
	x
	x
	x

	
	4.3.
	Mettre en service et régler une installation frigorifique


	
	
	x
	x
	x
	x

	Fonction 05
	Assurer la maintenance et  la réparation d'une installation frigorifique
	
	
	
	
	
	

	Act
	5.1
	Assurer la maintenance d'une installation frigorifique automatisée ou non
	
	x
	x
	x
	x
	x

	
	5.2.
	Assurer le dépannage des installations frigorifiques automatisées ou non
	
	
	
	x
	x
	x

	Fonction 06
	S'intégrer à la vie professionnelle


	
	
	
	
	
	

	Act.
	6.1.
	Communiquer 


	
	
	
	x
	x
	x

	
	6.2.
	Appliquer la législation, les réglementations et les normes en matière de protection et de prévention des risques
	
	
	
	x
	x
	x

	
	6.3.
	Appliquer la législation, les réglementations et les normes en matière de protection et de prévention de l'environnement
	
	
	
	x
	x
	x

	
	6.4.
	S'intégrer dans la structure socio-économique de l'entreprise
	
	
	
	
	
	


NB. Les compétences correspondant à l'activité 6.4. ne doivent pas être maîtrisées à l'issue de la formation, elles sont classées (CEF/CEP)
	Le programme



L'approche par compétences

Ce programme est construit au départ de l'approche par compétences. Dans l'approche par compétences, l'élève est acteur de ses apprentissages. Cela veut dire que l'action du professeur vise à mettre davantage l'élève en situation d'apprentissage par une activité permettant à celui-ci, au départ d'un problème à résoudre,  de s'exercer concrètement à la maîtrise des compétences du programme. 

Dans cette optique, la tâche essentielle du professeur consiste à organiser des situations d'apprentissage au cours desquelles il "accompagnera" ses élèves.

Il n'est pas question, dans une pédagogie centrée sur la maîtrise des compétences, d'admettre un cours théorique déconnecté de la pratique, qui fait de l'élève un spectateur du cours et non un acteur.
Qu'est-ce qu'une situation d'apprentissage?
La notion de situation d'apprentissage désigne un des dispositifs pédagogiques centraux de l'approche par  compétences.

Un des objectifs primordiaux réside dans le remplacement partiel du cours magistral par la mise en place de situations d'apprentissage.

Si le professeur transmet des savoirs et des savoir-faire de manière verbale, les élèves n'ont pas l 'occasion de mettre en œuvre ces savoirs et savoir-faire de manière concrète.

L'introduction de situations d'apprentissage permet de remédier à cette lacune. Il s'agit de réaliser des séquences pédagogiques comprenant les phases suivantes:

· le professeur crée une situation dans laquelle certains savoirs et savoir-faire devront être mobilisés pour atteindre les résultats souhaités. 

Il travaille ensuite avec les élèves sur ces savoirs et savoir-faire;

· le professeur organise des mises en situation dans lesquelles les élèves utilisent les savoirs et savoir-faire pour résoudre des problèmes;

· le professeur et les élèves évaluent ensemble comment ces derniers se sont acquittés de leurs tâches. Le professeur transmet ensuite les savoirs, savoir-faire, savoir-être nécessaires à l'élève pour améliorer ses performances, pour mieux maîtriser ses compétences dans les situations d'apprentissage.

Quelle méthodologie appliquer?

Les échanges entre professeurs, la recherche d'informations, la découverte et l'analyse d'innovations ... sont à la base d'un travail de qualité et d'une pédagogie de la réussite.

En continuité, le processus d'apprentissage se développera en spirale, c'est-à-dire qu'il visera à approfondir sans cesse les savoirs et savoir-faire constitutifs des compétences. L'enseignant organisera les différentes étapes de sa séquence (de l'initiation à l'évaluation) et les apprentissages à mettre en place afin de rencontrer les compétences visées.

Il est proposé de travailler dans une logique d'apprentissage (élève - acteur) plutôt que selon une logique d'enseignement (professeur - distributeur de savoirs). Dans la mesure du possible, c'est l'élève qui, avec l'aide du professeur et/ou de ses condisciples, construit son propre savoir, son propre savoir-faire. L'apprentissage se fondera donc sur des contextes significatifs appropriés impliquant, chaque fois que faire se peut, les divers éléments de la réalité professionnelle.

L'enseignant, attentif aux réactions du groupe et de l'apprenant, essayera de reconnaître les causes d'incompréhension pour adapter les situations d'apprentissage ou pratiquer une pédagogie différenciée.

L'évaluation se fera en fonction des objectifs que l'on s'est donnés et qui peuvent varier d'une production à une autre (évaluation formative en cours d'apprentissage, évaluation sommative ou certificative en fin de parcours.)
Le programme proprement dit est présenté sous forme  d'un  tableau à 7 colonnes:


(+ 2 petites colonnes indiquant l'année au cours de laquelle la matière doit être vue)

1ère colonne:


les activités décrites dans le PQ et, par conséquent, dans le PF, pour chaque fonction précisée en chapeau.

2ème colonne:
les compétences décrites dans le PQ et le PF, c-à-d les aptitudes, complétées et précisées, à mettre en oeuvre pour accomplir l'activité.

3ème et 4ème colonnes:

la matière répartie en deux colonnes:

· les contenus opérationnels ou savoir-faire sont les habiletés liées au développement des compétences, conduisant à la réalisation des activités;

· les contenus associés ou savoirs sont les connaissances théoriques nécessaires pour effectuer les apprentissages.

5ème colonne:

les cours correspondant aux savoirs et savoir-faire; 

6ème colonne:

le classement des compétences:



CM   indique les compétences à maîtriser en fin de cycle.



CEF  indique les compétences à exercer au cours d'une Formation ultérieure.



CEP  indique les compétences à exercer au cours du cycle, mais à maîtriser dans l'exercice de la Profession

7ème colonne:

cette colonne, souvent vierge, précise le niveau d'habileté requis (ce sur quoi sera apprécié le niveau d'assimilation acquis par l'élève)

Le programme proprement dit
Pour rappel, l’OBG du (de la) Technicien(ne) du froid comporte 6 cours :

· Dessin technique – Lecture de plans

· Techniques du froid

· Electricité appliquée

· Laboratoire d’essais

· Technologie du froid

· TP Industries du  froid

Pour chacun des cours isolés, sont précisés, en introduction au programme :

· la(les) Fonction(s) du Profil de formation abordée(s) dans la discipline concernée,

· des considérations  générales :
une sorte de préambule à la discipline enseignée, suscitant un certain nombre de réflexions sur son 

 
approche globale

· les objectifs terminaux :

le but à atteindre par l’élève au terme du cours considéré,

· un exemple de « situation d’apprentissage »*:
des exploitations d’une activité de terrain problématique, à finaliser dans telles 
conditions,avec tel matériel, en mobilisant telle compétence.
* voir page suivante
*Le terme « situation d’apprentissage » est entendu dans le sens suivant :

Une situation au cours de laquelle l’élève  s’approprie des informations,  dans un  contexte  donné ( lieu - matériel…) lui permettent de réaliser des tâches.  L’apprenant y exerce une compétence ne vue de son intégration dans la résolution de la situation problématique proposée, selon les contraintes prédéfinies.

Les savoirs, savoir-faire et savoir-être mis en œuvre en assureront la finalisation effective.

L’essentiel de la démarche partira de situations d’apprentissage concrètes, qui ont du sens pour l’élève et  qui l’amènent à se poser des questions : c’est l’élève qui, avec l’aide du professeur, doit construire son propre savoir.

Cela n’empêche pas l’enseignant de recourir quelquefois à une démarche frontale, pour préciser ou définir certaines notions, pour expliquer certaines théories, pour rédiger une synthèse,…

L’objectif principal d’une situation d’apprentissage doit être clairement défini. Il doit être limité, ceci afin de permettre d’atteindre la maîtrise d’une ou plusieurs compétences et de faciliter leur évaluation.

Lors de l’élaboration d’une situation d’apprentissage, il faut tenir compte :

· des prérequis,

· des compétences acquises et qui ont été exercées avec une maîtrise suffisante par l’apprenant(e) au moment où il se trouve

· de la ou des nouvelle(s) compétence(s) à maîtriser et/ou exercer.

NB. Les situations d’apprentissages proposées dans les différents cours le sont à titre d’exemples .

	6. Programme des différents cours



Cours de DESSIN TECHNIQUE

Considérations générales

Ce cours permettra aux étudiants d’appréhender l’évolution de réalisations allant d’un tracé à main levée jusqu’à l’application de technologies plus complexes.

Objectifs terminaux

Au terme de sa formation,  l’apprenant(e) sera capable de :

· conceptualiser une installation frigorifique

· lire, interpréter et, éventuellement, adapter les schémas propres à une installation frigorifique.

Fonctions abordées dans ce cours

	Fonction 01
	Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 02
	Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique
	

	Fonction 04
	Monter, mettre en service et régler l'installation frigorifique commerciale ou industrielle
	


Exemple de situation d’apprentissage

Contenu


Fonction 1
Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle





Activité 1.1.
Réaliser l’étude d’une installation frigorifique ou industrielle

Compétence exercée

1.1.1.
Conceptualiser une installation frigorifique commerciale ou industrielle :






Transcrire le relevé des données utiles sur schéma, sur document.

Tâches à accomplir

- Analyser le plan modèle choisi par l’enseignant.





- Tracer le schéma du modèle proportionné et techniquement correct.





- Utiliser les conventions symboliques spécifiques, toute documentation à l’appui





- Utiliser un vocabulaire technique  spécifique approprié

Conditions


Local :

classe ordinaire ou local adapté





Durée :
2 périodes





Matériel :
matériel de dessin classique – feuilles de dessin quadrillées A4, crayons 





Outils :
documentation relative à la symbolique, syllabus ou projections avec rétroprojecteur.

Prérequis


- les bases de dessin (établissement du cartouche – écriture normalisée – utilisation du matériel de base)





- utilisation d’un référentiel.

Exigences


Présentation claire





Schéma soigné





Adéquation entre le modèle et sa restitution

Obstacles


Ecriture déformée – non alignée





Fautes d’orthographe lors de la transcription





Lignes non parallèles ou non perpendiculaires





Traits trop épais





Utilisation inadéquate des outils





Disproportion de la symbolique

Fonction 01 : Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	1.1. Réaliser l’étude d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	1.1.1. Conceptualiser une installation frigorifique commerciale ou industrielle.


	
	
	
	
	
	cm
	Sur base des prescriptions établies au préalable, le cas échéant, par un bureau d'études.

	
	· Rassembler l’information, lire les plans, schémas et interpréter correctement les conventions symboliques, hydrauliques, aérauliques, architecturales, électriques, mécaniques, frigorifiques en usage, en relation avec les éléments de la mise en œuvre des techniques spéciales dans le domaine du froid, toute documentation à l'appui.
	· Rassembler l'information lue et interpréter toute documentation à l'appui, les conventions en relation avec les techniques spéciales dans le domaine du froid.
	· Les symboles et les représentations usuelles.
	DT
	x
	x
	
	

	
	· Comprendre les annotations techniques rédigées en anglais, néerlandais, allemand.
	· Identifier les termes techniques usuels et les traduire.

· Appréhender le sens d'une notice technique rédigée en anglais, néerlandais, allemand.
	· Les termes techniques fondamentaux en relation avec le domaine du froid en langue anglaise, néerlandaise et allemande.
	DT


	x


	x
	
	

	
	· Relever sur site (si ce n’est pas prévu par le cahier des charges) :
	
	
	
	
	
	
	

	
	· le dimensionnement des locaux ou des chambres froides ou des meubles frigorifiques, en utilisant correctement les instruments adéquats.
	· Relever les mesures adéquates
	· Les règles technologiques propres au métier.
	DT


	
	x


	
	

	
	· les caractéristiques structurales des locaux et du bâtiment.
	· Identifier les caractéristiques structurales des locaux et du bâtiment
	
	DT


	
	x


	
	

	
	· les données nécessaires à l’établissement du calcul et des spécifications de l’installation neuve ou à transformer.
	· Relever les données nécessaires
	
	DT


	
	x


	
	

	
	· Transcrire le relevé des données utiles sur schéma, sur document :


	
	
	
	
	
	
	

	
	· utiliser correctement les conventions symboliques spécifiques (hydrauliques, aérauliques, architecturales, électriques, mécaniques, frigorifiques), toute documentation à l'appui.
	· Utiliser le conventions symboliques spécifiques
	
	DT


	
	x


	
	

	
	· tracer à main levée un schéma simple, proportionné et techniquement correct.
	· Tracer à main levée un schéma simple.
	· Les notions de base du dessin technique.
	DT
	x
	
	
	

	
	· analyser les plans, les documents, vérifier avec ordre et méthode la concordance sur site.  Développer un esprit d’observation technique critique.
	· Etudier la concordance entre la situation sur le plan et la situation sur site. Proposer les adaptations éventuelles.
	
	DT
	
	x
	
	

	
	· utiliser un vocabulaire technique spécifique approprié.  Structurer la transmission orale et/ou écrite des remarques éventuelles.


	· Utiliser un vocabulaire technique approprié.
	· Le vocabulaire technique du métier.
	DT
	x
	x
	
	

	1.5
Maîtriser les principes des différents modes industriels et commerciaux de production de froid par fluide frigorigène.
	1.5.1 Connaître, décrire, schématiser et justifier les différents modes industriels et commerciaux de production de froid par fluide frigorigène :


	
	
	
	
	
	
	

	
	· ammoniac :

théorie (caractéristiques de l'installation à l'ammoniac et sécurités à observer)  

pratique
	
	· Les caractéristiques de l'ammoniac et de l'azote et les applications correspondantes
	DT
	
	x
	CM



	

	
	· azote :

théorie (caractéristiques de l'installation à l'azote et sécurités à observer)

pratique
	
	· Les caractéristiques des fluides halogénés et les applications correspondantes.
	DT
	x
	x
	CM



	

	
	· fluides halogénés 
	
	
	
	
	
	
	


Fonction 02 : Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	2.1.Elaborer des schémas électriques.


	2.1.1. Lire et interpréter les schémas électriques :
	· Lire et interpréter les schémas électriques
	· Les composants électriques et leur symbolisation
	DT


	x
	x
	CM
	

	
	· Lire et interpréter les symboles courant.
	
	
	
	
	
	
	Toute documentation à l'appui s'il s'agit de symboles spéciaux (ex. : normes américaines).

	
	· Lire des schémas :
	
	
	
	
	
	
	

	
	· de puissance,
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· de commande,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· de signalisation.


	
	
	
	
	
	
	

	2.2Mettre en service un tableau électrique
	2.2.2 Élaborer et/ou adapter des schémas électriques :

· Élaborer des schémas électriques selon les normes en vigueur.
	· Elaborer et/ou modifier des schémas électriques
	· Les normes en vigueur
	DT


	x
	x
	CM


	Selon normes spécifiques au métier (NBN, EN, …)

	
	· Modifier les schémas en fonction des besoins nouveaux constatés (correction(s) sur chantier, desiderata du client, …) et selon les normes en vigueur. 
	
	
	
	
	
	
	Normes spécifiques au métier (NBN, EN, …).


Fonction 04 : Monter, mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	contenus operationnels
	contenus associes
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	4.2. Mettre en place des composants d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2. Mettre en place le matériel nécessaire, en fonction :

· des contraintes architecturales,
	· Lire et comprendre les documents techniques
	- Notion de plan architectural
	DT


	x
	x
	CM


	

	
	· des plans (lire et interpréter les schémas d’implantation, architecturaux, fluidiques, électriques, mécaniques).
	· Suivre les prescriptions indiquées
	· Lecture de plans architecturaux, fluidiques, électriques, mécaniques.

· Notion de cahier des charges
	
	
	
	CM
	

	
	· des impératifs du cahier des charges,
	
	
	
	
	
	CM
	


Cours de TECHNIQUE DU FROID

Objectifs terminaux

Au terme de sa formation,  l’apprenant(e) sera capable de (d’) :

· identifier les termes techniques usuels et les traduire

· décrire et justifier le système frigorifique à mettre en œuvre

· interpréter le diagramme de Watt

· sélectionner un compresseur pour un usage déterminé, toute documentation à l’appui

· justifier le choix du fluide frigorigène et des huiles en fonction des caractéristiques de l’installation et des normes et règlements en vigueur

· dimensionner l’installation

· expliquer les principes technologiques des équipements et techniques de réfrigération spéciale

· schématiser et justifier les différents modes industriels et commerciaux de production de froid par fluide frigorigène

· appliquer la législation en vigueur pour évacuer les déchets.

Fonctions abordées dans ce cours

	Fonction 01
	Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 05
	Assurer la maintenance et la réparation d’une  installation commerciale ou industrielle
	


Exemple de situation d’apprentissage

Contenu


Fonction 01
Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle





Activité 1.2.
Choisir les composants d’une installation  frigorifique

Compétence


1.2.6.
Justifier le choix du fluide frigorigène et des huiles en fonction des caractéristiques de l’installation et des 






normes et règlements en vigueur.

Tâches
 à accomplir

Identifier  chacun des appareils à comparer et relever leurs caractéristiques





Etablir un tableau synthèse comparatif (modèle préétabli) reprenant les températures, les pressions, la présence 





éventuelle d’un mouvement, le type d’énergie utilisée.





Tirer des conclusions (individuelles)





Associer les températures relevées et les fluides frigorigènes utilisés

Conditions


Local :

labo ou atelier





Durée :
3 périodes





Matériel/Outils :
tableau synthèse à compléter, manomètres et thermomètres, clés, tournevis,








appareils frigorifiques représentatifs des différents gaz à étudier








(par exemple : frigo ménager, comptoir frigorifique, frigo à ammoniac

Prérequis


Les changements d’état





Les transmissions de chaleur





Les relations pression - température

Exigences


Précision des relevés et correspondance des unités





Respect des consignes en application dans les ateliers et labos

Obstacles


Prérequis insuffisamment fixés





Difficulté de tirer les conclusions correspondantes aux données observées

Fonction 01 : Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	1.1. Réaliser l’étude d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	1.1.1. Conceptualiser une installation frigorifique commerciale ou industrielle.


	
	
	
	
	
	cm
	Sur base des prescriptions établies au préalable, le cas échéant, par un bureau d'études.

	
	· Comprendre les annotations techniques rédigées en anglais, néerlandais, allemand.
	· Identifier les termes techniques usuels et les traduire.

· Appréhender le sens d'une notice technique rédigée en anglais, néerlandais, allemand.
	· Les termes techniques fondamentaux en relation avec le domaine du froid en langue anglaise, néerlandaise et allemande.
	TNI
	x
	x
	
	

	
	1.1.2. Connaître, décrire et justifier les systèmes frigorifiques à mettre en œuvre :

· Principes physiques fondamentaux appliqués dans le fonctionnement des systèmes concernés :
transfert de chaleur, 
changement d'état,
thermodynamique des fluides,
caractéristiques de l'air humide 
	
	· Les principes physiques fondamentaux appliqués dans le domaine du froid.
	TNI
	x
	x
	cm
	Loi des gaz, diagramme enthalpique, 

Diagramme psychrométrique

	
	· Influence des paramètres de fonctionnement sur les grandeurs physiques (pertes de charge, débits, pression/température, humidité relative, …).
	
	· Les paramètres de fonctionnement et leur influence sur les grandeurs physiques.
	TNI
	x
	x
	
	

	1.2 Choisir les composants d’une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	1.2.2 Interpréter le diagramme de Watt.

· Déceler les anomalies de fonctionnement.

· Vérifier les rendements volumétriques, mécaniques, … et le taux de compression.
	· Comparer un cycle idéal au cycle observé

· Déceler les anomalies

· Calculer les rendements volumétriques, mécaniques et le taux de compression.
	· Le diagramme de Watt et les formules associées
	TNI
	
	x
	CM
	

	
	1.2.3  Sélectionner un compresseur pour un usage déterminé, toute documentation à l'appui.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Choix du compresseur (hermétique, semi-hermétique, ouvert et du type de compression mise en œuvre) en fonction :
	· Réunir la documentation appropriée.

· Choisir le compresseur adapté à l'usage déterminé.
	· Les différents types de compresseurs.

· Les variations de vitesse.

· Les types de force motrice couramment utilisée.
	TNI


	x


	x


	
	

	
	· de la puissance frigorifique,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· des caractéristiques de fonctionnement de l’installation (bilan thermique, compresseurs mono ou bi-étagés, régulation de puissance)
	
	· la régulation de puissance.
	
	
	
	
	

	
	· de la force motrice.
	
	
	
	
	
	
	Tout type de force motrice couramment utilisée.

	
	· Pour les compresseurs ouverts, veiller à l’adéquation moteur/compresseur.
	· Choisir le moteur adéquat (toute documentation à l'appui)
	
	
	
	
	
	

	
	· …


	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.6 Justifier le choix du fluide frigorigène et des huiles en fonction des caractéristiques de l'installation et des normes et règlements en vigueur.
Respecter :

	· Justifier le choix du fluide frigorigène et des huiles choisies.
	· Les fluides frigorigènes et les huiles.

· Les règles usuelles de sécurité et d'hygiène.

· La compatibilité entre fluide et huile.
	TNI


	x
	x
	CM
	

	
	· les règles de sécurité et d'hygiène appropriées au fluide et à l'huile choisis
	
	
	
	
	
	
	

	
	· les compatibilités entre, d'une part, fluide choisi et, d'autre part, éléments de lubrification.
	
	
	
	
	
	
	

	1.3 
Dimensionner l'installation, procéder à la commande et à la réception du matériel
	1.3.1. Dimensionner l’installation :

· A partir des données relevées ou fournies, calculer le bilan thermique de l’installation.
	· Analyser et calculer les éléments donnés

· Choisir et sélectionner le matériel
	· Les calculs thermiques, le bilan thermique et les formules associées


	TNI


	x
	x
	CM
	Sur base des prescriptions établies au préalable, le cas échéant, par un bureau d'étude.

	
	· Sélectionner le matériel répondant de manière optimale aux conditions résultant du calcul et aux souhaits du client.
	· Utiliser les graphiques

· Utiliser et manipuler les logiciels existant
	
	
	
	
	
	

	
	· Utiliser les abaques , les logiciels appropriés pour dimensionner une installation et ses composants.
	· Présenter une solution adéquate
	
	
	
	
	
	

	
	· Interpréter les résultats obtenus.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· En vue de la commande, composer le dossier des éléments constitutifs de l’installation (données, calculs, choix techniques, documentation, courrier, schémas, plans, certificats de conformité).


	· Elaborer un dossier complet.
	
	
	
	
	
	

	1.4 
Maîtriser les principes technologiques de réfrigération spéciale
	1.4.1.
Restituer et expliquer les principes technologiques des équipements et techniques de réfrigération spéciale.
	
	· Les équipements de transport frigorifique

· Les refroidisseurs de liquide et de transport de glace

· Les machines à absorption

· L'effet Peltier
	TNI


	
	x


	CM
	

	
	· Transports frigorifiques
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Refroidisseurs de liquides et producteurs de glace.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Machines à absorption
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Machines à effet Peltier
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Citer les normes et justifier les réglementations en vigueur propres à ces techniques.


	
	· Les normes et réglementations en vigueur
	
	
	
	
	

	1.5
Maîtriser les principes des différents modes industriels et commerciaux de production de froid par fluide frigorigène.
	1.5.2 Connaître, décrire, schématiser et justifier les différents modes industriels et commerciaux de production de froid par fluide frigorigène :


	
	
	
	
	
	
	

	
	· ammoniac :

théorie (caractéristiques de l'installation à l'ammoniac et sécurités à observer)  

pratique
	
	· Les caractéristiques de l'ammoniac et de l'azote et les applications correspondantes
	TNI


	
	x
	CM



	

	
	· azote :

théorie (caractéristiques de l'installation à l'azote et sécurités à observer)

pratique
	
	· Les caractéristiques des fluides halogénés et les applications correspondantes.
	TNI


	x
	x
	CM



	

	
	· fluides halogénés 
	
	
	
	
	
	cm
	


Cours d’ ELECTRICITE APPLIQUEE

 Objectifs terminaux

Au terme de sa formation,  l’apprenant(e) sera capable de :

· réunir  la documentation  lui permettant de choisir le compresseur et le moteur adapté à un usage déterminé

· utiliser, placer et raccorder des canalisations électriques

· élaborer et/ou modifier des schémas électriques

· respecter les consignes de sécurité (personnes et matériel)

· utiliser le matériel d’automatisation d’une installation frigorifique commerciale ou industrielle

· régler l’appareillage (pressostats, thermostats, fermeture des capots de  protection, régulation, tension des courroies, compresseurs, ventilateurs, pompes,…)

· utiliser les appareils de  contrôle

· vérifier le fonctionnement de l’installation en utilisant les périphériques de l’automate, ses connexions et liaisons, et ses points de consigne

· assurer la maintenance des éléments électriques.

Fonctions abordées dans ce cours

	Fonction 01
	Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 02
	Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique
	

	Fonction 04
	Monter, mettre en service et régler l'installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 05
	Assurer la maintenance et la réparation d’une installation frigorifique commerciale  ou industrielle
	


Exemple de situation d’apprentissage

Contenu


Fonction 2
Monter et mettre en service les commandes d’une installation frigorifique commerciale ou 







industrielle





Activité 2.2.
Mettre en service un tableau électrique

Compétence exercée

2.2.3.
Respecter les consignes de sécurité appropriées au chantier (mise à la terre, différentiel,…)

Tâches à accomplir

Au départ d’un tableau électrique, relever les différents appareillages connus et leurs fonctions





(ex. fusibles – disjoncteurs),




Repérer l’élément inconnu,




Manipuler  ce dernier et émettre des hypothèses quant à sa fonction présumée,




Vérifier expérimentalement, avec l’aide de l’enseignant, le rôle de  ce dispositif de sécurité.
Conditions


Local :

labo,  atelier ou local de physique





Durée :
2 périodes





Matériel :
tableau électrique avec le matériel nécessaire,







appareils de  mesure : voltmètre, ampèremètre, lampe,…

Prérequis


Dangers de l’électricité





L’intensité du courant, les disjoncteurs





Les réglementations techniques y afférentes

Exigences


Reconnaître tous les appareils déjà étudiés





Manipuler l’appareillage dans le respect des consignes de sécurité

Obstacles


Utilisation inadéquate des appareils de mesure





Non respect des consignes de  sécurité
Fonction 01 : Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	1.2 Choisir les composants d’un installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	1.2.3 Sélectionner un compresseur pour un usage déterminé, toute documentation à l'appui.
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· Choix du compresseur (hermétique, semi-hermétique, ouvert et du type de compression mise en œuvre) en fonction :
	· Réunir la documentation appropriée.

· Choisir le compresseur adapté à l'usage déterminé.
	· Les différents types de compresseurs.

· Les variations de vitesse.

· Les types de force motrice couramment utilisée.
	El.app


	x
	x
	
	

	
	· de la puissance frigorifique,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· des caractéristiques de fonctionnement de l’installation (bilan thermique, compresseurs mono ou bi-étagés, régulation de puissance)
	
	· la régulation de puissance.
	
	
	
	
	

	
	· de la force motrice.
	
	
	
	
	
	
	Tout type de force motrice couramment utilisée.

	
	· Pour les compresseurs ouverts, veiller à l’adéquation moteur/compresseur.
	· Choisir le moteur adéquat (toute documentation à l'appui)
	
	
	
	
	
	


Fonction 02 : Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	2.2. Mettre en service un tableau électrique.


	2.2.1. Maîtriser la technologie des composants :

· Canalisations électriques (gaines, tubes, type de câbles, sections, …) selon contraintes du milieu physique.
	· Utiliser, placer et raccorder les canalisations électriques de manière appropriée.
	· Les types de canalisations électriques


	Elec.ap


	x
	
	CM


	

	
	· Contacteurs, relais.
	
	· Les contacteurs et les 
	
	x
	
	
	

	
	· Moteur (des compresseurs, ventilateurs, pompes, …).
	
	Relais

· Les moteurs: principes de base
	
	x
	
	
	

	
	· Éléments de protection et de régulation frigorifiques (pressostats, thermostats).
	
	· Les éléments de protection et de régulation
	
	x
	x
	
	

	
	· Électrovannes.
	
	· Les électrovannes
	
	x
	
	
	

	
	· Matériel d’automatisation.
	
	· Le matériel d'automatisation
	
	x
	x
	
	

	
	· Matériel de signalisation, d’alarme et de sécurité.
	
	· Le matériel de signalisation, d'alarme et de sécurité
	
	x
	x
	
	

	
	2.2.2. Élaborer et/ou adapter des schémas électriques :

· Élaborer des schémas électriques selon les normes en vigueur.
	· Elaborer et/ou modifier des schémas électriques
	· Les normes en vigueur
	El.app
	x
	x
	CM


	Selon normes spécifiques au métier (NBN, EN, …)

	
	· Modifier les schémas en fonction des besoins nouveaux constatés (correction(s) sur chantier, desiderata du client, …) et selon les normes en vigueur. 
	
	
	
	
	
	
	Normes spécifiques au métier (NBN, EN, …).

	
	2.2.3. Maîtriser les notions de sécurité des installations électriques (des personnes et du matériel).

· Respecter les consignes de sécurité (mise à la terre, différentiel, …) appropriées  au chantier.


	· Respecter les consignes de sécurité
	· La réglementation technique (RGIE, code de bien-être au travail)-
	El app
	x
	x
	CM


	Normes spécifiques au métier, selon le RGIE et le Code de bien-être au travail (NBN, EN, …).

	2.3. Utiliser le matériel d’automatisation d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	2.3.1. Maîtriser les techniques d’automatisation, toute documentation à l’appui :

· Maîtriser la technique de régulation électromécanique (pressostats, thermostats, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Citer les différents types de régulation électromécanique.
	
	· Les différents types de régulation électromécanique
	El.app


	x
	x
	cm
	

	
	· Lire et interpréter la schématisation propre à la régulation.
	· Lire et interpréter la schématisation
	
	
	
	
	
	

	
	· En maîtriser le principe de fonctionnement (décomposer en séquences).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Justifier les modes de réglage et de mise au point.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· En maîtriser les modes de branchement et de raccordement.
	· Réaliser  les branchements et raccordements
	
	
	
	
	
	

	
	· Maîtriser la technique de régulation électronique (automates préprogrammés pour une installation prédéterminée).
	· Sélectionner, raccorder et paramétrer
	· La technique de régulation électronique préprogrammée
	El.app


	
	x
	cm
	

	
	· Sélectionner et maîtriser les séquences de fonctionnement de l'élément de régulation électronique, selon le mode de marche et les besoins de l'installation, toute documentation à l'appui.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Justifier le mode de paramétrage approprié 
- brancher et raccorder correctement
– paramétrer.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Maîtriser la technique d’utilisation de l’automate programmable :
	· Raccorder et contrôler le fonctionnement
	· La structure d'un système automatisé
	El app


	
	x
	cm
	

	
	· citer les éléments qui composent l'installation automatisée,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· citer les éléments de composition interne,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· reconnaître la partie opérative d’un système automatisé,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· effectuer correctement les liaisons avec la partie commande,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· identifier, vérifier le fonctionnement des actionneurs et le bon état des capteurs.
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· brancher les câbles de liaison aux interfaces de puissance,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· assurer la programmation,
	· Programmer toute documentation à l'appui
	· Grafcet et autre langage de programmation, toute documentation à l'appui
	El.app


	
	x
	cm
	Grafcet et un autre langage de programmation au choix.

	
	· respecter les procédures et méthodes prédéterminées, toute documentation à l'appui.


	
	
	
	
	
	cm
	Type carnet d'utilisation.

	
	2.3.2. Maîtriser les notions fondamentales de logique binaire des circuits :


	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· fonctions logiques de base ( and, or, nor, nand, …) et dérivées,
	
	· L'algèbre de Boole y compris la numération binaire
	El.app
	x
	
	
	

	
	· numérotation binaire.


	
	
	
	
	
	
	

	
	2.3.3. Concevoir les approches logiques combinatoires et séquentielles :

· Être capable de traduire en conception logique le schéma électrique (schéma-bloc, grafcet, ladder, …).


	· Transposer en conception logique le schéma électrique
	· Grafcet, schéma-bloc, ladder
	El.app


	x
	x
	cm
	

	
	2.3.4. Sélectionner et utiliser les moyens de diagnostic nécessaires (cause-effet) :

· Multimètres, manomètres, thermomètres, …, micro-ordinateurs, gestionnaires de défauts.


	· Choisir et utiliser les moyens de diagnostic
	· Principes généraux de l'utilisation des appareils de mesure et des gestionnaires de défauts
	El.app


	x
	x
	cm
	


Fonction 04 : Monter, mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	contenus operationnels
	contenus associes
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	4.3 Mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	4.3.4. Procéder aux réglages, essais, analyser les causes de dysfonctionnement, y remédier.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Régler l’appareillage :

· sécurités (pressostats, thermostats, …),

· protections et sécurités électriques, mécaniques (fermeture des capots de protection)

· régulation (pressions, températures),

· sens de rotation des moteurs (compresseurs, ventilateurs, pompes, …),

· tension des courroies.


	· Prérégler, tester, vérifier les points de consigne

· Contrôler le sens de rotation et la tension des courroies.
	· Technologie des composants
	El.app
	x
	x
	
	

	
	4.3.6. Effectuer un contrôle général du bon fonctionnement et de l’état de propreté de l’installation :


	
	
	
	
	
	
	

	
	· Effectuer un contrôle visuel, olfactif, auditif de l'installation et du chantier.
	· Regarder, sentir, écouter l'installation et le chantier
	
	El.app
	x
	x
	CM
	

	
	· Utiliser les appareils de contrôle adéquats, sur support papier et/ou informatique.
	· Utiliser les appareils de contrôle
	· L'utilisation des appareils de  contrôle
	
	
	
	CM
	


Fonction 05 : Assurer la maintenance et la réparation d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	5.1. Assurer la maintenance d'une installation frigorifique automatisée ou non.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.1.2. Assurer la maintenance de l’automate programmable (ses connexions, sa programmation)
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Vérifier le fonctionnement de l’installation en utilisant les périphériques de l’automate (capteurs, micro-ordinateur, gestionnaire de défauts, …) ses connexions et liaisons, et ses points de consigne.
	· Vérifier le fonctionnement de l'installation
	
	El.app
	
	x
	
	Respecter les limites prévues par la garantie du fabricant ou du constructeur

	
	5.1.3. Assurer la maintenance des éléments électriques.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Vérifier les intensités, connexions, liaisons, la propreté de l’ensemble (jeu de barres, contacteurs, capteurs, …).
	· Vérifier les intensités, connexions, liaisons, propreté de l'ensemble
	
	
	
	
	
	


Cours de LABORATOIRE D’ESSAIS

 Objectifs terminaux

Au terme de sa formation,  l’apprenant(e) sera capable de (d’) :

· respecter, dans la spécificité du secteur du froid, la législation, les réglementations et les normes en vigueur en matière de protection au travail et de prévention des risques

· utiliser les TIC et Internet

· identifier les termes techniques usuels

· appréhender le sens d’une notice technique rédigée en anglas, néerlandais, allemand

· étudier la concordance entre  la situation sur le plan et la situation sur site ; proposer les adaptations éventuelles

· calculer le bilan thermique de l’installation à partir de données relevées ou fournies)

· préciser les caractéristiques des fluides halogénés et les applications correspondantes

· lire des schémas de puissance, de commande, de signalisation

· utiliser le matériel d’automatisation d’une installation frigorifique commerciale ou industrielle

· raccorder et utiliser, en vue du brasage, le poste oxyacétylénique

· procéder aux essais d’étanchéité

· assurer le tirage au vide, selon les normes en vigueur

· effectuer la charge

· prérégler, tester, vérifier les points de consigne

· contrôler le sens de rotation et la tension des courroies

· démarrer l’installation

· effectuer un contrôle général du bon fonctionnement et de l’état de l’installation : vérifier l’état physique des éléments, contrôler le niveau d’huile et le taux d’acidité,  assurer le remplacement d’éléments suspects ou défectueux

· rédiger un rapport de maintenance et compléter le carnet d’entretien

· remettre en service

· récupérer le fluide frigorigène  selon la législation, la réglementation et les normes en vigueur

· communiquer des infos techniques

· identifier les produits dangereux et les manipuler avec précaution

Fonctions abordées dans ce cours

	Fonction 01
	Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 02
	Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique
	

	Fonction 03
	Assurer les raccordements mécaniques et fluidiques
	

	Fonction 04
	Monter, mettre en service et régler l'installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 05
	Assurer la maintenance et la réparation d’une installation frigorifique commerciale  ou industrielle
	

	Fonction 06
	S’intégrer dans la vie professionnelle
	


Exemple de situation d’apprentissage

Contenu


Fonction 02    Monter et mettre en service les commandes d’une installation commerciale ou industrielle.





Activité 2.3    Utiliser le matériel d’automatisation d’une installation frigorifique.

Compétence exercée

2.3.4.  Sélectionner et utiliser les moyens de diagnostic nécessaires.

Tâches à accomplir

Choisir et utiliser les moyens de diagnostic, identifier chaque type d’appareil et ses différentes ressources et/ou 

possibilités de mesures ou relevés.

Etudier les différents modes de raccordement et leur logiciel éventuel (principes généraux et utilisation) 

Etudier les caractéristiques comparées pour pouvoir choisir de manière appropriée et en fonction de chaque situation qui se présente dans le métier.

 Conditions


Local :

Labo équipé





Durée :

2 périodes par appareil différent étudié








Matériel :
Tableau /craie/ rétro-projecteur / syllabus et notes de cours

Plusieurs types d’appareils à étudier (exemple :1 par groupe de 3 élèves)

Multimètres, Manomètres, PC, thermomètres . 

Platines ou montages « actifs » pour le relevé de mesures réelles. 

Feuilles de relevés des mesures
Prérequis  

Pour les multimètres :notions de base des raccordements série/parallèle




Pour les thermomètres :notions de base de physique du froid




Pour les gestionnaires :bases de manipulation d’un PC

Exigences

Précision et soin dans les relevés et manipulations




Sécurité et respect des consignes

Obstacles

Prérequis non maîtrisés
Fonction 01 : Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	1.1. Réaliser l’étude d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	1.1.1. Conceptualiser une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	
	
	
	
	
	cm
	Sur base des prescriptions établies au préalable, le cas échéant, par un bureau d'études.

	
	· Comprendre les annotations techniques rédigées en anglais, néerlandais, allemand.
	· Identifier les termes techniques usuels et les traduire.

· Appréhender le sens d'une notice technique rédigée en anglais, néerlandais, allemand.
	· Les termes techniques fondamentaux en relation avec le domaine du froid en langue anglaise, néerlandaise et allemande.
	
	
	
	
	

	
	· analyser les plans, les documents, vérifier avec ordre et méthode la concordance sur site.  Développer un esprit d’observation technique critique.
	· Etudier la concordance entre la situation sur le plan et la situation sur site. Proposer les adaptations éventuelles.
	
	labo


	
	x


	
	

	1.3 
Dimensionner l'installation, procéder à la commande et à la réception du matériel
	1.3.2. Dimensionner l’installation :

· A partir des données relevées ou fournies, calculer le bilan thermique de l’installation.
	· Analyser et calculer les éléments donnés

· Choisir et sélectionner le matériel
	· Les calculs thermiques, le bilan thermique et les formules associées


	labo


	x
	x


	CM
	Sur base des prescriptions établies au préalable, le cas échéant, par un bureau d'étude.

	1.5
Maîtriser les principes des différents modes industriels et commerciaux de production de froid par fluide frigorigène.
	1.5.3 Connaître, décrire, schématiser et justifier les différents modes industriels et commerciaux de production de froid par fluide frigorigène :
	
	
	
	
	
	
	

	
	· ammoniac :

théorie (caractéristiques de l'installation à l'ammoniac et sécurités à observer)  

pratique
	
	
	
	
	
	
	

	
	· azote :

théorie (caractéristiques de l'installation à l'azote et sécurités à observer)

pratique
	
	· Les caractéristiques des fluides halogénés et les applications correspondantes.
	Labo


	x
	x
	CM



	

	
	· fluides halogénés 
	
	
	
	
	
	
	


Fonction 02 : Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	2.1.Elaborer des schémas électriques.


	2.1.2. Lire et interpréter les schémas électriques :
	· Lire et interpréter les schémas électriques
	· Les composants électriques et leur symbolisation
	labo
	x
	x
	CM
	

	
	· Lire et interpréter les symboles courant.
	
	
	
	
	
	
	Toute documentation à l'appui s'il s'agit de symboles spéciaux (ex. : normes américaines).

	
	· Lire des schémas :
	
	
	
	
	
	
	

	
	· de puissance,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· de commande,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· de signalisation.


	
	
	
	
	
	
	

	
	· Type de fluide utilisé,
	· Choisir, sélectionner, réceptionner les composants
	
	Labo
	x
	x
	
	Pour les fluides à risque (propane, isobutane, ammoniac, …) respecter scrupuleusement les indices de protection correspondant au fluide et au milieu.



	
	· Surveillance, alarme,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Régulation,
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 Utiliser le matériel d’automatisation d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	2.3.1 Maîtriser les techniques d’automatisation, toute documentation à l’appui :

· Maîtriser la technique de régulation électromécanique (pressostats, thermostats, …).
	
	
	
	
	
	cm


	

	
	· Citer les différents types de régulation électromécanique.
	
	· Les différents types de régulation électromécanique
	Labo


	x
	x
	
	

	
	· Lire et interpréter la schématisation propre à la régulation.
	· Lire et interpréter la schématisation
	
	
	
	
	
	

	
	· En maîtriser le principe de fonctionnement (décomposer en séquences).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Justifier les modes de réglage et de mise au point.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· En maîtriser les modes de branchement et de raccordement.
	· Réaliser  les branchements et raccordements
	
	
	
	
	
	

	
	· Maîtriser la technique de régulation électronique (automates préprogrammés pour une installation prédéterminée).
	· Sélectionner, raccorder et paramétrer
	· La technique de régulation électronique préprogrammée
	Labo


	
	x
	cm
	

	
	· Sélectionner et maîtriser les séquences de fonctionnement de l'élément de régulation électronique, selon le mode de marche et les besoins de l'installation, toute documentation à l'appui.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Justifier le mode de paramétrage approprié 
- brancher et raccorder correctement
– paramétrer.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Maîtriser la technique d’utilisation de l’automate programmable :
	· Raccorder et contrôler le fonctionnement
	· La structure d'un système automatisé
	Labo


	
	x
	cm
	

	
	· citer les éléments qui composent l'installation automatisée,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· citer les éléments de composition interne,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· reconnaître la partie opérative d’un système automatisé,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· effectuer correctement les liaisons avec la partie commande,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· identifier, vérifier le fonctionnement des actionneurs et le bon état des capteurs.
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· veiller aux mesures d’isolement galvanique,
	
	
	
	
	
	CEF
	

	
	· brancher les câbles de liaison aux interfaces de puissance,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· assurer la programmation,
	· Programmer toute documentation à l'appui
	· Grafcet et autre langage de programmation, toute documentation à l'appui
	Labo


	
	x
	cm
	Grafcet et un autre langage de programmation au choix.

	
	· respecter les procédures et méthodes prédéterminées, toute documentation à l'appui.


	
	
	
	
	
	cm
	Type carnet d'utilisation.

	
	2.3.4 Sélectionner et utiliser les moyens de diagnostic nécessaires (cause/effet) :

· Multimètres, manomètres, thermomètres, …, micro-ordinateurs, gestionnaires de défauts.


	· Choisir et utiliser les moyens de diagnostic
	· Principes généraux de l'utilisation des appareils de mesure et des gestionnaires de défauts
	Labo


	x
	x
	
	


Fonction 03 : Assurer les raccordements mécaniques et fluidiques

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	3.1. Assurer les raccordements brasés et les essais d’étanchéité.


	3.1.1. Raccorder et utiliser, en vue du brasage le poste oxyacétylénique.


	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· Placer les manodétendeurs sur les bouteilles adéquates.
	· Placer les manodétendeurs.
	· La technologie du poste oxyacétylénique
	Labo


	x
	x
	
	

	
	· Vérifier :
	· Vérifier l'ensemble de l'installation
	· Les mano-détendeurs
	
	
	
	
	

	
	· les accessoires de sécurité (clapets anti- retour, …)
	
	· Les accessoires de sécurité
	
	
	
	
	

	
	· les conduits souples,
	
	· Les conduits
	
	
	
	
	

	
	· le chalumeau (détecter les fuites),
	
	· Le chalumeau

· Le raccordement, 
	
	
	
	
	

	
	· le raccordement de la bouteille d’azote déshydraté.
	
	Manutention et stockage
	
	
	
	
	

	
	· Respecter les précautions d’emploi (manutention, transport, stockage) des bouteilles d'oxygène , d'acétylène et d'azote, en poste tant fixe que mobile.

· Régler la flamme.


	· Respecter les précautions d'emploi

· Régler la flamme
	· Les précautions d'emploi

· Le réglage de la flamme
	Labo

Labo


	x

x
	x

x
	
	


Fonction 04 : Monter, mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	contenus operationnels
	contenus associes
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	4.2. Mettre en place des composants d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.3. Procéder aux essais d’étanchéité.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Selon les normes en vigueur ou selon le cahier des charges s’il est plus contraignant.


	· Tester l'installation à l'azote et autres systèmes éventuellement.
	· Les détendeurs et les règles de sécurité
	Labo


	x
	x
	
	

	4.3. Mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	4.3.1. Assurer le tirage au vide, selon les normes en vigueur.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Utiliser correctement le matériel (pompe à vide à deux étages, …).


	· Brancher les manifolds, manomètres, vacuummètres, stations –récupération ou de pompage à vide
	· Les modes de fonctionnement et d'utilisation des appareillages spécifiques
	Labo


	x
	x
	
	

	
	· Lire et utiliser correctement les résultats des mesures prises (vacuummètre, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Procéder au tirage au vide.


	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.3. Effectuer la charge.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Respecter les techniques de charge adéquates, en fonction du fluide frigorigène.
	· Brancher les manifolds, manomètres, vacuummètres,
	· Le maniement du matériel concerné
	Labo


	x
	x
	
	

	
	· Utiliser correctement le matériel (balances, manomètres, …) et l’équipement personnel de sécurité (lunettes, gants, …).
	      Stations-récupérations

      ou de charges
	
	
	
	
	
	

	
	· Lire et interpréter correctement les mesures (pressions, poids, températures).
	· Lire et interpréter les mesures
	
	
	
	
	
	

	
	· Respecter l’environnement (éviter tout risque de dégazage).


	· Eviter tout risque de dégazage
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.4. Procéder aux réglages, essais, analyser les causes de dysfonctionnement, y remédier.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Régler l’appareillage :

· sécurités (pressostats, thermostats, …),

· protections et sécurités électriques, mécaniques (fermeture des capots de protection)

· régulation (pressions, températures),

· sens de rotation des moteurs (compresseurs, ventilateurs, pompes, …),

· tension des courroies.


	· Prérégler, tester, vérifier les points de consigne

· Contrôler le sens de rotation et la tension des courroies.
	· Technologie des composants
	Labo


	x
	x
	
	

	
	4.3.5. Démarrer l’installation.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Assurer la mise en service graduelle et ajuster la charge en fluide frigorigène.
	· Mettre l'installation en service.
	
	Labo
	x
	x
	
	

	
	· Lire, interpréter correctement les résultats des mesures (pressions températures, intensités, débits d’air et d’eau, …) ; ajuster les réglages si nécessaire.


	· Lire, interpréter, vérifier et ajouter les résultats des mesures en fonction des consignes
	
	
	
	
	
	Respecter les limites prévues par la garantie du fabricant ou constructeur.

	
	· Vérifier si l’installation en régime atteint ses points de consigne.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Vérifier l’adéquation des consignes préalablement établies avec les conditions de fonctionnement de l’essai.


	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.6. Effectuer un contrôle général du bon fonctionnement et de l’état de propreté de l’installation :


	
	
	
	
	
	
	

	
	· Effectuer un contrôle visuel, olfactif, auditif de l'installation et du chantier.
	· Regarder, sentir, écouter l'installation et le chantier
	
	Labo


	x
	x
	CM
	

	
	· Utiliser les appareils de contrôle adéquats, sur support papier et/ou informatique.
	· Utiliser les appareils de contrôle
	· L'utilisation des appareils de  contrôle
	
	
	
	
	

	
	· Établir des consignes précises d’utilisation :
	· Communiquer et expliquer les consignes d'utilisation
	
	
	
	
	
	

	
	· rédiger les procédures avec consignes précises (de démarrage, d’arrêt complet de courte ou de longue durée).
	
	
	
	
	
	
	Sur base des prescriptions établies au préalable, le cas échéant, par le bureau d'études.

	
	· expliquer clairement la notice d’utilisation et de procédures (selon normes en vigueur) – tant journalières que périodiques – à respecter.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Fonction 05 : Assurer la maintenance et la réparation d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	5.1. Assurer la maintenance d'une installation frigorifique automatisée ou non.
	5.1.1. Définir et appliquer une méthode de contrôle de fonctionnement.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Utiliser les appareils de contrôle adéquats.
	· Appliquer les opérations semblables à celles prévues pour le démarrage de l'installation
	
	Labo
	x
	x
	
	

	
	· Lire et interpréter les résultats des mesures frigorifiques (pressions, températures, pourcentage d’humidité, débits, …) et électriques (les tensions, intensités, régulation, …).
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	· Vérifier l’état physique des éléments, la corrosion, la propreté du condenseur et de l'évaporateur, la dégradation, le dégivrage.
	· Vérifier l'état physique des éléments
	
	
	
	
	
	

	
	· Vérifier l’étanchéité.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Contrôler le niveau d'huile, le taux d'acidité.
	· Contrôler le niveau d'huile et le taux d'acidité
	· Les caractéristiques des huiles
	
	
	
	
	

	
	· Assurer le remplacement d’éléments suspects ou défectueux, sans entraîner  chômage de l'installation.
	· Assurer le remplacement d'éléments suspects ou défectueux
	
	
	
	
	
	

	
	· Rédiger le rapport de maintenance (bon de travail).
	· Au besoin, rédiger le rapport de maintenance et compléter le carnet d'entretien
	
	
	
	
	
	

	
	· Compléter le carnet d’entretien.


	· 
	
	
	
	
	
	

	
	5.1.4. Remettre en service.

· Appliquer la procédure de démarrage énoncée ci-dessus (compétence 4.3.5.).

· Effectuer un contrôle général du bon fonctionnement et de l'état de propreté de l'installation :

· effectuer un contrôle visuel, olfactif, auditif,

· utiliser les appareils de contrôle adéquats, sur support papier et/ou informatique.


	· Appliquer les opérations semblables à celles prévues pour le démarrage de l'installation
	
	Labo
	x
	x
	Cm
	

	5.2. Assurer le dépannage des installations frigorifiques automatisées ou non.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.2.4. Récupérer le fluide frigorigène selon législation, réglementation et normes en vigueur.

· Décrire la procédure de récupération du fluide frigorigène selon législation, réglementation et normes en vigueur.

	· Appliquer la législation en vigueur.
	La procédure de récupération du fluide frigorigène 
	Labo
	x
	x
	CM
	


Fonction 06 : S'intégrer dans la vie professionnelle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	6.1. Communiquer.
	6.1.1. Lire, interpréter, utiliser le vocabulaire technique en langue française et en néerlandais, anglais, allemand.

	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Lire, interpréter, utiliser le vocabulaire technique en langue française et en néerlandais, anglais, allemand.


	· Lire, interpréter, utiliser le vocabulaire technique, documentation à l'appui
	
	Labo


	x
	x
	
	Néerlandais, anglais, allemand : compréhension passive de termes techniques.

	
	6.1.2. Donner et rapporter des informations techniques de façon simple, précise et objective, en accord avec les usages et pratiques du métier.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Donner et rapporter des informations techniques de façon simple, précise et objective, en accord avec les usages et pratiques du métier.


	· Donner et rapporter des informations techniques de façon simple, précise et objective en accord avec les usages et pratiques du métier
	
	Labo


	x
	x
	
	

	
	6.1.3. Communiquer par les médias et multimédia technologiques modernes :


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Utiliser correctement les téléphones, fax, Email, réseau informatique;

· Utiliser correctement les fonctions courantes d'un logiciel de traitement de texte.


	· Utiliser de manière adéquate les NTIC
	
	Labo


	x
	x
	
	

	
	6.1.4. Rechercher efficacement l'information.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Mener une recherche de documentations techniques sur un réseau.
	· Utiliser Internet ou tout autre support
	
	Labo


	x
	x
	
	

	
	· Sélectionner et maîtriser les moteurs de recherche appropriés.


	
	
	
	
	
	
	

	
	· Classer et tenir à jour la documentation technique relative aux techniques du froid industriel ou commercial.


	
	
	
	
	
	
	

	6.2. Appliquer la législation, les réglementations et les normes en matière de protection et prévention des risques.


	6.2.1. Respecter, dans la spécificité du secteur du froid, la législation, les réglementations et les normes en vigueur, en matière de protection au travail et de prévention des risques :


	· Appliquer le code de bien-être au travail et toute réglementation spécifique
	· La législation en vigueur, toute documentation à l'appui
	Labo
	x
	x
	CM
	

	
	· Identifier les articles des lois, décrets et règlements spécifiques à la profession, relatifs à ces protections et préventions.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier les situations potentiellement dangereuses (échafaudages, matériel de levage et de manutention, véhicules, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier les éléments et composants présentant des risques professionnels individuels et collectifs (machines, outillages, produits, tâches, zones et lieux de travail, …).


	
	
	
	
	
	
	

	
	· Sélectionner et utiliser correctement l'équipement et les protections adéquats tant individuels que collectifs.


	
	
	
	
	
	
	

	
	· Interpréter correctement les pictogrammes de protection et de sécurité.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Manipuler les outils tranchants et contondants – manuels et électromécaniques – de manière adéquate; veiller à leur bon état de fonctionnement.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Appliquer les règlements relatifs au transport, à l'utilisation, au stockage des gaz comburants et combustibles.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Appliquer les règlements relatifs à l'utilisation de l'énergie électrique (éclairage, force motrice, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Adopter les attitudes et gestes ergonomiques adéquats pour porter et manipuler des charges pondéreuses, volumineuses ou présentant des risques à la préhension.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Installer, stabiliser, démonter et entretenir le matériel pour le travail en hauteur.
	
	
	
	
	
	
	

	6.3. Appliquer la législation, les réglementations et les normes en vigueur, en matière de protection de l'environnement.


	6.3.1. Identifier les produits dangereux en matière d'environnement et les manipuler avec les précautions d'usage, dans le respect les réglementations en vigueur et des recommandations des fiches techniques associées.


	· Appliquer la réglementation en vigueur en matière d'environnement
	· La réglementation en vigueur en matière d'environnement, toute documentation à l'appui
	Labo
	x
	x
	CM
	

	
	· Identifier et utiliser correctement les produits dangereux.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier, dans les législations en vigueur, les articles relatifs à la protection de l'environnement.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Dans le respect des législations et réglementations en vigueur :

· récupérer les produits dangereux, en assurer la procédure d'évacuation;

· trier, stocker, évacuer les déchets;

· stocker, manipuler les produits dangereux, en tenant soigneusement compte des prescriptions du fabricant.


	
	
	
	
	
	
	

	
	6.3.2. Traiter correctement les risques d'incendie que peuvent engendrer des situations de travail et/ou l'utilisation de produits.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Identifier les produits inflammables et les tâches susceptibles d'engendrer un incendie.
	· Identifier les produits inflammables et les tâches susceptibles d'engendre un incendie
	
	Labo
	x
	x
	
	

	
	· Appliquer les règles à suivre en cas d'incendie et opérer, le cas échéant, les gestes de première intervention.


	· Suivre les consignes en cas d'incendie
	
	
	
	
	
	


Cours de TECHNOLOGIE du FROID

 Objectifs terminaux

Au terme de sa formation,  l’apprenant(e) sera capable de (d’) :

· conceptualiser une installation frigorifique, commerciale ou industrielle

· décrire 
les principes physiques fondamentaux appliqués dans le fonctionnement des systèmes concerné



l’influence des paramètres de fonctionnement sur les grandeurs physiques



les principales caractéristiques technologiques

· expliquer  le fonctionnement des compresseurs volumétriques et des compresseurs centrifuges

· sélectionner  un compresseur pour un usage déterminé, toute documentation à l’appui

· maîtriser la technologie des composants, les principes de fonctionnement et les caractéristiques des principaux composants

· choisir l’isolation appropriée

· justifier le choix du fluide frigorigène et des huiles

· respecter les règles usuelles de  sécurité et d’hygiène

· expliquer les principes technologiques des équipements et techniques de réfrigération spéciale

· maîtriser la technologie des composants

· raccorder et utiliser le poste oxyacétylénique

· choisir les métaux d’apport adéquats

· réaliser les brasures en toutes positions sur éléments tubulaires frigorifiques

· réaliser les éléments frigorifiques (cintrer,  former,…) en choisissant l’outillage adéquat

· monter les compresseurs appropriés

· mettre en place les composants d’une installation frigorifique

· brancher les manifolds, manomètres, vacuummètres,…

· poser l’isolation appropriée

· respecter l’environnement

· régler l’appareillage : protections et  sécurités, régulation, sens de rotation des moteurs, tension des courroies

· définir et appliquer une méthode de contrôle de fonctionnement

· évacuer les déchets en appliquant la législation en vigueur

· récupérer  le fluide frigorigène

· rédiger un rapport d’intervention

· lire le vocabulaire technique (compréhension  passive) en néerlandais, anglais, allemand

· appliquer la législation, les réglementations et les normes en matière de protection et de prévention et en matière d’environnement

· identifier les produits inflammables et les tâches susceptibles d’engendre un incendie

Fonctions abordées dans ce cours

	Fonction 01
	Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 02
	Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique
	

	Fonction 03
	Assurer les raccordements mécaniques et fluidiques
	

	Fonction 04
	Monter, mettre en service et régler l'installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 05
	Assurer la maintenance et la réparation d’une installation frigorifique commerciale  ou industrielle
	

	Fonction 06
	S’intégrer dans la vie professionnelle
	


Exemple de situation d’apprentissage

Contenu


Fonction 04   Monter, mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou individuelle





Activité 4.2    Mettre en place des composants d’une installation frigorifique commerciale  ou industrielle

Compétence exercée

4.2.1  Monter le matériel sélectionné après réception et contrôle complémentaire

Tâches à accomplir
S’exercer à monter et placer des tuyauteries

Respecter les règles de montage spécifique des composants


Choisir judicieusement l’emplacement selon les règles et les consignes


Tenir compte des pertes de charge


Choisir les dimensions des tubes appropriés
Conditions


Local :

local normal de cours






Durée :
2 X 2 périodes









Matériel :
Retro projecteur/et schémas








Montage vidéo éventuel

Prérequis


Notions de débit





Notions de pressions 

 



Notions de tuyauteries et dimensionnement 

Exigences


 Maîtrise de la théorie développée (définitions et connaissances de la terminologie)





Compréhension et choix dans des situations spécifiques

Obstacles


Inadéquation dans le choix des solutions par rapport aux situations problématiques rencontrées
Fonction 01 : Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	1.1. Réaliser l’étude d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	1.1.1. Conceptualiser une installation frigorifique commerciale ou industrielle.


	
	
	
	
	
	cm
	Sur base des prescriptions établies au préalable, le cas échéant, par un bureau d'études.

	
	· Relever sur site (si ce n’est pas prévu par le cahier des charges) :
	
	
	
	
	
	
	

	
	· le dimensionnement des locaux ou des chambres froides ou des meubles frigorifiques, en utilisant correctement les instruments adéquats.
	· Relever les mesures adéquates
	· Les règles technologiques propres au métier.
	TNO
	
	x

x
	
	

	
	· les caractéristiques structurales des locaux et du bâtiment.
	· Identifier les caractéristiques structurales des locaux et du bâtiment
	
	TNO
	
	x

x
	
	

	
	· les données nécessaires à l’établissement du calcul et des spécifications de l’installation neuve ou à transformer.
	· Relever les données nécessaires
	
	TNO
	
	x

x
	
	

	
	· Transcrire le relevé des données utiles sur schéma, sur document :


	
	
	
	
	
	
	

	
	· utiliser correctement les conventions symboliques spécifiques (hydrauliques, aérauliques, architecturales, électriques, mécaniques, frigorifiques), toute documentation à l'appui.
	· Utiliser le conventions symboliques spécifiques
	
	TNO
	
	x

x
	
	

	
	1.1.3. Connaître, décrire et justifier les systèmes frigorifique à mettre en œuvre :

· Principes physiques fondamentaux appliqués dans le fonctionnement des systèmes concernés :
transfert de chaleur, 
changement d'état,
thermodynamique des fluides,
caractéristiques de l'air humide 
	
	· 
	
	x
	x
	cm
	Loi des gaz, diagramme enthalpique, 

Diagramme psychrométrique

	
	· Influence des paramètres de fonctionnement sur les grandeurs physiques (pertes de charge, débits, pression/température, humidité relative, …).
	
	· 
	
	x
	x
	
	

	
	· Principales caractéristiques technologiques, caractéristiques comparatives (avantages et inconvénients).


	· Choisir et justifier le système frigorifique adéquat.
	· Les principales caractéristiques technologiques.
	TNO
	
	x
	
	

	1.2. Choisir les composants d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.


	1.2.1. Restituer le fonctionnement des compresseurs volumétriques et des compresseurs centrifuges ; à vis, spiro-orbitaux, à pistons, à palettes, mono et multiroues, …
· Restituer les principes de fonctionnement et décrire les caractéristiques technologiques d'élaboration et de réalisation des compresseurs.


	
	· Les principes de fonctionnement de différents compresseurs


	TNO
	x
	x
	cm
	

	
	1.2.3 Sélectionner un compresseur pour un usage déterminé, toute documentation à l'appui.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Choix du compresseur (hermétique, semi-hermétique, ouvert et du type de compression mise en œuvre) en fonction :
	· Réunir la documentation appropriée.

· Choisir le compresseur adapté à l'usage déterminé.
	· Les différents types de compresseurs.

· Les variations de vitesse.

· Les types de force motrice couramment utilisée.
	TNO


	x

x

x
	x

x

x
	
	

	
	· de la puissance frigorifique,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· des caractéristiques de fonctionnement de l’installation (bilan thermique, compresseurs mono ou bi-étagés, régulation de puissance)
	
	· la régulation de puissance.
	
	
	
	
	

	
	· de la force motrice.
	
	
	
	
	
	
	Tout type de force motrice couramment utilisée.

	
	· Pour les compresseurs ouverts, veiller à l’adéquation moteur/compresseur.
	· Choisir le moteur adéquat (toute documentation à l'appui)
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.4 Maîtriser la technologie des composants, les principes de fonctionnement et les caractéristiques des principaux composants :

· évaporateurs 
- condenseurs
- détendeurs
- pompes
- ventilateurs
- réservoirs à liquide
- filtres
- séparateurs de liquide
- vannes d'isolement et/ou de régulation

· purgeurs d'air 


- détecteurs 
- joints
- voyant de liquide

- …
	
	· Les principes de fonctionnement et les caractéristiques des principaux composants.
	TNO
	x
	x
	CM

CEF/CEP
	Tout type de jonction

	
	1.2.5 Choisir l'isolation appropriée :

	
	
	
	
	
	CM

	

	
	· Choisir les caractéristiques des matériaux d'isolation (toute documentation à l'appui), selon les besoins spécifiques des composants prévus.
	· Choisir l'isolation appropriée toute documentation à l'appui dans le respect des règles de sécurité et d'hygiène.
	
	TNO
	
	x
	
	

	
	· Toute documentation à l'appui et selon le site d'installation et le type d'installation, respecter les règles de sécurité et d'hygiène portant notamment sur :

· la classification normalisée de l'indice de qualité de l'isolant;

· l'épaisseur de l'isolant;

· le type de pare-vapeur;

· l'habillage de finition.


	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2.6 Justifier le choix du fluide frigorigène et des huiles en fonction des caractéristiques de l'installation et des normes et règlements en vigueur.
Respecter :

	· Justifier le choix du fluide frigorigène et des huiles choisies.
	· Les fluides frigorigènes et les huiles.

· Les règles usuelles de sécurité et d'hygiène.

· La compatibilité entre fluide et huile.
	TNO


	x
	x
	CM
	

	
	· Les règles de sécurité et d’hygiène appropriées au fluide et à l’huile choisis.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· les compatibilités entre, d'une part, fluide choisi et, d'autre part, éléments de lubrification.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Rédiger le bordereau de commande sur base du devis.

· Réceptionner le matériel.


	· Rédiger un document de commande

· Trier et vérifier le matériel.
	
	TNO
	
	x
	cm

CM
	

	1.4 
Maîtriser les principes technologiques de réfrigération spéciale
	1.4.1.
Restituer et expliquer les principes technologiques des équipements et techniques de réfrigération spéciale.
	
	· Les équipements de transport frigorifique

· Les refroidisseurs de liquide et de transport de glace

· Les machines à absorption

· L'effet Peltier
	TNO
	
	x

x

x

x
	CM
	

	
	· Transports frigorifiques
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Refroidisseurs de liquides et producteurs de glace.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Machines à absorption
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Machines à effet Peltier
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Citer les normes et justifier les réglementations en vigueur propres à ces techniques.


	
	· Les normes et réglementations en vigueur
	
	
	
	
	


Fonction 02 : Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	2.2. Mettre en service un tableau électrique.


	2.3.5. Maîtriser la technologie des composants :

· Canalisations électriques (gaines, tubes, type de câbles, sections, …) selon contraintes du milieu physique.
	· Utiliser, placer et raccorder les canalisations électriques de manière appropriée.
	· Les types de canalisations électriques


	TNO


	x
	
	CM


	

	
	· Contacteurs, relais.
	
	· Les contacteurs et les 
	
	x
	
	
	

	
	· Moteur (des compresseurs, ventilateurs, pompes, …).
	
	Relais

· Les moteurs: principes de base
	
	x
	
	
	

	
	· Éléments de protection et de régulation frigorifiques (pressostats, thermostats).
	
	· Les éléments de protection et de régulation
	
	x
	x
	
	

	
	· Électrovannes.
	
	· Les électrovannes
	
	x
	
	
	

	
	· Matériel d’automatisation.
	
	· Le matériel d'automatisation
	
	x
	x
	
	

	
	· Matériel de signalisation, d’alarme et de sécurité.
	
	· Le matériel de signalisation, d'alarme et de sécurité
	
	x
	x
	
	


Fonction 03 : Assurer les raccordements mécaniques et fluidiques

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	BLOCS COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	3.1. Assurer les raccordements brasés et les essais d’étanchéité.


	3.1.1. Raccorder et utiliser, en vue du brasage le poste oxyacétylénique.


	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· Placer les manodétendeurs sur les bouteilles adéquates.
	· Placer les manodétendeurs.
	· La technologie du poste oxyacétylénique
	TNO


	x
	x
	
	

	
	· Vérifier :
	· Vérifier l'ensemble de l'installation
	· Les mano-détendeurs
	
	
	
	
	

	
	· les accessoires de sécurité (clapets anti- retour, …)
	
	· Les accessoires de sécurité
	
	
	
	
	

	
	· les conduits souples,
	
	· Les conduits
	
	
	
	
	

	
	· le chalumeau (détecter les fuites),
	
	· Le chalumeau

· Le raccordement, 
	
	
	
	
	

	
	· le raccordement de la bouteille d’azote déshydraté.
	
	-      Manutention et stockage
	
	
	
	
	

	
	· Respecter les précautions d’emploi (manutention, transport, stockage) des bouteilles d'oxygène , d'acétylène et d'azote, en poste tant fixe que mobile.

· Régler la flamme.


	· Respecter les précautions d'emploi

· Régler la flamme
	· Les précautions d'emploi

· Le réglage de la flamme
	TNO

TNO


	x

x
	x

x
	
	

	
	3.1.2. Maîtriser les caractéristiques des  métaux d'apport pour le brasage de :


	· Choisir les métaux d'apport adéquats
	· Les types de brasure

· Les caractéristiques des métaux d'apport,
	TNO
	x
	
	cm
	

	
	· cu – cu,
	
	      toute documentation
	
	
	
	cm
	

	
	· cu – laiton,
	
	      à l'appui.
	
	
	
	cm
	

	
	· cu – acier,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· cu – inox.
	
	
	
	
	
	CEF
	

	
	· Choisir, en fonction des matériaux de support, les métaux d'apport adéquats, toute documentation à l'appui.

	
	
	
	
	
	CM
	

	
	3.1.3. Réaliser les brasures en toutes positions sur éléments tubulaires frigorifiques, y compris sous atmosphère d’azote.


	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· Préparer et positionner les pièces à braser
	· Préparer, positionner les pièces à braser et utiliser le poste oxyacétylénique
	
	TNO


	x
	x
	
	

	
	· régler les éléments de chauffe (composition et structure de flamme – oxydante, carburante, neutre – ,débit de buse, manodétendeurs, …) .
	
	· 
	
	
	
	
	

	
	· régler le débit d'azote déshydraté.
	· Régler le débit d'azote
	· Usage de l'azote déshydraté,


	TNO


	x
	x
	
	

	
	· appliquer les précautions d'usage à la protection de l'environnement. 
	
	· La protection de l'environnement
	
	
	
	
	

	
	· respecter et assurer les normes d'aération applicables en atelier. 
	
	· Les normes d'aération
	
	
	
	
	

	
	· obtenir le permis de feu approprié à l'installation 
	
	· Le permis de feu
	
	
	
	
	

	
	· choisir les verres de protection appropriés (verres inactiniques).


	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.4. Réaliser les éléments frigorifiques selon plan et/ou relevé sur site (cintrage, formage, …) :


	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· Distinguer les types de tuyauteries, sélectionner selon besoin.
	· Réaliser les éléments frigorifiques (cintrer, former,...) en choisissant l'outillage
	· Les types de tuyauterie et l'outillage
	TNO


	x
	x
	
	

	
	· Utiliser l’outillage adéquat.


	       adéquat
	
	
	
	
	
	


Fonction 04 : Monter, mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	contenus operationnels
	contenus associes
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	4.1. Monter les compresseurs appropriés.


	4.1.1. Monter et raccorder tout type de compresseur en fonction de l'installation, après réception et contrôle complémentaire.


	
	
	TNO
	x
	x
	cm
	

	
	· Appliquer les prescriptions techniques du constructeur.
	· Lire et comprendre les documents techniques

· Suivre les prescriptions indiquées
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier l’emplacement approprié pour le socle/support selon plans et/ou directives verbales du bureau d'études ou du constructeur.
	· Choisir judicieusement l'emplacement selon les consignes.
	· Les techniques d'alignement et d'accouplement
	
	
	
	
	Si le compresseur sélectionné est un compresseur ouvert, veiller aux bons alignements (accouplements, courroies, limiteur de couple, …).

	
	· Identifier les éléments de régulation et de sécurité choisis en fonction des caractéristiques de l’installation (vannes de régulation, pressostat, thermostat ou régulation électronique).


	· Choisir judicieusement les éléments technologiques en fonction de l'installation et les monter correctement
	
	
	
	
	
	

	4.2. Mettre en place des composants d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	4.2.1. Monter le matériel sélectionné, après réception et contrôle complémentaire.
	
	
	
	
	
	CM


	

	
	· Lire, interpréter et respecter les règles de montage des éléments de lubrification, de dégivrage, des équipements et éléments électriques, les raccordements spécifiques, les instructions de montage spécifiques des composants, …
	· Lire et comprendre les documents techniques

· Suivre les prescriptions indiquées

· Choisir judicieusement  l'emplacement selon les consignes
	· Notions de montage et de placement des tuyauteries
	TNO


	x
	x
	
	

	
	· Assurer le formage et la mise en place des conduits et raccordements mécaniques (évaporateurs, condenseurs, ventilateurs, gaines, …).
	· Centrer et former les conduits et raccordements mécaniques


	
	
	
	
	
	

	
	· Préparer et épingler les conduits avant intervention du soudeur agréé.
	· Placer les éléments de manière appropriée
	
	
	
	
	
	

	
	· Monter les éléments de régulation et de sécurité sélectionnés.
	· Placer les attaches et systèmes de fixation
	
	
	
	
	
	

	
	· Réaliser les brasages, en respectant les réglementations en vigueur.


	· Réaliser les brasures
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2. Mettre en place le matériel nécessaire, en fonction :

· des contraintes architecturales,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· des plans (lire et interpréter les schémas d’implantation, architecturaux, fluidiques, électriques, mécaniques).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· des impératifs du cahier des charges,
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	4.2.3. Procéder aux essais d’étanchéité.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Selon les normes en vigueur ou selon le cahier des charges s’il est plus contraignant.


	· Tester l'installation à l'azote et autres systèmes éventuellement.
	· Les détendeurs et les règles de sécurité
	TNO


	x
	x
	
	

	4.3. Mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	4.3.1. Assurer le tirage au vide, selon les normes en vigueur.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Utiliser correctement le matériel (pompe à vide à deux étages, …).
	· Brancher les manifolds, manomètres, vacuummètres, stations –récupération ou de pompage à vide
	· Les modes de fonctionnement et d'utilisation des appareillages spécifiques
	TNO


	x
	x
	
	

	
	· Lire et utiliser correctement les résultats des mesures prises (vacuummètre, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Procéder au tirage au vide.


	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.2. Poser les isolants appropriés.


	· Poser l'isolation appropriée
	· L'isolation d'une installation courante
	TNO
	
	x
	CM
	

	
	· Installation de réfrigération courante.
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	4.3.3. Effectuer la charge.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Respecter les techniques de charge adéquates, en fonction du fluide frigorigène.
	· Brancher les manifolds, manomètres, vacuummètres,
	· Le maniement du matériel concerné
	TNO
	x
	x
	
	

	
	· Utiliser correctement le matériel (balances, manomètres, …) et l’équipement personnel de sécurité (lunettes, gants, …).
	      Stations-récupérations

      ou de charges
	
	
	
	
	
	

	
	· Lire et interpréter correctement les mesures (pressions, poids, températures).
	· Lire et interpréter les mesures
	
	
	
	
	
	

	
	· Respecter l’environnement (éviter tout risque de dégazage).


	· Eviter tout risque de dégazage
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.4. Procéder aux réglages, essais, analyser les causes de dysfonctionnement, y remédier.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Régler l’appareillage :

· sécurités (pressostats, thermostats, …),

· protections et sécurités électriques, mécaniques (fermeture des capots de protection)

· régulation (pressions, températures),

· sens de rotation des moteurs (compresseurs, ventilateurs, pompes, …),

· tension des courroies.


	· Prérégler, tester, vérifier les points de consigne

· Contrôler le sens de rotation et la tension des courroies.
	· Technologie des composants
	TNO


	x
	x
	
	


Fonction 05 : Assurer la maintenance et la réparation d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	5.1. Assurer la maintenance d'une installation frigorifique automatisée ou non.
	5.1.1. Définir et appliquer une méthode de contrôle de fonctionnement.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Utiliser les appareils de contrôle adéquats.
	· Appliquer les opérations semblables à celles prévues pour le démarrage de l'installation
	
	TNO


	x
	x
	
	

	
	· Lire et interpréter les résultats des mesures frigorifiques (pressions, températures, pourcentage d’humidité, débits, …) et électriques (les tensions, intensités, régulation, …).
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	· Vérifier l’état physique des éléments, la corrosion, la propreté du condenseur et de l'évaporateur, la dégradation, le dégivrage.
	· Vérifier l'état physique des éléments
	
	
	
	
	
	

	
	· Vérifier l’étanchéité.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Contrôler le niveau d'huile, le taux d'acidité.
	· Contrôler le niveau d'huile et le taux d'acidité
	· Les caractéristiques des huiles
	
	
	
	
	

	
	· Assurer le remplacement d’éléments suspects ou défectueux, sans entraîner  chômage de l'installation.
	· Assurer le remplacement d'éléments suspects ou défectueux
	
	
	
	
	
	

	
	· Rédiger le rapport de maintenance (bon de travail).
	· Au besoin, rédiger le rapport de maintenance et compléter le carnet d'entretien
	
	
	
	
	
	

	
	· Compléter le carnet d’entretien.


	· 
	
	
	
	
	
	

	
	5.1.6. Évacuer les déchets.


	
	
	
	
	
	
	

	
	· Décrire la procédure d’évacuation des déchets, selon législation, réglementation et normes en vigueur.


	· Appliquer la législation en vigueur.
	· La législation sur l'évacuation des déchets, toute documentation à l'appui.
	TNO
	x
	x
	CM
	

	5.2. Assurer le dépannage des installations frigorifiques automatisées ou non.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5.2.4. Récupérer le fluide frigorigène selon législation, réglementation et normes en vigueur.

· Décrire la procédure de récupération du fluide frigorigène selon législation, réglementation et normes en vigueur.

	· Appliquer la législation en vigueur.
	La procédure de récupération du fluide frigorigène 
	TNO


	x
	x
	CM
	

	
	5.2.5. Remettre en service.

· Appliquer la procédure de démarrage énoncée ci-dessus (compétence 4.3.5.).

· Effectuer un contrôle général du bon fonctionnement et de l'état de propreté de l'installation.

· effectuer un contrôle visuel, olfactif, auditif,

· utiliser les appareils de contrôle adéquats, sur support papier et/ou informatique.


	· Appliquer les opérations semblables à celles prévues pour le démarrage de l'installation
	
	
	
	
	CM
	

	
	5.2.6. Évacuer les déchets.

· Décrire la procédure d’évacuation des déchets, selon, législation, réglementation et normes en vigueur.


	· Appliquer la législation en vigueur.
	
	
	
	
	CM
	

	
	5.2.7. Rédiger les rapports d’intervention.

· Rédiger les rapports d'intervention.

	· Au besoin, rédiger un rapport d'intervention
	
	
	
	
	CM
	


Fonction 06 : S'intégrer dans la vie professionnelle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	6.1. Communiquer.
	6.1.1. Lire, interpréter, utiliser le vocabulaire technique en langue française et en néerlandais, anglais, allemand.

	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Lire, interpréter, utiliser le vocabulaire technique en langue française et en néerlandais, anglais, allemand.


	· Lire, interpréter, utiliser le vocabulaire technique, documentation à l'appui
	
	TNO


	x
	x
	
	Néerlandais, anglais, allemand : compréhension passive de termes techniques.

	6.2. Appliquer la législation, les réglementations et les normes en matière de protection et prévention des risques.


	6.2.1. Respecter, dans la spécificité du secteur du froid, la législation, les réglementations et les normes en vigueur, en matière de protection au travail et de prévention des risques :


	· Appliquer le code de bien-être au travail et toute réglementation spécifique
	· La législation en vigueur, toute documentation à l'appui
	TNO


	x
	x
	CM
	

	
	· Identifier les articles des lois, décrets et règlements spécifiques à la profession, relatifs à ces protections et préventions.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier les situations potentiellement dangereuses (échafaudages, matériel de levage et de manutention, véhicules, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier les éléments et composants présentant des risques professionnels individuels et collectifs (machines, outillages, produits, tâches, zones et lieux de travail, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Sélectionner et utiliser correctement l'équipement et les protections adéquats tant individuels que collectifs.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Interpréter correctement les pictogrammes de protection et de sécurité.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Manipuler les outils tranchants et contondants – manuels et électromécaniques – de manière adéquate; veiller à leur bon état de fonctionnement.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Appliquer les règlements relatifs au transport, à l'utilisation, au stockage des gaz comburants et combustibles.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Appliquer les règlements relatifs à l'utilisation de l'énergie électrique (éclairage, force motrice, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Adopter les attitudes et gestes ergonomiques adéquats pour porter et manipuler des charges pondéreuses, volumineuses ou présentant des risques à la préhension.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Installer, stabiliser, démonter et entretenir le matériel pour le travail en hauteur.
	
	
	
	
	
	
	

	6.3. Appliquer la législation, les réglementations et les normes en vigueur, en matière de protection de l'environnement.


	6.3.1. Identifier les produits dangereux en matière d'environnement et les manipuler avec les précautions d'usage, dans le respect les réglementations en vigueur et des recommandations des fiches techniques associées.
	· Appliquer la réglementation en vigueur en matière d'environnement
	· La réglementation en vigueur en matière d'environnement, toute documentation à l'appui
	TNO


	x
	x
	CM
	

	
	· Identifier et utiliser correctement les produits dangereux.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier, dans les législations en vigueur, les articles relatifs à la protection de l'environnement.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Dans le respect des législations et réglementations en vigueur :

· récupérer les produits dangereux, en assurer la procédure d'évacuation;

· trier, stocker, évacuer les déchets;

· stocker, manipuler les produits dangereux, en tenant soigneusement compte des prescriptions du fabricant.


	
	
	
	
	
	
	

	
	6.3.2. Traiter correctement les risques d'incendie que peuvent engendrer des situations de travail et/ou l'utilisation de produits.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Identifier les produits inflammables et les tâches susceptibles d'engendrer un incendie.


	· Identifier les produits inflammables et les tâches susceptibles d'engendre un incendie
	
	TNO


	x
	x
	
	

	
	· Appliquer les règles à suivre en cas d'incendie et opérer, le cas échéant, les gestes de première intervention.


	· Suivre les consignes en cas d'incendie
	
	
	
	
	
	


Cours de Travaux pratiques

 Objectifs terminaux

Au terme de sa formation,  l’apprenant(e) sera capable de (d’) :

· conceptualiser une installation frigorifique commerciale ou industrielle,
· dimensionner l’installation,

· préciser les caractéristiques des fluides halogénés et les applications correspondantes

· lire et interpréter les schémas électriques

· mettre en service un tableau électrique

· respecter les consignes de sécurité appropriées au chantier

· utiliser le matériel d’automatisation d’une installation frigorifique

· assurer les raccordements brasés et les essais d’étanchéité

· mettre en  place les composants d’une installation frigorifique, puis mettre en service et régler
· assurer la maintenance et le dépannage d’une installation automatisée ou non
· donner et rapporter des informations techniques de façon simple

· appliquer la législation, les réglementations et les normes en matière de protection et de prévention des risques

Fonctions abordées dans ce cours

	Fonction 01
	Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 02
	Monter et mettre en service les commandes d'une installation frigorifique
	

	Fonction 03
	Assurer les raccordements mécaniques et fluidiques
	

	Fonction 04
	Monter, mettre en service et régler l'installation frigorifique commerciale ou industrielle
	

	Fonction 05
	Assurer la maintenance et la réparation d’une installation frigorifique commerciale  ou industrielle
	

	Fonction 06
	S’intégrer dans la vie professionnelle
	


Exemple de situation d’apprentissage

Contenu


Fonction 03  Assurer les raccordements mécaniques et fluidiques





Activité 3.1.Assurer les raccordements brasés et les essais d’étanchéité.

Compétence exercée

3.1.4  Réaliser les éléments frigorifiques selon le plan (cintrage et formage)

Tâches à accomplir

Suivant un plan donné, cintrer et former un exercice de tuyauterie aux dimensions et formes imposées

Conditions


Local :

Atelier équipé






Durée :
3 X 4périodes









Matériel /
Cuivre de type frigorifique en rouleaux(toutes dimensions)








Cintreuses, mètre, latte graduée, coupe-tube, évaseurs, outillage classique

Prérequis


Lecture d’un plan




Connaissance technologique du cuivre  

Exigences


Rigueur, soin dimensions à respecter, présentation et finition 





Adéquation entre le plan et la réalisation

Obstacles


Gestes professionnels maladroits (manque habilité manuelle  et de soin)

Fonction 01    Concevoir une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	1.1 Réaliser l’étude d’une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	1.1.1.Conceptualiser une installation frigorifique  commerciale ou industrielle
	
	
	
	
	
	
	

	
	· analyser les plans, les documents, vérifier avec ordre et méthode la concordance sur site.  Développer un esprit d’observation technique critique.
	· Etudier la concordance entre la situation sur le plan et la situation sur site. Proposer les adaptations éventuelles.
	
	TP


	
	x


	
	

	
	      -utiliser un vocabulaire technique spécifique approprié. Structurer la transmission orale et/ou écrite des remarques éventuelles
	· Utiliser un vocabulaire technique approprié
	· Le vocabulaire technique du métier
	TP
	X      
	X
	
	

	1.3 
Dimensionner l'installation, procéder à la commande et à la réception du matériel
	1.3.3. Dimensionner l’installation :

· A partir des données relevées ou fournies, calculer le bilan thermique de l’installation.
	· Analyser et calculer les éléments donnés

· Choisir et sélectionner le matériel
	· Les calculs thermiques, le bilan thermique et les formules associées


	TP
	x
	x
	CM
	Sur base des prescriptions établies au préalable, le cas échéant, par un bureau d'étude.

	
	· Utiliser les abaques , les logiciels appropriés pour dimensionner une installation et ses composants.
	· Présenter une solution adéquate
	
	
	
	
	
	

	
	· Interpréter les résultats obtenus.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· En vue de la commande, composer le dossier des éléments constitutifs de l’installation (données, calculs, choix techniques, documentation, courrier, schémas, plans, certificats de conformité).


	· Elaborer un dossier complet.
	
	
	
	
	
	

	
	· Rédiger le bordereau de commande sur base du devis.

· Réceptionner le matériel.


	· Rédiger un document de commande

· Trier et vérifier le matériel.
	
	TP


	
	x
	cm

CM
	

	1.5
Maîtriser les principes des différents modes industriels et commerciaux de production de froid par fluide frigorigène.
	1.5.1 Connaître, décrire, schématiser et justifier les différents modes industriels et commerciaux de production de froid par fluide frigorigène :
	
	
	
	
	
	
	

	
	· azote :

théorie (caractéristiques de l'installation à l'azote et sécurités à observer)

pratique
	
	· Les caractéristiques des fluides halogénés et les applications correspondantes.
	TP


	x
	x
	CM



	

	
	· fluides halogénés 
	
	
	
	
	
	cm
	


Fonction 02       Monter et mettre en service les commandes d’une installation frigorifique

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	2.1.Elaborer des schémas électriques.


	2.1.3. Lire et interpréter les schémas électriques :
	· Lire et interpréter les schémas électriques
	· Les composants électriques et leur symbolisation
	TP


	x
	x
	CM
	

	
	· Lire et interpréter les symboles courant.
	
	
	
	
	
	
	Toute documentation à l'appui s'il s'agit de symboles spéciaux (ex. : normes américaines).

	
	· Lire des schémas :
	
	
	
	
	
	
	

	
	· de puissance,
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· de commande,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· de signalisation.


	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Mettre en service un tableau électrique.


	2.3.6. Maîtriser la technologie des composants :

· Canalisations électriques (gaines, tubes, type de câbles, sections, …) selon contraintes du milieu physique.
	· Utiliser, placer et raccorder les canalisations électriques de manière appropriée.
	· Les types de canalisations électriques


	TP


	x
	
	CM


	

	
	· Contacteurs, relais.
	
	· Les contacteurs et les 
	
	x
	
	
	

	
	· Moteur (des compresseurs, ventilateurs, pompes, …).
	
	       relais

· Les moteurs: principes de base
	
	x
	
	
	

	
	· Éléments de protection et de régulation frigorifiques (pressostats, thermostats).
	
	· Les éléments de protection et de régulation
	
	x
	x
	
	

	
	· Électrovannes.
	
	· Les électrovannes
	
	x
	
	
	

	
	· Matériel d’automatisation.
	
	· Le matériel d'automatisation
	
	x
	x
	
	

	
	· Matériel de signalisation, d’alarme et de sécurité.
	
	· Le matériel de signalisation, d'alarme et de sécurité
	
	x
	x
	
	

	
	2.2.3 Maîtriser les notions de sécurité des installations électriques (des personnes et du matériel).

· Respecter les consignes de sécurité (mise à la terre, différentiel, …) appropriées  au chantier.


	· Respecter les consignes de sécurité
	· La réglementation technique (RGIE, code de bien-être au travail)-
	TP


	x
	x
	CM


	Normes spécifiques au métier, selon le RGIE et le Code de bien-être au travail (NBN, EN, …).

	
	2.2.4 Sélectionner, commander et réceptionner les composants adéquats selon les contraintes de l’installation et du milieu physique, selon normes en vigueur.


	
	
	
	
	
	CM


	Normes spécifiques au métier (NBN, EN, …).

	
	· Type de fluide utilisé,
	· Choisir, sélectionner, réceptionner les composants
	
	TP


	x
	x
	
	Pour les fluides à risque (propane, isobutane,  ammoniac, …) respecter scrupuleusement les indices de protection correspondant au fluide et au milieu.



	
	· Surveillance, alarme,
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Régulation,Puissance,…
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2.5 Monter et câbler un tableau électrique :

· Choisir l’emplacement approprié.
	· Disposer, placer et câbler un tableau électrique et ses composants.
	
	TP


	x
	x
	cm


	

	
	· Mettre à niveau et fixer le tableau selon le genre et la nature du support.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Positionner les composants (disjoncteurs, contacteurs, …, goulottes).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Lire et/ou choisir les sections des conducteurs selon les caractéristiques de l’installation.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Respecter le code des couleurs.


	
	
	
	
	
	
	

	2.3 Utiliser le matériel d’automatisation d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	2.3.3 Maîtriser les techniques d’automatisation, toute documentation à l’appui :

· Maîtriser la technique de régulation électromécanique (pressostats, thermostats, …).
	
	
	
	
	
	cm


	

	
	· Citer les différents types de régulation électromécanique.
	
	· Les différents types de régulation électromécanique
	TP
	x
	x
	
	

	
	· Lire et interpréter la schématisation propre à la régulation.
	· Lire et interpréter la schématisation
	
	
	
	
	
	

	
	· En maîtriser le principe de fonctionnement (décomposer en séquences).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Justifier les modes de réglage et de mise au point.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· En maîtriser les modes de branchement et de raccordement.
	· Réaliser  les branchements et raccordements
	
	
	
	
	
	

	
	· Maîtriser la technique de régulation électronique (automates préprogrammés pour une installation prédéterminée).
	· Sélectionner, raccorder et paramétrer
	· La technique de régulation électronique préprogrammée
	TP
	
	x
	cm
	

	
	· Sélectionner et maîtriser les séquences de fonctionnement de l'élément de régulation électronique, selon le mode de marche et les besoins de l'installation, toute documentation à l'appui.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Justifier le mode de paramétrage approprié 
- brancher et raccorder correctement
– paramétrer.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Maîtriser la technique d’utilisation de l’automate programmable :
	· Raccorder et contrôler le fonctionnement
	· La structure d'un système automatisé
	TP
	
	x
	cm
	

	
	· citer les éléments qui composent l'installation automatisée,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· citer les éléments de composition interne,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· reconnaître la partie opérative d’un système automatisé,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· effectuer correctement les liaisons avec la partie commande,


	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· identifier, vérifier le fonctionnement des actionneurs et le bon état des capteurs.
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· brancher les câbles de liaison aux interfaces de puissance,
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· assurer la programmation,
	· Programmer toute documentation à l'appui
	· Grafcet et autre langage de programmation, toute documentation à l'appui
	TP
	
	x
	cm
	Grafcet et un autre langage de programmation au choix.

	
	· respecter les procédures et méthodes prédéterminées, toute documentation à l'appui.


	
	
	
	
	
	cm
	Type carnet d'utilisation.

	
	2.3.4 Sélectionner et utiliser les moyens de diagnostic nécessaires (cause-effet) :

· Multimètres, manomètres, thermomètres, …, micro-ordinateurs, gestionnaires de défauts.


	· Choisir et utiliser les moyens de diagnostic
	· Principes généraux de l'utilisation des appareils de mesure et des gestionnaires de défauts
	TP
	x
	x
	
	


FONCTION 03         ASSURER LES RACCORDEMENTS MECANIQUES et FLUIDIQUES

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	3.1. Assurer les raccordements brasés et les essais d’étanchéité.


	3.1.1. Raccorder et utiliser, en vue du brasage le poste oxyacétylénique.


	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· Placer les manodétendeurs sur les bouteilles adéquates.
	· Placer les manodétendeurs.
	· La technologie du poste oxyacétylénique
	TP
	x
	x
	
	

	
	· Vérifier :
	· Vérifier l'ensemble de l'installation
	· Les mano-détendeurs
	
	
	
	
	

	
	· les accessoires de sécurité (clapets anti- retour, …)
	
	· Les accessoires de sécurité
	
	
	
	
	

	
	· les conduits souples,
	
	· Les conduits
	
	
	
	
	

	
	· le chalumeau (détecter les fuites),
	
	· Le chalumeau

· Le raccordement, 
	
	
	
	
	

	
	· le raccordement de la bouteille d’azote déshydraté.
	
	Manutention et stockage
	
	
	
	
	

	
	· Respecter les précautions d’emploi (manutention, transport, stockage) des bouteilles d'oxygène , d'acétylène et d'azote, en poste tant fixe que mobile.

· Régler la flamme.


	· Respecter les précautions d'emploi

· Régler la flamme
	· Les précautions d'emploi

· Le réglage de la flamme
	TP

TP
	x

x
	x

x
	
	

	
	3.1.3 Réaliser les brasures en toutes positions sur éléments tubulaires frigorifiques, y compris sous atmosphère d’azote.


	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· Préparer et positionner les pièces à braser
	· Préparer, positionner les pièces à braser et utiliser le poste oxyacétylénique
	
	TP
	x
	x
	
	

	
	· régler les éléments de chauffe (composition et structure de flamme – oxydante, carburante, neutre – ,débit de buse, manodétendeurs, …) .
	
	
	
	
	
	
	

	
	· régler le débit d'azote déshydraté.
	· Régler le débit d'azote
	· Usage de l'azote déshydraté,


	TP
	x
	x
	
	

	
	· appliquer les précautions d'usage à la protection de l'environnement. 
	
	· La protection de l'environnement
	
	
	
	
	

	
	· respecter et assurer les normes d'aération applicables en atelier. 
	
	· Les normes d'aération
	
	
	
	
	

	
	· obtenir le permis de feu approprié à l'installation 
	
	· Le permis de feu
	
	
	
	
	

	
	· choisir les verres de protection appropriés (verres inactiniques).


	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1.4 Réaliser les éléments frigorifiques selon plan et/ou relevé sur site (cintrage, formage, …) :


	
	
	
	
	
	cm
	

	
	· Distinguer les types de tuyauteries, sélectionner selon besoin.
	· Réaliser les éléments frigorifiques (cintrer, former,...) en choisissant l'outillage
	· Les types de tuyauterie et l'outillage
	TP
	x
	x
	
	

	
	· Utiliser l’outillage adéquat.


	       adéquat
	
	
	
	
	
	


FONCTION 04    Monter, mettre en service et régler l’installation frigorifique commerciale  ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	contenus operationnels
	contenus associes
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	4.2. Mettre en place des composants d'une installation frigorifique commerciale ou industrielle
	4.2.1. Monter le matériel sélectionné, après réception et contrôle complémentaire.
	
	
	
	
	
	CM


	

	
	· Lire, interpréter et respecter les règles de montage des éléments de lubrification, de dégivrage, des équipements et éléments électriques, les raccordements spécifiques, les instructions de montage spécifiques des composants, …
	· Lire et comprendre les documents techniques

· Suivre les prescriptions indiquées

· Choisir judicieusement  l'emplacement selon les consignes
	· Notions de montage et de placement des tuyauteries
	TP
	x
	x
	
	

	
	· Assurer le formage et la mise en place des conduits et raccordements mécaniques (évaporateurs, condenseurs, ventilateurs, gaines, …).
	· Centrer et former les conduits et raccordements mécaniques


	
	
	
	
	
	

	
	· Préparer et épingler les conduits avant intervention du soudeur agréé.
	· Placer les éléments de manière appropriée
	
	
	
	
	
	

	
	· Monter les éléments de régulation et de sécurité sélectionnés.
	· Placer les attaches et systèmes de fixation
	
	
	
	
	
	

	
	· Réaliser les brasages, en respectant les réglementations en vigueur.


	· Réaliser les brasures
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.2. Mettre en place le matériel nécessaire, en fonction :

· des contraintes architecturales,
	· Lire et comprendre les documents techniques
	- Notion de plan architectural
	TP
	x
	x
	CM


	

	
	· des plans (lire et interpréter les schémas d’implantation, architecturaux, fluidiques, électriques, mécaniques).
	· Suivre les prescriptions indiquées
	· Lecture de plans architecturaux, fluidiques, électriques, mécaniques.

· Notion de cahier des charges
	
	
	
	CM
	

	
	· des impératifs du cahier des charges,
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	4.2.3. Procéder aux essais d’étanchéité.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Selon les normes en vigueur ou selon le cahier des charges s’il est plus contraignant.


	· Tester l'installation à l'azote et autres systèmes éventuellement.
	· Les détendeurs et les règles de sécurité
	TP
	x
	x
	
	

	4.3. Mettre en service et régler une installation frigorifique commerciale ou industrielle.
	4.3.1. Assurer le tirage au vide, selon les normes en vigueur.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Utiliser correctement le matériel (pompe à vide à deux étages, …).
	· Brancher les manifolds, manomètres, vacuummètres, stations –récupération ou de pompage à vide
	· Les modes de fonctionnement et d'utilisation des appareillages spécifiques
	TP
	x
	x
	
	

	
	· Lire et utiliser correctement les résultats des mesures prises (vacuummètre, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Procéder au tirage au vide.


	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.2. Poser les isolants appropriés.


	· Poser l'isolation appropriée
	· L'isolation d'une installation courante
	TP


	
	x
	CM
	

	
	· Installation de réfrigération courante.
	
	
	
	
	
	cm
	

	
	4.3.3. Effectuer la charge.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Respecter les techniques de charge adéquates, en fonction du fluide frigorigène.
	· Brancher les manifolds, manomètres, vacuummètres,
	· Le maniement du matériel concerné
	TP


	x
	x
	
	

	
	· Utiliser correctement le matériel (balances, manomètres, …) et l’équipement personnel de sécurité (lunettes, gants, …).
	      Stations-récupérations

      ou de charges
	
	
	
	
	
	

	
	· Lire et interpréter correctement les mesures (pressions, poids, températures).
	· Lire et interpréter les mesures
	
	
	
	
	
	

	
	· Respecter l’environnement (éviter tout risque de dégazage).


	· Eviter tout risque de dégazage
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.4. Procéder aux réglages, essais, analyser les causes de dysfonctionnement, y remédier.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Régler l’appareillage :

· sécurités (pressostats, thermostats, …),

· protections et sécurités électriques, mécaniques (fermeture des capots de protection)

· régulation (pressions, températures),

· sens de rotation des moteurs (compresseurs, ventilateurs, pompes, …),

· tension des courroies.


	· Prérégler, tester, vérifier les points de consigne

· Contrôler le sens de rotation et la tension des courroies.
	· Technologie des composants
	TP


	x
	x
	
	

	
	4.3.5. Démarrer l’installation.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Assurer la mise en service graduelle et ajuster la charge en fluide frigorigène.
	· Mettre l'installation en service.
	
	TP


	x
	x
	
	

	
	· Lire, interpréter correctement les résultats des mesures (pressions températures, intensités, débits d’air et d’eau, …) ; ajuster les réglages si nécessaire.
	· Lire, interpréter, vérifier et ajouter les résultats des mesures en fonction des consignes
	
	
	
	
	
	Respecter les limites prévues par la garantie du fabricant ou constructeur.

	
	· Vérifier si l’installation en régime atteint ses points de consigne.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Vérifier l’adéquation des consignes préalablement établies avec les conditions de fonctionnement de l’essai.


	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3.6. Effectuer un contrôle général du bon fonctionnement et de l’état de propreté de l’installation :


	
	
	
	
	
	
	

	
	· Effectuer un contrôle visuel, olfactif, auditif de l'installation et du chantier.
	· Regarder, sentir, écouter l'installation et le chantier
	
	TP


	x
	x
	CM
	

	
	· Utiliser les appareils de contrôle adéquats, sur support papier et/ou informatique.
	· Utiliser les appareils de contrôle
	· L'utilisation des appareils de  contrôle
	
	
	
	CM
	

	
	· Établir des consignes précises d’utilisation :
	· Communiquer et expliquer les consignes d'utilisation
	
	
	
	
	
	

	
	· rédiger les procédures avec consignes précises (de démarrage, d’arrêt complet de courte ou de longue durée).
	
	
	
	
	
	CM
	Sur base des prescriptions établies au préalable, le cas échéant, par le bureau d'études.

	
	· expliquer clairement la notice d’utilisation et de procédures (selon normes en vigueur) – tant journalières que périodiques – à respecter.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Appliquer la procédure de réception de l'installation.


	
	
	
	
	
	CM
	


FONCTION 05  Assurer la maintenance et la réparation  d’une installation frigorifique commerciale ou industrielle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	5.1. Assurer la maintenance d'une installation frigorifique automatisée ou non.
	5.1.1. Définir et appliquer une méthode de contrôle de fonctionnement.
	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Utiliser les appareils de contrôle adéquats.
	· Appliquer les opérations semblables à celles prévues pour le démarrage de l'installation
	
	TP


	x
	x
	
	

	
	· Lire et interpréter les résultats des mesures frigorifiques (pressions, températures, pourcentage d’humidité, débits, …) et électriques (les tensions, intensités, régulation, …).
	· 
	
	
	
	
	
	

	
	· Vérifier l’état physique des éléments, la corrosion, la propreté du condenseur et de l'évaporateur, la dégradation, le dégivrage.
	· Vérifier l'état physique des éléments
	
	
	
	
	
	

	
	· Vérifier l’étanchéité.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Contrôler le niveau d'huile, le taux d'acidité.
	· Contrôler le niveau d'huile et le taux d'acidité
	· Les caractéristiques des huiles
	
	
	
	
	

	
	· Assurer le remplacement d’éléments suspects ou défectueux, sans entraîner  chômage de l'installation.
	· Assurer le remplacement d'éléments suspects ou défectueux
	
	
	
	
	
	

	
	· Rédiger le rapport de maintenance (bon de travail).
	· Au besoin, rédiger le rapport de maintenance et compléter le carnet d'entretien
	
	
	
	
	
	

	
	· Compléter le carnet d’entretien.


	· 
	
	
	
	
	
	

	
	5.1.2. Assurer la maintenance de l’automate programmable (ses connexions, sa programmation).


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Vérifier le fonctionnement de l’installation en utilisant les périphériques de l’automate (capteurs, micro-ordinateur, gestionnaire de défauts, …) ses connexions et liaisons, et ses points de consigne.


	· Vérifier le fonctionnement de l'installation
	
	TP


	
	x
	
	Respecter les limites prévues par la garantie du fabricant ou du constructeur

	
	5.1.3. Assurer la maintenance des éléments électriques.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Vérifier les intensités, connexions, liaisons, la propreté de l’ensemble (jeu de barres, contacteurs, capteurs, …).
	· Vérifier les intensités, connexions, liaisons, propreté de l'ensemble
	
	TP


	
	
	
	

	
	5.1.4. Remettre en service.

· Appliquer la procédure de démarrage énoncée ci-dessus (compétence 4.3.5.).

· Effectuer un contrôle général du bon fonctionnement et de l'état de propreté de l'installation :

· effectuer un contrôle visuel, olfactif, auditif,

· utiliser les appareils de contrôle adéquats, sur support papier et/ou informatique.


	· Appliquer les opérations semblables à celles prévues pour le démarrage de l'installation
	
	TP


	x
	x
	Cm
	

	5.2. Assurer le dépannage des installations frigorifiques automatisées ou non.
	5.2.1. Analyser les causes de dysfonctionnement.
	
	
	
	
	
	Cm
	

	
	· Maîtriser les principes physiques propres aux installations frigorifiques.
	· Rechercher les causes de dysfonctionnement
	· Les principes physiques fondamentaux appliqués dans le domaine du froid.
	TP
	x
	x
	
	

	
	5.2.2. Remplacer l'élément défectueux par son équivalent.

· Remplacer l'élément défectueux par son équivalent.
	· Assurer le remplacement d'éléments suspects ou défectueux
	
	TP
	x
	x
	CM
	Après étude de faisabilité, devis, accord du client et, éventuellement – en cas de litige ou en période de garantie –, accord du fabricant ou du constructeur, ou expertise.

	
	5.2.3. Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène imposées par le site particulier de travail et l'environnement en général.

· Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène imposées par le site particulier de travail et l'environnement en général.


	· Appliquer, toute documentation à l'appui, les règles de sécurité et d'hygiène imposées par le site particulier de travail et l'environnement en général.
	
	TP
	x
	x
	CM
	

	
	5.2.4. Récupérer le fluide frigorigène selon législation, réglementation et normes en vigueur.

· Décrire la procédure de récupération du fluide frigorigène selon législation, réglementation et normes en vigueur.

	· Appliquer la législation en vigueur.
	La procédure de récupération du fluide frigorigène 
	TP


	x
	x
	CM
	


FONCTION 06    S’intégrer dans la vie professionnelle

	activites decrites dans le(s) PQ
	COMPETENCES DU (DES) PQ COMPLETEES ET PRECISEES
	CONTENUS OPERATIONNELS
	CONTENUS ASSOCIES
	COURS
	5
	6
	CLAS. COMP.
	INDICATEURS DE MAITRISE DES COMPETENCES

	6.1. Communiquer.
	6.1.1. Lire, interpréter, utiliser le vocabulaire technique en langue française et en néerlandais, anglais, allemand.

	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Lire, interpréter, utiliser le vocabulaire technique en langue française et en néerlandais, anglais, allemand.


	· Lire, interpréter, utiliser le vocabulaire technique, documentation à l'appui
	
	TP
	x
	x
	
	Néerlandais, anglais, allemand : compréhension passive de termes techniques.

	
	6.1.2. Donner et rapporter des informations techniques de façon simple, précise et objective, en accord avec les usages et pratiques du métier.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Donner et rapporter des informations techniques de façon simple, précise et objective, en accord avec les usages et pratiques du métier.


	· Donner et rapporter des informations techniques de façon simple, précise et objective en accord avec les usages et pratiques du métier
	
	TP
	x
	x
	
	

	
	6.1.3. Communiquer par les médias et multimédia technologiques modernes :


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Utiliser correctement les téléphones, fax, Email, réseau informatique;

· Utiliser correctement les fonctions courantes d'un logiciel de traitement de texte.


	· Utiliser de manière adéquate les NTIC
	
	TP
	x
	x
	
	

	
	6.1.4. Rechercher efficacement l'information.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Mener une recherche de documentations techniques sur un réseau.
	· Utiliser Internet ou tout autre support
	
	TP
	x
	x
	
	

	
	· Sélectionner et maîtriser les moteurs de recherche appropriés.

· 
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Classer et tenir à jour la documentation technique relative aux techniques du froid industriel ou commercial.


	
	
	
	
	
	
	

	6.2. Appliquer la législation, les réglementations et les normes en matière de protection et prévention des risques.


	6.2.1. Respecter, dans la spécificité du secteur du froid, la législation, les réglementations et les normes en vigueur, en matière de protection au travail et de prévention des risques :


	· Appliquer le code de bien-être au travail et toute réglementation spécifique
	· La législation en vigueur, toute documentation à l'appui
	TP


	x
	x
	CM
	

	
	· Identifier les articles des lois, décrets et règlements spécifiques à la profession, relatifs à ces protections et préventions.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier les situations potentiellement dangereuses (échafaudages, matériel de levage et de manutention, véhicules, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier les éléments et composants présentant des risques professionnels individuels et collectifs (machines, outillages, produits, tâches, zones et lieux de travail, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Sélectionner et utiliser correctement l'équipement et les protections adéquats tant individuels que collectifs.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Interpréter correctement les pictogrammes de protection et de sécurité.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Manipuler les outils tranchants et contondants – manuels et électromécaniques – de manière adéquate; veiller à leur bon état de fonctionnement.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Appliquer les règlements relatifs au transport, à l'utilisation, au stockage des gaz comburants et combustibles.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Appliquer les règlements relatifs à l'utilisation de l'énergie électrique (éclairage, force motrice, …).
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Adopter les attitudes et gestes ergonomiques adéquats pour porter et manipuler des charges pondéreuses, volumineuses ou présentant des risques à la préhension.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Installer, stabiliser, démonter et entretenir le matériel pour le travail en hauteur.
	
	
	
	
	
	
	

	6.3. Appliquer la législation, les réglementations et les normes en vigueur, en matière de protection de l'environnement.


	6.3.1. Identifier les produits dangereux en matière d'environnement et les manipuler avec les précautions d'usage, dans le respect les réglementations en vigueur et des recommandations des fiches techniques associées.


	· Appliquer la réglementation en vigueur en matière d'environnement
	· La réglementation en vigueur en matière d'environnement, toute documentation à l'appui
	TP


	x
	x
	CM
	

	
	· Identifier et utiliser correctement les produits dangereux.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Identifier, dans les législations en vigueur, les articles relatifs à la protection de l'environnement.
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Dans le respect des législations et réglementations en vigueur :

· récupérer les produits dangereux, en assurer la procédure d'évacuation;

· trier, stocker, évacuer les déchets;

· stocker, manipuler les produits dangereux, en tenant soigneusement compte des prescriptions du fabricant.


	
	
	
	
	
	
	

	
	6.3.2. Traiter correctement les risques d'incendie que peuvent engendrer des situations de travail et/ou l'utilisation de produits.


	
	
	
	
	
	CM
	

	
	· Identifier les produits inflammables et les tâches susceptibles d'engendrer un incendie.
	· Identifier les produits inflammables et les tâches susceptibles d'engendre un incendie
	
	TP


	x
	x
	
	

	
	· Appliquer les règles à suivre en cas d'incendie et opérer, le cas échéant, les gestes de première intervention.


	· Suivre les consignes en cas d'incendie
	
	
	
	
	
	


	8. Liste des abréviations utilisées




CCPQ:

Commission Communautaire des Professions et des Qualifications

CEF:

Compétences pouvant être mises en Exercice au cours de la formation mais dont la maîtrise 

n'est acquise que dans le cadre d'une Formation ultérieure.

CEP:

Compétences pouvant être mises en Exercice au cours de la formation mais dont la maîtrise 

n'est acquise qu'au travers de l'activité Professionnelle.

CM:

Compétences dont la Maîtrise est certifiée en fin de formation.

F:

Fonction

PF:

Profil de Formation

PQ:

Profil de Qualification

OBG:

Option de Base Groupée

	9. Glossaire




Activité:
Opération par laquelle est assurée la réalisation d'une tâche.

Compétence:
Aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches, de produire une performance.

Contenus associés: Savoirs indispensables à l'exercice de la compétence propre à l'activité (ou à la partie d'activité ) concernée.

Contenus opérationnels: Gestes techniques et savoir-faire à mobiliser dans la  séquence envisagée.

Indicateur de maîtrise: Degré d'appropriation évaluable des acquis en rapport avec l'activité produite.

Fonction:
Sous-ensemble de tâches concourant à assurer un certain type de résultat..

Profil de formation: "Référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification" (Décret "Missions", art. 5, 6°)
Profil de qualification: Récapitulatif des fonctions, activités et compétences exercées par des travailleurs accomplis.

Programme:  référentiel de formation en adéquation avec le Profil de Formation qui:

· intègre les compétences du Profil de formation  dans les cours de l'option de base groupée.

· identifie les cours et mentionne la grille-horaire ,

· formule les contenus et la méthodologie, ainsi que des exemples de situation d'apprentissage.

Situation d'apprentissage: exploitation d'une activité de terrain problématique à accomplir dans des conditions données, avec un matériel et des outils appropriés, en mobilisant les compétences et les savoirs opportuns.
DT = Dessin technique - TNI = Techniques du froid - TNO= Technologie du froid - Labo = Laboratoire d'essais - TP = Travaux pratiques - El.App. = Electricité appliquée

Page 125

