
Lois - Décrets - Arrêtés - Circulaires

Références Légales et réglementaires des Officiers de Sapeurs Pompiers Professionnels

AVERTISSEMENT : les textes diffusés sous forme électroniques par le SNOP-SP ou par d'autres serveurs Web n'ont pas de valeur officielle. Chaque fois que vous rencontrerez un problème de preuve, notamment devant les tribunaux, vous devrez vous reporter à l'édition sur papier originale, ou à des copies autorisées, du Journal Officiel. 


ARRETÉ DU 25 JUIN 1980

portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article R 123-12;

Vu l'avis de la commission centrale de sécurité,

Arrête:

Article 1er

Sont approuvées les dispositions générales ci-jointes du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

Article 2

Ces dispositions seront applicables aux différents types d'établissements trois mois après la date de publication des dispositions particulières à chacun de ces types

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1980

CHRISTIAN BONNET

Liste des textes modificatifs du règlement de sécurité

· Arrêté du 22 décembre 1981 (J O -N C du 2 février 1982); 

· Arrêté du 21 juin 1982 (JO -N C du 11 août 1982); 

· Arrêté du 6 janvier 1983 (J O -N C du 2 février 1983); 

· Arrêté du 21 avril 1983 (J O - N C du 20 mai 1983); 

· Arrêté du 7 juillet 1983 (J O -N C du 3 septembre 1983); 

· Arrêté du 24 janvier1984 (J O -N C du 11 février 1984); 

· Arrêté du 12 décembre 1984 (JO du 19 janvier 1985); 

· Arrêté du 23 janvier 1985 (JO du 1er mars 1985); 

· Arrêté du 10 mars 1986 (J O du 16 mars 1986); 

· Arrêté du 23 octobre 1986 (J.O. du 3 janvier 1987); 

· Arrêté du 10 juillet 1987 (J O du 4 septembre 1987); 

· Arrêté du 18 novembre 1987 (JO du 14 janvier 1988); 

· Arrêté du 7 mars 1988 (JO du 26 avril 1988); 

· Arrêté du 30 juillet 1988 (JO du 12 août 1988); 

· Arrêté du 11 septembre 1989 (JO du 18 novembre 1989); 

· Arrêté du 31 mai 1991 (JO du 21 juillet 1991); 

· Arrêté du 16 juillet 1992 (JO du 6 août 1992); 

· Arrêté du 2 février 1993 (JO du 18 mars 1993) 


SOMMAIRE

I. REGLEMENT DE SÉCURITÉ

Livre Ier: Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public.

CHAPITRE UNIQUE

· Section I. Classement des établissements GN 1 à GN 3 

· Section II. Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement GN 4 à GN 10 

· Section III. Contrôles des établissements GN 11 à GN 12 

· Section IV. Travaux .GN 13 

· Section V. Normalisation GN 14 

Livre II: Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories. 

TITRE ler. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE ler. 

· Généralités GE 1 

· Section 1. Contrôle des établissements GE 2 à GE 5 

· Section 11. Vérifications techniques GE 6 à GE 9 

CHAPITRE II. Construction 

· Section 1. Conception et desserte des bâtiments . CO 1 à CO 5 

· Section II. isolement par rapport aux tiers CO 6 à CO 10 

· Section III. Résistance au feu des structures et protection contre les séismes CO I I à CO 15 

· Section IV. Couvertures CO 16 à CO 18 

· Section V. Façades CO 19 à CO 22 

· Section VI. Distribution intérieure et compartimentage CO 23 à CO 26 

· Section VII. Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers .CO 27 à CO 29 

· Section VIII. Conduits et gaines CO 30 à CO 33 

· Section IX. Dégagements: 

Sous-section 1. Dispositions générales. CO 34 à CO 42 

Sous-section 2. Sorties CO 43 à CO 48 

Sous-section 3. Escaliers CO 49 à CO 56 

· Section X. Tribunes et gradins non démontables CO 57 49 

CHAPITRE III. Aménagements intérieurs, décoration et mobilier 

· Généralités .AM 1 

· Section I. Revêtements AM 2 à AM 8 51 

· Section II. Eléments de décoration AM 9 et AM 10 53 

· Section III. Tentures, portières, rideaux, voilages AM 11 à AM 14 53 

· Section IV. Gros mobilier, agencement principal, aménagement de planchers légers en superstructures AM 15 à AM 19 

CHAPITRE IV. Désenfumage Objet du désenfumage 

· DF 1 à DF 8 
CHAPITRE V. Chauffage, ventilation, réfrigération, conditionnement d'air et production de vapeur et d'eau chaude sanitaire 

· Section I. Généralités CH I a CH 4 

· Section II. Implantation des appareils de production CH 5 à CH 12 

· Section III. Stockage des combustibles CH 13 à CH 17 63 

· Section IV. Distribution en phase liquide de butane ou de propane CH 18 à CH 22 

· Section V. Chauffage à eau chaude et à vapeur CH 23 à CH 25 

· Section VI. Eau chaude sanitaire CH 26 à CH 27 

· Section VII. Traitement d'air et ventilation CH 28 à CH 43 

· Section VIII. Appareils indépendants de production, émission de chaleur CH 44 à CH 56 

· Section IX. Entretien et vérification CH 57 et CH 58 

CHAPITRE Vl. Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés 

· Section I. Généralités GZ 1 à GZ 3 87 

· Section II. Stockage d'hydrocarbures liquéfiés (butane et propane commerciaux) GZ 4 à GZ 9 

· Section III. Dispositifs de détente et de comptage GZ 10 à GZ 11 

· Section IV. Conduites, organes de cou- pure et de détente GZ 12 à GZ 19 

· Section V. Aération et ventilation des locaux, évacuation des produits de combustion GZ 20 à GZ 25 

· Section VI. Appareils d'utilisation GZ 26 

· Section VII. Conformité, entretien et vérification des installations de gaz GZ 27 à GZ 30 

CHAPITRE VII. Installations électriques

· Section I. Généralités EL 1 à EL 3 

· Section II. Locaux et dégagements accessibles au public EL 4 à EL 7 

· Section III. Locaux non accessibles au public EL 8 à EL 12 

· Section IV. Entretien et vérification EL 13 à EL 14 

· Section V. Installations temporaires EL 15 à EL 18 

CHAPITRE VIII. Eclairage 

· Section I. Généralités EC 1 à EC 5 

· Section II. Eclairage normal, règles d'installation EC 6 

· Section III. Eclairage de sécurité: 

Sous-section 1. Généralités EC 7 à EC 8 

Sous-section 2. Eclairage de sécurité à source centrale EC 9 à EC 14 

Sous-section 3. Eclairage de sécurité par blocs autonomes EC 15

Sous-section 4. Classification des éclairages de sécurité EC 16 à EC 19 

Sous-section 5. Entretien de l'éclairage de sécurité EC 20 123 

· Section IV. Eclairage de remplacement EC 21 

CHAPITRE IX. Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants 

· Section I. Ascenseurs AS 1 à AS 3 

· Section II. Dispositions particulières concernant les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés physiques . AS 4 et AS 5 

· Section III. Escaliers mécaniques et trottoirs roulants AS 6 et AS 7 

· Section IV. Entretien et vérifications AS 8 à AS 11 128 

CHAPITRE X. Installation d'appareils de cuisson destinés à la restauration 

· Domaine d'application GC 1 

· Section I. Généralités GC 2 à GC 11 

· Section II. Grandes cuisines isolées des locaux accessibles au public GC 12 à GC 14 

· Section III. Grandes cuisines ouvertes sur un local accessible au public GC 15 

· Section IV. Appareils de cuisson ne faisant pas partie d'un ensemble grande cuisine mais installés dans les salles accessibles au public GC 16 et GC 17 

· Section V. Entretien et vérification GC 18 et GC 19 

CHAPITRE XI. Moyens de secours contre l'incendie 

· Section I. Généralités MS 1 à MS 3 

· Section II. Moyens d'extinction MS 4 

Sous-section 1. Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau. MS 5 à MS 7 

Sous-section 2. Branchements et canalisations MS 8 à MS 13 

Sous-section 3. Robinets d'incendie armés .MS 14 à MS 17

Sous-section 4. Colonnes sèches MS 18 a MS 21

Sous-section 5. Colonnes en charge (dites « colonnes humides ») MS 22 à MS 24

Sous-section 6. Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle MS 25 à MS 30

Sous-section 7. Déversoirs ponctuels MS 31 à MS 34

Sous-section 8. Eléments de construction irrigués .MS 35 à MS 37 

Sous-section 9. Appareils mobiles et moyens divers MS 38 à MS 40 

· Section III. Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers MS 41 à MS 44 

· Section IV. Service de sécurité d'incendie MS 45 à MS 52 

· Section V.Système de sécurité incendie (S.S.I.) MS 53 à MS 55 

Sous-section 1. Système de détection incendie MS 56 à MS 58 

Sous-section 2. Système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.) MS 59 et MS 60 

Sous-section 3. Système d'alarme MS 61 à MS 67 

Sous-section 4. Entretien et consignes d'exploitation MS 68 et MS 69

· Section VI. Système d'alerte MS 70 et MS 71 

· Section VII. Entretien, vérifications et contrôles MS 72 à MS 74 


LIVRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


CHAPITRE UNIQUE

SECTION I Classement des établissements

Article G N 1 (1) Classement des établissements 

§ 1. Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation: 

a) Etablissements installés dans un bâtiment: 

· L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple; 

· M Magasins de vente, centres commerciaux; 

· N Restaurants et débits de boissons; 

· O Hôtels et pensions de famille; 

· P Salles de danse et salles de jeux; 

· R Etablissements d'enseignement, colonies de vacances; 

· S Bibliothèques, centres de documentation; 

· T Salles d'expositions; 

· U Etablissements sanitaires; 

· V Etablissements de culte; 

· W Administrations, banques, bureaux; 

· X Etablissements sportifs couverts; 

· Y (Arrêté du 23 janvier 1985.) « Musées. » b) Etablissements spéciaux: 

· PA Etablissements de plein air; 

· CTS Chapiteaux, tentes et structures; 

· SG Structures gonflables; 

· PS Parcs de stationnement couverts; 

· (Arrêté du 10 juillet 1987.) «GA Gares; « OA Hôtels restaurants d'altitude. » 

(I) Le paragraphe 1 résulte de l'arrêté du 7 juillet 1983, modifié par l'arrêté du 23 janvier 1985 et l'arrêté du 11 septembre 1989

§ 2. a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes: 

· le premier groupe comprend les établissements de 1re, 2e, 3e et 4e catégories; 

· le deuxième groupe comprend les établissements de la 5e catégorie. 

b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend: D'une part, I'effectif des personnes constituant le public; D'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quel conque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. Toutefois, pour les établissements de 5° catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement. 

Article G N 2 Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux. 

§ 1. Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement. § 2. La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. 

Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4e catégorie et la Se catégorie est l'un des nombres suivants: 

· 50 en sous-sol; 

· 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation; 

· 200 au total. 

Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. 

§ 3. Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus.

Article G N 3 Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux

Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement.

SECTION II

Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement

Article G N 4 Procédure d'adaptation des règles de sécurité

§ 1. Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention. 

§ 2. Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser. Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires. 

Article G N 5 Etablissements comportant des locaux de types différents

Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établisse ment. 

Article G N 6 Utilisations exceptionnelles des locaux

§ 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement:

Pour une exploitation autre que celle autorisée, ou Pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. 

§ 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. 

§ 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs. 

Article G N 7 Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur

Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier. 

Article G N 8 Admission des handicapés

§ 1. En application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit. 

Types d'établissement
Rez de Chaussé
Autre niveau

Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
5p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de deux
1p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux

Restaurants cafés discothèques, musées
10p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre
1p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux

Magasin de vente, supermarché ou hypermarché, hall d'exposition, 
2p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre
0,5p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux

Centres Commerciaux
5p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre
2p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux

Hôtels
25p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre
1p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de deux

Etablissements d'enseignement primaire et secondaire public ou privé
1,5p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de Quatre
Même effectif qu'en rez de chaussé

Etablissements d'enseignement supérieur public ou privé
5p.100 de handicapés accompagné ou non avec un minimum de deux
Même effectif qu'en rez de chaussé

Etablissements sanitaires public ou privé
sans objet
sans objet

Etablissements de culte
sans limitations
10p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de cinq

Banques et administrations publiques ou privées
sans limitations
sans limitations

Piscines et établissements sportifs couvert
sans limitations
10p.100 de handicapés accompagné avec un minimum de cinq

§ 2. Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement. 

a) L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit être réalisée : Soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX, titre Ier, du livre II; Soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation, etc. (Arrêté du 2 février 1993, art. Ier) "

b) Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés: 

"Ñpour les établissements des 1re, 2e et 3e catégories et ceux de la 4e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A; 

"Ñpour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2b;

"Ñd'un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie. 

Article G N 9 Aménagement d'un établissement nouveau dans les locaux ou bâtiments existants

Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables. 

Article G N 10 (Arrêté du 7 juillet 1988) Application du règlement aux établissements existants

§1. A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. 

§2. Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménage- ment ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. 

SECTION III 

Contrôles des établissements

Article G N 11 Notification des décisions 

Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire. Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de sécurité. Article G N 12 (Arrêté du 22 décembre 1981)

Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction

Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment, lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les organismes agrées, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement. 

SECTION IV 

Travaux 

Article G N 13 (Arrêté du 7 juillet 1983) Travaux dangereux

L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation. 

SECTION V 

(Arrêté du 18 novembre 1987) Normalisation

Article G N 14 (Arrêté du 18 novembre 1987) Conformité aux normes.ÑEssais de laboratoires

§1. Les appareils ou équipements concernés visés dans la suite du présent règlement doivent être, soit conformes aux normes françaises, soit conformes aux normes harmonisées ou aux normes étrangères reconnues équivalentes qui figureront dans un avis à paraître au Journal officiel, après avis des organismes de normalisation responsables de la publication des normes concernées. 

§2. Les essais, pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne appartenant à un système d'accréditation fondé sur les guides ISO/CEI ou les normes françaises équivalentes, seront reconnus équivalents aux essais pratiqués par les laboratoires français désignés dans le présent règlement de sécurité. 

Les essais partiels pratiqués par les laboratoires des autres Etats membres de la Communauté économique européenne répondant aux dispositions de l'alinéa ci-dessus ne seront pas répétés par les laboratoires français désignés dans le présent règlement sauf s'il apparaît que leur validité est contestable. 


LIVRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DES QUATRE PREMIERES CATEGORIES


Mise en place En Novembre 1998 Par X.A.Eginard pour le SNOPSP 


TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


CHAPITRE Ier

GENERALITES

Article G E 1 Objet 

§1. Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du premier groupe visé au paragraphe 2, a de l'article G N 1.

Le titre Ier comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il est complété par le titre II, qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d'exploitation. 

§2. Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. 

Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établisse ment accessible au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires. 

SECTION I 

Contrôle des établissements 

Article G E 2 Dossier de sécurité 

§ 1. Les dossiers prévus à l'article R. 123-24 du code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. 

§2. Les renseignements de détail, intéressant les installations techniques, prévus à l'article R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation doivent être fournis par le constructeur ou l'exploitant un mois avant le début des travaux et sont communiqués à la commission de sécurité. 

Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste des documents a fournir. 

Article G E 3 Visite de réception 

§1. La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément a l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation, est communiquée a la commission de sécurité, qui procède alors à la visite de réception. 

§ 2. L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détail des installations techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement. `

Article G E 4 (Arrêté du 7 juillet 1983) Visites périodiques 

§1. Les établissements des Ire, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie: 

Periodicité
Catégorie
Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type
Type



L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
X

1 an
1er
x
x
x
x
x



x




1 an
2eme













1 an
3eme













1 an
4eme













2 ans
1er





x
x
x


x
x

2 ans
2eme
x
x
x
x
x



x




2 ans
3eme




x








2 ans
4eme













3 ans
1er









x



3 ans
2eme





x
x
x

x
x
x

3 ans
3eme
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

3 ans
4eme
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

§2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiments, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments. 

§ 3. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité. 

Article G E 5 Avis relatif au contrôle de la sécurité 

Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un "avis" relatif au contrôle de la sécurité. Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (C.E.R.F.A. 20 3230). Sécurité incendie 

Conformément aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes: 

Type: 

Catégorie: 

Effectif maximal du public autorisé: 

Date de la visite de réception par la commission de sécurité: 

Date de l'autorisation d'ouverture:

Vu, 

L'autorité ayant délivré I'autorisation d'ouverture, 

Le chef d'établissement, 

SECTION II

Vérifications technique

Article G E 6 Généralités 

§ 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents. 

§ 2. A cet effet, le constructeur ou l'exploitant doit leur communiquer la notice de sécurité, les plans et renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôles des commissions de sécurité. 

Article G E 7 Vérifications techniques assurées par des personnes ou organismes agréés 

§ 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des personnes ou des organismes agréés: ­dans les établissements des 1re, 2e et 3e catégories, à la construction et pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation; ­exceptionnellement dans les établissements de 4e catégorie, dans les cas visés ci-dessus, lorsque des vérifications techniques sont jugées indispensables, pour certains travaux ou aménagements limitativement indiqués, après avis de la commission de sécurité; ­dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent. 

§ 2. L'exploitant d'un établissement de Ire, 2e, 3e ou 4e catégorie peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation. Article G E 8 Autres vérifications techniques En dehors des cas prévus à l'article précédent, les vérifications techniques imposées par le règlement, ou après avis de la commission de sécurité, sont effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité du constructeur ou de l'exploitant. 

Article G E 9 Rapports de vérifications 

Les rapports de vérifications techniques précisent, dans l'ordre des articles du règlement, la conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements aux dispositions applicables au moment de la construction ou de l'aménagement. Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant, à charge pour lui de les tenir à la disposition de la commission de sécurité et de l'administration. 


CHAPITRE II

CONSTRUCTION

SECTION I

Conception et desserte des bâtiments

Article C 01 Conception et desserte

§ 1. Généralités Afin de permettre en cas de sinistre:

· ­L’évacuation du public; 

· ­L'intervention des secours; 

· ­la limitation de la propagation de l'incendie, 

les établissements doivent être conçus et desservis selon les dispositions fixées dans le présent chapitre. Toutefois, un choix entre les possibilités indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous est laissé aux concepteurs.

§ 2. Conception de la distribution intérieure des bâtiments Celle-ci peut être obtenue: 

· ­soit par un cloisonnement traditionnel conforme aux articles C 0 24 C028, C052 et C053; 

· ­soit par la création de secteurs, conformes aux articles C05 et C024 (§2), associés aux espaces libres et complémentaires du cloisonnement indiqué ci-dessus, lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent; 

· ­soit par la création de compartiments conformes à l'article C025 lorsque les dispositions particulières à chaque type d'établissement l'autorisent. 

§ 3. Desserte des bâtiments Compte tenu de la distribution intérieure choisie, les bâtiments doivent être desservis dans les conditions suivantes: 

a) Distribution par cloisonnement traditionnel: Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est a moins de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis: 

· ­soit par des espaces libres conformes à l'article CO 2 (§ 3): 

· ­soit par des voies-engins conformes à l'article C02 (§ 1). 

Les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol doivent être desservis par des voies échelles conformes à l'article C02 (§2). 

b) Distribution par secteurs: Dans ce cas, les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres du sol doivent être desservis dans les conditions fixées par l'article CO 5.

c) Distribution par compartiments: Dans ce cas les bâtiments doivent être desservis dans les conditions fixées à l'alinéa a ci-dessus. 

Article C 0 2 Voie utilisable par les engins de secours et espace libre 

§1. Voie utilisable par les engins de secours (en abrégé voie-engins): voie, d'une largeur minimale de 8 mètres, comportant une chaussée répondant aux caractéristiques suivantes, quel que soit le sens de circulation suivant lequel elle est abordée à partir de la voie publique:

­largeur, bandes réservées au stationnement exclues: 

- 3 mètres pour une voie dont la largeur exigée est comprise entre 8 et 12 mètres; 

- 6 mètres pour une voie dont la largeur exigée est égale ou supérieure à 12 mètres; 

Toutefois, sur une longueur inférieure a 20 mètres, la largeur de la chaussée peut être réduite à 3 mètres et les accotements supprimés, sauf dans les sections de voie utilisables pour la mise en station des échelles aériennes définies au paragraphe 2 ci-dessous; 

­force portante calculée pour un véhicule de: 130 kilo newton (dont 40 kilo newton sur l'essieu avant et 90 kilonewton sur l'essieu arrière. ceux-ci étant distants de 4,50 mètres); 

­rayon intérieur minimum R: 11 mètres; 

­surlargeur S =15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R, surlargeur et rayon intérieur, étant exprimés en mètres); 

­hauteur libre autorisant le passage d'un véhicule de 3,30 mètres de haut, majorée d'une marge de sécurité de 0,20 mètre; ­pente inférieure à 15 p. 100. 

§2. Section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes (en abrégé voie-echelle): Partie de voie utilisable par les engins de secours dont les caractéristiques ci-dessus sont complétées et modifiées comme suit: 

­la longueur minimale est de 10 mètres; 

­la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres; 

­la pente maximale est ramenée à 10 p. 100; ­résistance au poinçonnement: 100 kilo newton sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre; 

(Arrêté du 22 décembre 1981.) "La disposition par rapport à la façade desservie permet aux échelles aériennes d'atteindre un point d'accès (balcons, coursives, etc.) à partir duquel les sapeurs- pompiers doivent pouvoir atteindre toutes les baies de cette façade, la distance maximale entre deux points d'accès ne devant jamais excéder 20 mètres"; 

­si cette section de voie n'est pas sur la voie publique, elle doit lui être raccordée par une voie utilisable par les engins de secours. 

Lorsque cette section est en impasse, sa largeur minimale est portée à 10 mètres avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins.

§3. Espace libre: espace répondant aux caractéristiques minimales suivantes; 

­la plus petite dimension est au moins égale à la largeur totale des sorties de l'établissement sur cet espace, sans être inférieure à 8 mètres; 

­il ne comporte aucun obstacle susceptible de s'opposer à l'écoulement régulier du public; 

­il permet l'accès et la mise en oeuvre facile du matériel nécessaire pour opérer les sauvetages et combattre le feu; ­les issues de l'établissement sur cet espace sont à moins de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours; 

­la largeur minimale de l'accès, à partir de cette voie est de: 

· - 1,80 mètre lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est de 8 mètres au plus au-dessus du sol; 

· - 3 mètres lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol. 

§4. Les voies, sections de voies et espaces libres ci-dessus doivent être munis en permanence d'un panneau de signalisation visible en toutes circonstances et indiquant le tonnage limité autorisé. La permanence des conditions imposées dans les paragraphes 1, 2, 3 doit être assurée. 

Article C 0 3 Façade et baie accessibles 

§ 1 . Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles C0 1 (§3), C04 et CO5. 

§ 2. Façade accessible: façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux. 

§3. Baie accessible: toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public. Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes: 

­hauteur: 1,80 mètre au minimum; ­largeur: 0,90 mètre au minimum; 

­distance entre baies successives situées au même niveau: de 10 à 20 mètres;

­distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en dessous; 

­les panneaux d'obturation ou les châssis doivent pouvoir s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours. 

Article C 0 4 Nombre de façades accessibles et dessertes par des voies ou espaces libres 

Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit: 

a) Etablissement de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes: 

Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées: 

1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment; 

2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation. Si cette dernière condition ne peut être respectée, I'établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres. 

b) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes: 

Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée. Si cette condition n'est pas respectée, I'établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large. 

c) Etablissements de 1re catégories recevant entre 1 500 et 2 500 personnes:

Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large. 

d) Etablissements de 2e et 3e catégories: 

Une façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large. 

e) Etablissements de 4e catégorie: 

Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions de l'article C02 (§§ 1 et 2), est desservie: 

· Par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins; ou 

· Par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. 

Toutefois si l'établissement est en rez-de-chaussée, toutes les sorties peuvent donner sur un passage d'une largeur de 1,80 mètre aboutissant à ses deux extrémités à des voies utilisables par les engins de secours. Si ce passage est couvert et non désenfumé, la distance de tout point de l'établissement à l'une des extrémités du passage doit être inférieure à 50 mètres. 

Si le passage est désenfumé ou à l'air libre, cette distance est portée a 100 mètres. 

Article C 0 5 Espaces libres et secteurs 

En application de l'article C0 1 (§3 b), lorsque le plancher bas du dernier niveau accessible au public est à plus de 8 mètres au-dessus du sol, les voies-échelles peuvent être remplacées nombre pour nombre par des espaces libres à condition que ceux-ci permettent la mise en station d'une échelle aérienne sur un ou plusieurs emplacements afin d'atteindre à chaque niveau une baie accessible par secteur, ce dernier étant défini à l'article C024 (§2). Cette baie doit ouvrir soit sur un dégagement, soit sur un local accessible au public. 

SECTION II

Isolement par rapport aux tiers

Article C0 6 Objet 

§ 1. Un établissement recevant du public doit être isolé de tout bâti- ment ou local occupé par des tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre. 

§ 2. Un établissement recevant du public ou un tiers sont dits à risques particuliers dans les cas suivants: 

· ­ils sont définis comme tels dans la suite du présent règlement; 

· ­ils abritent, dans leurs locaux ou leurs parties contigus, une ou plu- sieurs installations classées au sens de la loi relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (1), en raison notamment des risques d'incendie ou d'explosion; 

· ­ils sont considérés comme tels après avis de la commission de sécurité lorsqu'ils comportent notamment des risques d'incendie ou d'explosion associés à la présence d'un potentiel calorifique élevé et de matières très facilement inflammables. 

Dans les autres cas, I'établissement recevant du public ou le tiers est à risques courants. (1) Loi du 19 juillet 1976

Article C 0 7 Isolement latéral entre un établissement recevant du public et les tiers contigus 

§ 1. L'isolement latéral entre un établissement recevant du public et un bâtiment ou un local occupé par des tiers doit être constitué par une paroi CF de degré deux heures. Ce degré est porté à trois heures si l'un des bâtiments abrite une exploitation à risques particuliers d'incendie. (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Les structures de chaque bâtiment doivent être conçues de manière à ce que l'effondrement de l'un n'entraîne pas l'effondrement de l'autre. " 

§ 2. Si la façade de l'un des bâtiments domine la couverture de l'autre, I'une des dispositions suivantes doit être réalisée: 

· la façade est CF de degré deux heures sur 8 mètres de hauteur à partir de la ligne d'héberge, les baies éventuellement pratiquées étant fermées par les éléments PF de degré deux heures; 

· la toiture la plus basse est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la façade. 

Si un des bâtiments est à risques particuliers, ces valeurs sont portées à PF de degré une heure et 8 mètres. 

§ 3. Si les couvertures des deux bâtiments sont au même niveau, I'une des dispositions suivantes doit être réalisée: 

· la paroi verticale d'isolement entre les bâtiments est prolongée hors toiture sur une hauteur de 1 mètre au moins par une paroi PF de degré une heure; 

· I'une des toitures est réalisée en éléments de construction PF de degré une demi-heure sur 4 mètres mesurés horizontalement à partir de la couverture du bâtiment voisin. 

§ 4. Lorsque les plans des façades de l'établissement recevant du public et du tiers contigu forment entre eux un dièdre inférieur à 135°, une bande d'isolement verticale PF de degré une demi-heure de deux mètres de largeur doit être réalisée le long de l'arête de ce dièdre. 

Toutefois la largeur de cette bande d'isolement peut être réduite à un mètre s'il existe déjà un tel isolement sur le tiers contigu. Cependant cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant du public dont le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol et qui ne comportent pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage. 

Article C 0 8 Isolement entre un établissement recevant du public et les bâtiments situés en vis-a-vis 

§ 1. Si les façades des bâtiments abritant l'établissement recevant du public et un tiers sont séparées par une aire libre de moins de 8 mètres la façade de l'un d'eux doit être PF de degré une heure, les baies éventuelles étant obturées par des éléments PF de degré une demi-heure. 

En aggravation de ces dispositions, lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage la façade ci-dessus doit être CF de degré une heure et les baies doivent être obturées par des éléments PF de degré une demi-heure. 

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas exigées lorsque 1'établissement est séparé du bâtiment tiers par une aire libre de 4 mètres de large au moins et répond simultanément aux conditions suivantes: 

· le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est à moins de 8 mètres du sol; 

· il ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage. 

§ 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont jamais applicables aux parois de façade d'un établissement qui limitent un escalier protégé, ces dernières devant répondre aux exigences de l'article C0 §3. 

Article C0 9 Isolement dans un même bâtiment entre un établissement recevant du public et un tiers superposés

Dans le cas de superposition d'un établissement recevant du public et d'un tiers, le plancher séparatif d'isolement doit présenter les qualités de résistance au feu suivantes: 

1. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à 8 mètres, ou moins de 8 mètres du sol: 

· (Arrêté du 12 décembre 1984.) "CF de degré une heure si l'établisse ment ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants. " 

· CF de degré deux heures si celui qui est en partie inférieure est a risques particuliers. 

2. Lorsque le plancher bas du niveau le plus haut de l'établissement est à plus de 8 mètres du sol: 

· (Arrêté du 12 décembre 1984) "CF de degré deux heures si l'établis sement ou le tiers, qui est en partie inférieure, est à risques courants; ". 

· CF de degré trois heures si celui qui est en partie inférieure est à risques particuliers. 

Article C0 10 Franchissement des parois verticales d'isolement ou aires libres d'isolement

§ 1. Lorsque le franchissement d'une paroi verticale d'isolement, entre l'établissement recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers, est prévu par les dispositions du présent règlement ou autorisé exceptionnellement après avis de la commission de sécurité, les conditions suivantes doivent être simultanément réalisées: 

· le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf dans les cas prévus aux articles C0 29 (§ 2), C0 35 (§ 5) et C0 41 (§ 2) où il est CF de degré une demi-heure; 

· les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme- porte ou sont à fermeture automatique; 

· le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public sauf dans les cas prévus aux articles C035 (§5) et C041 (§2); 

· la maintenance est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public. 

§ 2. Le franchissement d'une aire libre d'isolement entre un établisse ment recevant du public et un bâtiment ou des locaux occupés par des tiers n'est autorisé par un passage en souterrain, en rez-de-chaussée ou en passerelle que si ce passage répond aux conditions suivantes: 

· s'il n'est pas ouvert à l'air libre, il est désenfumable et obturé au droit des façades par des parois PF de degré une demi-heure et des blocs portes PF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte; 

· il ne comporte aucun local, aménagement, dépôt ou matériau constituant un potentiel calorifique appréciable; 

· la maintenance du passage est placée sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement recevant du public. 

· (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Ce passage ne peut servir de cheminement d'évacuation que s'il dégage sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé. " 

SECTION III

Résistance au feu des structures et protection contre les séismes

Article CO 11 Généralités

§ 1. Définitions

La structure est l'ensemble des éléments nécessaires pour assurer la stabilité d'un bâtiment ou d'un ouvrage sous les actions qui lui sont appliquées. Un élément est dit principal si sa ruine a une incidence sur la stabilité du reste de la structure. Dans le cas contraire, il est dit secondaire. 

§ 2. Objet

Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public doivent présenter des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme et à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment.

§ 3. (Arrêté du 23 octobre 1986) "La construction des établissements recevant du public doit être réalisée pour supporter les charges d'exploitation normalement prévisibles en raison de l'utilisation des locaux et du type d'établissement en application de la norme NF P 06.001." 

§ 4. (Paragraphe abrogé par arrêté du 16 juillet 1992, art. 6) 

Article CO 12 Resistance au feu des structures et plancher d'un bâtiment occupé en totalité ou partiellement par l'établissement recevant du public - Règles générales

Etablissement Occupant entièrement le bâtiment
Etablissement Occupant partiellement le bâtiment
Catégorie de l'établissement
Résistance au feu

Simple rez-de-chaussée
Etablissement à un seul niveau
Toutes catégories
Structure SF degré 1/2 h 

Plancher CF de degré 1/2 h

Plancher bas du niveau le plus haut situé à moins de 8 mètres du sol
Différence de Hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement inférieure ou égal à 8 mètres.
2eme Catégorie 

3eme Catégorie

4eme Catégorie

--------------

1erCatégorie
Structure SF degré 1/2 h 

Plancher CF de degré 1/2 h

-----------

Structure SF degré 1 h

Plancher CF de degré 1 h

Plancher bas du niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres et jusqu'à 28 mètres y compris.
Différence de Hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement supérieur à 8 mètres.
2eme Catégorie 

3eme Catégorie

4eme Catégorie

-----------------

1erCatégorie
Structure SF degré 1 h 

Plancher CF de degré 1 h

-------------

Structure SF degré 1 h 1/2

Plancher CF de degré 1 h 1/2

(Arrêté du 10 juillet 1987.) " Les plafonds suspendus peuvent être pris en compte dans le calcul de la résistance au feu des planchers hauts attenants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies: 

"ils délimitent des plénums à potentiel calorifique inférieur en moyenne à 25 MJ/m2 par zone recoupée selon les dispositions de l'article CO 26; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul; 

"ils offrent l'assurance que les éléments les constituant assureront leur rôle lors d'un incendie. Cette exigence doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983." " Lorsqu'un poteau et ses assemblages doivent être protégés pour assurer une résistance au feu, ils doivent l'être également dans la traversée du plénum. " 

§ 2. En outre, un établissement recevant du public ne peut être installé dans un bâtiment à occupations multiples que si les éléments principaux de la structure de la partie du bâtiment située sous le plancher d'isolement séparant l'établissement d'un tiers ont un degré minimal de stabilité au feu égal au degré coupe-feu de ce plancher (1). 

Article CO 13 Cas particuliers de résistance au feu de certains éléments de structure

§ 1. Les éléments principaux de structure qui traversent des exploitations ou locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent avoir, dans la hauteur de ces locaux, un degré de stabilité au feu égal au degré coupe-feu du plancher d'isolement supporté. 

§ 2. Les planchers sur vide sanitaire doivent être CF de degré une demi-heure. Toutefois, aucune résistance au feu ne leur est imposée si le bâtiment est à simple rez-de-chaussée; cette exception est également applicable aux bâtiments à étages à condition que le vide sanitaire ne soit pas accessible et ne contienne que des matériaux d'isolation MO ou M 1 et des conduits en matériaux ayant le même classement de réaction au feu. 

§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981) " Les éléments principaux de structure de la toiture peuvent être seulement SF de degré une demi-heure, si les conditions suivantes sont remplies: "

· I'établissement occupe le dernier niveau du bâtiment ou est à rez-de-chaussée; 

· la toiture n'est pas accessible au public; 

· la ruine de la toiture ne risque pas de provoquer d'effondrement en chaîne. 

Toutefois ces éléments ne sont soumis à aucune exigence de stabilité au feu, lorsque simultanément:

· les conditions de l'alinéa ci-dessus sont réalisées 

· les matériaux utilisés sont incombustibles, en lamellé collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I. ;" (1) Modifie par arrêté du 7 juillet 1983 (cet arrêté a supprimé les mots: "avec un maximum de deux heures"). 

· (Arrêté du 24 janvier 1984.) " La structure de la toiture est visible du plancher du local occupant le dernier niveau ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conformes aux normes françaises ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi heure (Arrêté du 10 juillet 1987.) "et qui respecte les conditions du 2e alinéa de l'article CO 12, § 1. " 

Article CO 14 (Modifié par arrêté du 22 décembre 1981) Cas particuliers des bâtiments en rez-de-chaussée

En atténuation des dispositions des articles CO 12 et CO 13 aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux structures des bâtiments à rez-de-chaussée lorsque simultanément: 

· les éléments principaux de structure sont réalisés en matériaux incombustibles ou en matériaux précisés au paragraphe 3 de l'article CO 13; 

· la structure de toiture est visible du plancher du local recevant du public ou surveillée par un système de détection automatique ou protégée par une installation fixe d'extinction automatique à eau conformes aux normes françaises ou isolée par un écran protecteur qui lui assure une stabilité au feu de degré une demi-heure. Aucune de ces conditions n'est exigée si chaque local ne reçoit pas plus de cinquante personnes et possède une sortie directe sur l'extérieur; 

· le public n'est admis au sous-sol que pour les activités accessoires de l'activité principale exercée au rez-de-chaussée, sous réserve que celles-ci ne présentent pas de risques particuliers d'incendie et à condition que le public puisse être alerté et évacué rapidement. 

Article CO 15 Cas particulier de certains bâtiments à trois niveaux au plus

Aucune exigence de résistance au feu n'est imposée aux éléments de structure des bâtiments à trois niveaux au plus, si les conditions suivantes sont simultanément réalisées: 

· le plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à moins de 8 mètres du sol; 

· I'établissement est de 3e ou 4e catégorie et occupe la totalité du bâtiment; 

· le bâtiment ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil ou a risques importants; 

· les matériaux de construction et les aménagements immobiliers, à l'exception des portes-fenêtres et revêtements, sont en matériaux incombustibles; 

· les éléments de remplissage des panneaux de façade et les matériaux d'isolation thermique sont en matériaux de catégorie M O ou M l; 

· (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) - L'établissement est pourvu d'un équipement d'alarme du type 2a ou 2b. Si le bâtiment comporte deux étages ou un sous-sol accessible au public, il est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A. " 

· la protection des escaliers n'est pas exigée, en atténuation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3 a), s'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1) relatif à la distribution intérieure des bâtiments. (Arrêté du 22 décembre 1981.) " 

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux bâtiments recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1)." 

SECTION IV

Couvertures

Article CO 16 Généralités

§ 1. Objet: Les dispositions de la présente section ont pour but de préserver la couverture de l'établissement recevant du public des effets d'un feu provenant d'un bâtiment tiers. 

§ 2. En outre, lorsque les bâtiments tiers sont contigus, la couverture de l'établissement doit répondre également aux dispositions relatives à l'isolement de l'article CO 7 (§§ 2 et 3). 

Article CO 17

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987.) "Au-delà de 12 mètres entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine, aucune exigence n'est demandée pour la protection de la toiture par rapport à un feu extérieur. " 

§ 2. Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur: La couverture doit être réalisée en respectant l'une des solutions suivantes: 

- en matériaux M0; 

- en matériaux des catégories M 1 a M 3 posés sur support continu en matériaux de catégorie M 0 ou sur support continu en bois ou agglomérés de fibres ou particules de bois ou en matériaux reconnus équivalents par le C.E.C.M.I. 

- en matériaux des catégories M 1 à M 3 non posés dans les conditions précédentes ou de la catégorie M4; la couverture doit alors présen- ter les caractéristiques minimales de classe et d'indice de propagation fixées dans le tableau ci-dessous en fonction de la catégorie, de la destination de l'établissement et de la distance "d" entre ce der- nier et le bâtiment voisin ou à défaut la limite de la parcelle voisine. 

La classe et l'indice sont déterminés par l'essai de couverture défini par l'arrêté du 10 septembre 1970. 

Catégorie et destination de l'établissement
Distance entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine < 8m
Distance entre l'établissement et le bâtiment voisin ou la limite de la parcelle voisine >8m et <=12M

Etablissements de 1er catégorie et établissements de 2eme catégorie comportant par destination des locaux réservé au sommeil .
T 30 indice 1
T 15 indice 1

Etablissements de 2eme, 3eme, 4eme catégorie ne comportant pas par destination des locaux réservé au sommeil .
T 30 indice 2
T 15 indice 2

§3. (.Arrêté du 10 juillet 1987.) "Les couvertures formant également plafonds (coques, coupoles, bandes en matières plastiques translucides ou non...) doivent être réalisées en matériaux M 2 même si elles descendent jusqu'au sol et ce, quelle que soit la distance par rapport au bâtiment voisin ou à la limite de la parcelle voisine. " Dans ce cas, les dispositifs visés à l'article C O 18 § 1 doivent être réalisés en matériaux M 4 à condition que leur surface globale soit inférieure à 10 p. 100 de la surface totale de la couverture." 

Article CO 18 Protection de la couverture par rapport à un feu extérieur: cas particuliers

§1. (Arrêté du 10 juillet 1987.) "Dispositifs d'éclairage: " Les dispositifs d'éclairage naturel en toiture, dômes zénithaux lanterneaux de désenfumage ou de ventilation, bandes d'éclairage etc. peuvent être réalisés: 

en matériaux M3 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 25 p. 100 de la surface totale; 

en matériaux M4 si la surface qu'ils occupent est inférieure à 10 p. 100 de la surface totale et si ces matériaux ne produisent pas de gouttes enflammant l'ouate de cellulose lors de l'essai complémentaire pour matériaux fusibles: toutefois, les dispositifs en matériaux M 4 produisant des gouttes enflammant l'ouate lors de l'essai précité peuvent être utilisés lorsqu'ils sont distants de plus de 8 mètres du bâtiment voisin ou de la limite de la parcelle voisine, à l'exception de ceux placés en partie haute des escaliers. " 

La répartition en bandes utilisant toute la longueur de la toiture est autorisée sous réserve du respect des pourcentages de surface précitée. " 

§2. Eléments vitrés en couverture: Des dispositions doivent être prévues pour éviter la chute d'éléments verriers de couverture sur le public, en cas d'incendie. Ce but peut être atteint: 

soit par des vitrages en verre armé, verre trempé ou verre feuilleté conformes à la norme française NF B 32-500 et posés dans les conditions prévues dans le D.T.U. n° 39-1/39-4 pour les vitrages devant rester en place au début de l'incendie pendant l'évacuation du public; 

soit en disposant sous les vitrages en verre mince un grillage métallique à mailles de trente millimètres maximum.

SECTION V

Façades

Article C O 19 Généralités

§1. Objet: Les dispositions de la présente section ont pour but d'empêcher la propagation du feu par les façades. 

§2. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux couvertures qui font avec la verticale un angle inférieur à 30° et qui forment façade sur plusieurs niveaux accessibles au public.

(Arrêté du 22 décembre 1981.) "§3. L'instruction technique relative aux façades précise les conditions d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérifications expérimentales ou par analogie. " 

Article C 0 20 Revêtement de façade

§1. Les revêtements extérieurs de façade, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M 3. 

§2. Toutefois, lorsque la règle de l'article C021 (§ 3) (règle C+D) n'est pas appliquée à l'ensemble d'une façade, les revêtements extérieurs de façade doivent être de la catégorie M 2. 

§ 3. Les garde-corps situés à 0,80 mètre au moins du plan des vitrages et leurs retours ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 

Article C0 21 Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies

§1. Règles concernant l'accrochage des panneaux de façade

(Arrêté du 22 décembre 1981.) "Toutes dispositions doivent être prises pour éviter le passage rapide des flammes ou des gaz chauds d'un étage à l'autre par la jonction façade-plancher. "Cette condition est réputée satisfaite lorsque cette jonction est réalisée conformément aux solutions techniques décrites dans l'instruction technique relative aux façades. Sinon l'efficacité de ces dispositions doit être démontrée par un essai. 

" Lorsque la règle du C + D n'est pas applicable, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont imposées qu'aux façades légères qui s'échauffent rapidement, à l'exclusion des façades en maçonnerie pour lesquelles aucune disposition particulière n'est à prévoir." 

§ 2. Règle concernant le recoupement des vides

Dans les deux premiers cas visés au paragraphe 3 a ci-après, si les éléments constitutifs de la façade comportent des vides susceptibles de créer un effet de cheminée, ces vides doivent être recoupés tous les deux niveaux par des matériaux de catégorie M 0. 

§ 3. Règle "C + D" concernant la création d'un obstacle au passage du feu d'un étage à l'autre

a) La règle définie ci-dessous est applicable: 

· aux façades des bâtiments comportant des locaux réservés au sommeil par destination, au-dessus du 1er étage; 

· aux façades des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes: 

- Le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO24(§2): 

- Le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article C O 25; 

· aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants: 

· aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) " 

Toutefois, cette règle n'est pas exigée si l'établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment et s'il est entièrement équipé d'une installation fixe d'extinction automatique à eau conforme aux normes françaises ou d'un système de sécurité incendie de catégorie A."

b) Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-dessous en fonction de la masse combustible mobilisable: 

· C + D >ou= 1,00 mètre si M <ou= 80 MJ/m2 

· C + D >ou= 1,30 mètre si M >ou= 80 MJ/m2 

C exprimé en mètres étant la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de la baie qui lui est superposée lorsque la façade est en maçonnerie traditionnelle, ou la valeur de l'indice caractéristique des panneaux de façade vitrés déterminée par l'essai cité au paragraphe 1; 

D exprimé en mètres étant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les murs ou les panneaux situés de part et d'autre du plancher; 

M exprimé en MJ/m2 étant la masse combustible mobilisable de la façade à l'exclusion des menuiseries, fermetures et garde-corps, rapportée au mètre carré de façade, baies comprises. Dans le cas de maçonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut dans certains cas être déterminée conformément aux règles de l'instruction technique relative aux façades. 

c) Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés. 

Article CO 22 Résistance à la propagation verticale du feu par les façades ne comportant pas de baie

§ 1. Pour les façades ne comportant pas de baie, la somme des durées coupe-feu réelles déterminées pour le panneau de façade expose de l'intérieur et de l'extérieur lors des essais de classement de résistance au feu doit être au moins égale à: 

· Trente minutes pour les établissements installés dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est à moins de 8 mètres du sol; 

· Soixante minutes lorsque le plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres du sol. 

Toutefois les orifices d'entrée d'air de ventilation sont tolérés sur ces façades. 

§ 2. Les murs en maçonnerie traditionnelle ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus. § 3. De plus, les façades composées de panneaux montés en avant des planchers doivent respecter les dispositions du paragraphe 1 de l'article C021. § 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux bâtiments à simple rez-de-chaussée. 

SECTION VI

Distribution intérieure et compartimentage

Article C O 23 Généralités

§1. Objet:

Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu et des fumées à travers la construction. A cet effet les locaux doivent être séparés des locaux qui leur sont contigus et des dégagements par des parois verticales et des portes ayant certaines caractéristiques de résistance au feu. 

Toutefois ces parois et ces portes peuvent ne pas présenter de caractéristiques de résistance au feu pour certains locaux à surface réduite ou si elles distribuent des locaux ou dégagements regroupés à l'intérieur d'un compartiment. 

§ 2. Les dispositions relatives à la résistance au feu des parois verticales et des portes sont définies à l'article C O 24 dans le cas général ou à l'article C O 25 lorsque les dispositions particulières à un type d'établissement autorisent la distribution intérieure par compartiment. Toutefois dans les deux cas, les parois des locaux à risques particuliers et des escaliers protégés doivent répondre respectivement aux dispositions des articles C 0 28, C 0 52 et C 0 53. 

§ 3. Les notions de secteurs (liés aux espaces libres permettant la mise en station d'une échelle aérienne) et de compartiments (liés à l'exploitation, dans les types d'établissements où ils sont autorisés) définies aux articles C 0 5, C 0 24 et C 0 25 sont totalement indépendantes et ne peuvent être cumulées (Arrêté du 22 décembre 1981) "à l'intérieur d'un même bâtiment". 

Article C 0 24 Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteur)

§ 1. Le cloisonnement traditionnel visé à l'article C O 1 (§ 2) doit être réalisé dans les conditions suivantes: 

a) Les parois verticales des dégagements et des locaux doivent avoir un degré de résistance au feu défini par le tableau ci-dessous en fonction du degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement:

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment
Parois entre locaux et dégagement accessible au public
Parois entre locaux accessibles au public . Parois entre locaux accessible au public et locaux non accessible au public classé à risques courants

-NON réservés au sommeil (1)
Parois entre locaux accessibles au public . Parois entre locaux accessible au public et locaux non accessible au public classé à risques courants

- Réservé au sommeil

Aucune exigence
PF de degré 1/4 heure
PF de degré 1/4 heure
CF de degré 1/4 heure

1/2 heure
CF de degré 1/2 heure
PF de degré 1/2 heure
CF de degré 1/2 heure

1 heure
CF de degré 1 heure
PF de degré 1/2 heure
CF de degré 1 heure

1 heure 1/2
CF de degré 1 heure
PF de degré 1/2 heure
CF de degré 1 heure

(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'interieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au mëme niveau

b) Les blocs-portes et les éléments verriers des baies d'éclairage équipant les parois verticales doivent être PF de degré une demi-heure. Toutefois, ils peuvent être PF de degré un quart d'heure lorsque aucune exigence de stabilité n'est imposée à la structure de l'établissement.

c) Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être recoupées tous les vingt-cinq à trente mètres par des parois et blocs-portes PF de degré une demi-heure (Arrêté du 22 décembre 1981.) "munis d'un ferme-porte".

§ 2. En outre, s'il est fait application de l'article CO 5, chaque niveau de l'établissement doit être divisé en autant de secteurs qu'il y a d'escaliers normaux (au sens de l'article CO 34). Ces secteurs doivent avoir chacun une capacité d'accueil du même ordre de grandeur. Les secteurs sont isolés entre eux par une paroi CF de degré une heure équipée d'un seul bloc-porte en va-et-vient PF de degré une demi-heure. Chaque secteur doit avoir une surface maximale de 800 mètres carrés et en façade accessible, une longueur de vingt mètres maximum, sans que l'autre dimension n'excède quarante mètres, ces différentes mesures étant prises en Ïuvre. De plus, les établissements à risques particuliers visés à l'article CO 6 (§ 2) doivent être entièrement équipés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau. (Arrêté du 25 février 1993, art. 2) "Enfin les établissements comportant par destination, des locaux à sommeil doivent être entièrement équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A. " 

Article C 0 25 Compartiments

§ 1. Le compartiment prévu à l'article CO I (§ 2) est un volume à l'intérieur duquel les exigences de résistance au feu relatives aux parois verticales définies à l'article CO 24 (§ 1) ne sont pas imposées.

§ 2. Lorsqu'ils sont autorisés par les dispositions particulières à certains types d'établissements, les compartiments doivent avoir les caractéristiques suivantes:

a) Dimensions: chaque niveau comporte au moins deux compartiments dont chacun a une capacité d'accueil du même ordre de grandeur.

Un compartiment peut s'étendre sur deux niveaux si la superficie totale ne dépasse pas la superficie moyenne d'un compartiment de l'établissement.

La surface maximale ou l'effectif maximal admissible est fixé dans les dispositions particulières au type d'établissement intéressé.

b) Parois: les parois verticales limitant les compartiments, façades exclues, ont les qualités de résistance au feu suivantes: 

Degré de Stabilité au feu exigé pour la structure
Parois limitant les compartiments

Aucune exigence

1/2 Heure

1 Heure

1/2 Heure 1/2
CF de degré 1/2 Heure

CF de degré 1/2 Heure

CF de degré 1 Heure

CF de degré 1/2 Heure 1/2

c) Issues: chaque compartiment comporte un nombre d'issues judicieusement réparties proportionné à l'effectif maximal des personnes admises conformément aux dispositions de l'article CO 38. 

Toutefois: 

· une issue du compartiment, de deux unités de passage au moins dès que l'effectif du compartiment dépasse 100 personnes débouche sur l'extérieur, ou sur un dégagement protégé par un bloc-porte PF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte; 

· le passage d'un compartiment à un autre ne peut se faire que par deux dispositif de communication au plus situés sur les circulations principales. 

d) Dispositif de communication: le dispositif de communication entre compartiments contigus doit être soit: 

· un bloc-porte en va-et-vient et pare-flammes du même degré que la paroi ou il est installé; 

· un sas avec des blocs-portes en va-et-vient et pare-flammes de degré moitié de l'exigence ci-dessus. 

Les portes peuvent être à fermeture automatique.

e) Circulations intérieures: elles sont conformes aux dispositions de la section IX et doivent être dans tous les cas parfaitement matérialisées. 

f) Désenfumage: chaque compartiment doit être désenfumé suivant les dispositions du chapitre IV du présent titre. 

Article CO 26 Recoupement des vides

§ 1. Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher. 

§ 2. Les combles inaccessibles et l'intervalle existant entre le plancher et le plafond suspendu, doivent être recoupés par des éléments en matériaux de catégorie M 0 ou par des parois PF de degré un quart d'heure. Ces cellules doivent avoir une superficie maximale de 300 mètres carrés, la plus grande dimension n'excédant pas 30 mètres. Ce recoupement n'est pas exigé si les vides ci-dessus sont protégés par un réseau fixe d'extinction automatique à eau, ou se trouvent à l'intérieur des compartiments définis à l'article C025. 

SECTION VII

Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers

Article CO 27 Classement des locaux en fonction de leurs risques 

§ 1. Les locaux sont classés suivant les risques qu'ils présentent en: 

· Locaux à risques particuliers, qui se subdivisent en:

· locaux à risques importants; 

· locaux à risques moyens. 

· Locaux à risques courants, auxquels sont assimilés les logements du personnel situés dans l'établissement. 

§ 2. Les chapitres relatifs aux installations techniques et aux divers types d'établissement fixent: 

· la liste des locaux non accessibles au public à risques particuliers, classés respectivement à risques moyens ou à risques importants auxquels les dispositions générales de l'article CO 28 sont applicables. Cette liste peut éventuellement être complétée après avis de la commission de sécurité dans chaque cas particulier; 

· le cas échéant, les mesures complémentaires qui s'ajoutent aux dispositions générales de l'article CO 28. 

Article CO 28 Locaux à risques particuliers

§ 1. Les locaux a risques importants doivent satisfaire aux conditions ci-après: 

· les façades sont établies suivant les dispositions de la section V du présent chapitre 

· (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Les conduits et les gaines qui les traversent ou les desservent doivent satisfaire aux dispositions des articles C032 et C033"; 

· les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu deux heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré une heure, I'ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte; 

· ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public. 

§ 2. Les locaux à risques moyens doivent répondre aux conditions précédentes en ce qui concerne les façades. Ils doivent par ailleurs être isolés des locaux et dégagements accessibles au public par des planchers (Arrêté du 31 mai 1991, art. Ier) "hauts" et parois CF de degré une heure avec des blocs-portes CF de degré une demi-heure équipés d'un ferme-porte. Les conduits doivent répondre aux conditions fixées par l'article CO 31.

Article CO 29 Locaux à risques courants et logements du personnel

§ 1. Les locaux à risques courants, non accessibles au public, ne sont soumis à aucune disposition particulière d'isolement autre que celles prévues à la section VI du présent chapitre. 

§ 2. Les locaux servant de logements au personnel situés dans l'établissement, doivent: 

· être isolés des autres parties du bâtiment par des parois verticales et des blocs-portes présentant les caractéristiques de résistance au feu des locaux réservés au sommeil prévus à l'article CO 24; 

· être, en outre, desservis par des dégagements indépendants de ceux réservés au public. Si ces dégagements sont communs avec des tiers le bloc-porte doit être CF de degré une demi-heure et équipé d'un ferme-porte. Toutefois, après avis de la commission de sécurité, des atténuations à ces dispositions peuvent être autorisées. (1) Modifié par arrêté du 21 juin 1981 et arrêté du 24 janvier 1984. 

§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les conduits et les gaines traversant ou desservant les locaux visés au présent article doivent satisfaire aux dispositions de l'article CO 31.

SECTION VIII

Conduits et gaines

Article CO 30 (.Arrêté du 22 décembre 1981) Généralités

§ 1. Objet: Les dispositions de la présente section ont pour but de limiter les risques de propagation créés par le passage de conduits à travers des parois horizontales ou verticales résistant au feu: conduites d'eau en charge ou d'eau usée, conduits vide-ordures monte-charge et descentes de linge. 

Ces dispositions sont également applicables aux conduits de désenfumage, de gaz, de fluides dangereux, de ventilation, d'évacuation des produits de la combustion ainsi qu'aux installations électriques de sécurité sous réserve des dispositions spéciales qui font l'objet des articles DF 3, CH 32, CH 41. CH 42, CH 43, CH 50, CH 51, GZ 16, GZ 17, GZ 25 et EL 3.

(Arrêté du 2 février 1993, art. 2) "Les dispositifs actionnés de sécurité définis au paragraphe 2 ci-dessous et leurs commandes doivent être conformes aux normes visées par l'article MS 59. " 

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2)"Pour l'application du présent règlement, on appelle: 

· "Conduit: volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé; 

· "Gaine: volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits: 

· " Volet dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au désenfumage dans un système de sécurité incendie. Il peut être ouvert ou fermé en position d'attente en fonction de son application. Il doit être d'un type adapté à son emploi (volet pour conduit collectif, volet pour conduit collecteur, volet de transfert). 

· "Clapet: dispositif actionné de sécurité consistant en un dispositif d'obturation destiné au compartimentage dans un système de sécurité incendie. Il est ouvert en position d'attente. Il peut être du type télécommandé ou du type autocommandé en fonction de l'application. 

· "Trappe: dispositif d'accès, fermé en position normale. Pour les essais de résistance au feu, les trappes doivent satisfaire aux essais prévus pour les volets. 

· "Trappe à ferme-porte: trappe équipée d'un dispositif destiné à la ramener à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le service; 

· "Trappe à fermeture automatique: trappe équipée d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO 33 (§3). L'ensemble de la trappe et de ce mécanisme constitue un dispositif actionné de sécurité et doit satisfaire aux mêmes exigences que celles prévues pour les portes à fermeture automatique visées à l'article CO 47 (§ 1). 

· «Coffrage: habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits dont les parois ne présentent pas de qualités de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux. 

· « Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit: temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (I'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie. «Pare-flammes de traversée: il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré. » 

§ 3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4 les coffrages en matériaux de catégorie M 3. 

Article CO 31 (Arrêté du 22 décembre 1981) Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques courants ou moyens accessible ou non au public 

§ 1. Ils doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu définies ci-après: 

Cette résistance au feu peut être obtenue: 

Ñsoit par le conduit seul s'il possède une résistance au feu suffisante; 

Ñsoit dans le cas contraire par l'établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au droit de la paroi traversée, d'un dispositif d'obturation automatique (clapet, volet ou tout autre dispositif approuvé par le C.E.C.M.I.). 

§ 2, Aucun degré de résistance au feu n'est exigé pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre, et pour les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 75 millimètres. 

§ 3. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 75 millimètres et inférieur ou égal à 315 millimètres doivent être pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un établissement recevant du public à l'exception des conduits horizontaux qui peuvent être coupe-feu de traversée 15 minutes. 

L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite: 

· pour les conduits métalliques à point de fusion ,supérieur à 850°C; 

· pour les conduits en P.V.C. classés M 1 de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme indiqué au paragraphe 8 ci-après. Ce renforcement peut cependant être supprimé dans les parois suivantes: 

- toute parois des bâtiments à simple rez-de-chaussée; 

- toutes parois des bâtiments dans lesquels l'encloisonnement des escaliers n'est pas exigé; 

- parois des locaux non réservés au sommeil. 

§ 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il doit être soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles de coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de 60 minutes, soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique. Lorsque cette gaine est verticale, elle doit être recoupée horizontalement dans la traversée des planchers tous les deux niveaux par des matériaux incombustibles. Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine doivent être pare-flammes de degré une demi-heure. 

§ 5. Entre niveaux, les prescriptions définies ci-dessus sont exigibles aux traversées de plancher. A l'intérieur d'un même niveau, ces mêmes exigences ne sont imposées que dans les cas suivants: 

· (Arrêté du 6 janvier 1963) "parois de recoupement des circulations horizontales visées à l'article C0 24 (§ I c)"; 

· parois des secteurs visés à l'article C0 24; 

· parois des compartiments visés à l'article C0 25; 

· (Arrêté du 21 janvier 1982) "parois des locaux réservés au sommeil. " 

§ 6. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie. Pour les conduits d'eau situés à l'intérieur d'un parc de stationnement de surface inférieure ou égale à 6000 mètres carrés et dépendant d'un établissement recevant du public aucune résistance au feu n'est exigée. Toutefois, I'exigence de la résistance au feu prévue à l'alinéa premier ci dessus doit être maintenue à la traversée de la paroi séparant l'établissement recevant du public du parc de stationnement. 

§ 7. Les conduits doivent être disposés séparément et la distance minimale entre axes à respecter entre deux conduits doit être au moins égale à la somme de leurs diamètres nominaux. Cette condition n'est pas imposée si le conduit est pare-flammes de traversée 30 minutes avec ou sans adjonction d'un dispositif d'obturation automatique ou s'il est placé dans une gaine conforme au paragraphe 4 ci-dessus. 

§ 8. Les renforcements éventuels des conduits en P.V.C. classés M 1 prévus au paragraphe 3 doivent répondre aux dispositions suivantes: 

· ils doivent être en P.V.C. classé M 1; 

· leur épaisseur doit être au moins égale à celle du conduit; 

· leur longueur doit être au moins égale à celle de la paroi traversée augmentée de une fois leur propre diamètre; 

· la partie extérieure à la paroi traversée doit être située au-dessous de la paroi si celle-ci est horizontale ou de part et d'autre de la paroi si celle-ci est verticale. Ces renforcements peuvent par exemple être réalisés par deux demi conduits coupés suivant une génératrice et plaqués contre le conduit à protéger. 

§ 9 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) " Les conduits et les renforcements en P.V.C., visés respectivement aux paragraphes 3 et 8 du présent article, doivent de plus faire l'objet du marquage NF Réaction au feu M 1, ou de tout autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

"Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Réaction au feu, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante, et le classement en réaction au feu."

Article C 0 32 (Arrêté du 22 décembre 1981)

Conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local à risques importants

§ 1. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 millimètres doivent répondre aux conditions de l'article C0 31.

§ 2. Les conduits de diamètre nominal supérieur à 125 millimètres doivent répondre aux conditions ci-après:

· a) S'ils traversent le local sans le desservir, le coupe-feu de traversée de la gaine ou du conduit doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie; 

· b) S'ils desservent le local, ils doivent satisfaire aux dispositions prévues à l'article C0 31. 

§ 3. Dans le cas où le conduit ou la gaine traverse une paroi séparant un établissement recevant du public d'un tiers, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

Article C 0 33 Vide-ordures et monte-charge

§ 1. Le conduit ou la gaine de vide-ordures doit répondre aux conditions suivantes: 

· être en matériaux incombustibles; 

· avoir un degré coupe-feu de traversée de soixante minutes;

· avoir des trappes (1) PF de degré une demi-heure sur les orifices de service.

Le local réceptacle vide-ordures doit avoir les caractéristiques du local à risques importants défini à l'article C0 28.

§ 2. (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Le monte-charge ou tout autre système de descente ou de montée de matériels divers doit répondre aux conditions ci-dessous":

· a) Les parois du conduit ou de la gaine dans laquelle il est placé doivent être CF de degré une heure mesuré sur chacune de leur face; 

· b) Les trappes (1) de service sont PF de degré une demi-heure, munies d'un ferme-porte ou à fermeture automatique- (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) "dans ce dernier cas, elles doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique définies à l'article C0 47; 

(1) Ainsi modifié par arrêté du 2 février 1993, art. 2.

· c) En outre l'accès aux trappes (1) de service se fait à travers un local qui doit avoir les caractéristiques d'un local à risques moyens lorsque le bâtiment comporte par destination des locaux réservés au sommeil. Les systèmes non conformes aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisés, après avis de la commission de sécurité, s'ils présentent des garanties de sécurité équivalentes. 

§ 3. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) "Lorsqu'il existe une fermeture automatique des trappes de service: 

a) Chaque trappe à fermeture automatique doit être commandée à partir d'une détection automatique d'incendie, soit dans le cadre d'un système de sécurité incendie de catégorie A, si ce système existe, soit par un détecteur autonome déclencheur (D.A.D.) certifié NF Matériel de détection d'incendie. Les détecteurs mis en Ïuvre doivent être soit d'un type sensible aux fumées et gaz de combustion, soit d'un type sensible à une température atteignant 60°C au-dessus de la trappe et au droit du plafond ou du plafond suspendu. Ces détecteurs doivent de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes; 

b) En outre, dans le cas prévu au paragraphe 2 c, la fermeture simultanée de l'ensemble des trappes doit être assurée dès que l'un quelconque des détecteurs prévus à l'alinéa ci-dessus est sensibilisé. " 

SECTION IX

Dégagements

Sous-section 1 Dispositions générales

Article C O 34 Terminologie 

§ 1. Pour l'application du présent règlement on appelle dégagement toute partie de la construction permettant le cheminement d'évacuation des occupants: porte. sortie, issue, circulation horizontale, zone de circulation, escalier, couloir, rampe... 

§ 2. On appelle: 

· Dégagement normal: Dégagement comptant dans le nombre minimal de dégagements imposés en application des dispositions de l'article CO 38. 

· Dégagement accessoire: Dégagement répondant aux dispositions de l'article CO 41, imposé lorsque exceptionnellement les dégagements normaux ne sont pas judicieusement répartis dans le local, I'étage, le secteur, le compartiment ou l'établissement recevant du public. 1477-1. - 4 Xame 1998- 

· Dégagement de secours: Dégagement qui, pour des raisons d'exploitation, n'est pas utilisé en permanence par le public. Dégagement supplémentaire: Dégagement en surnombre des dégagements définis ci-dessus. 

1477-1. - 4 Xame 1998-

§ 3. Circulation principale: Circulation horizontale assurant un cheminement direct vers les escaliers, sorties ou issues. Circulation secondaire: Circulation horizontale assurant un cheminement des personnes vers les circulations principales. 

§ 4. Dégagement protégé: Dégagement dans lequel le public est à l'abri des flammes et de la fumée, soit: Dégagement encloisonné: Dégagement protégé dont toutes les parois ont un degré minimum de résistance au feu impose. Dégagement ou rampe à l'air libre: Dégagement protégé dont la paroi donnant sur le vide de la façade comporte en permanence, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. 

§ 5. Porte à ferme-porte: Porte équipée d'un dispositif destiné à la ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'elle en a été éloignée pour le passage des personnes ou pour le service. Porte à fermeture automatique: Porte équipée d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut la maintenir en position d'ouverture et la libère au moment du sinistre, dans les conditions prévues à l'article CO 47. 

Article CO 35 Conception des dégagements 

§ 1. Les dégagements doivent permettre une évacuation rapide et sûre de l'établissement. En particulier il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus a 10 p. 100, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles. § 2. A chaque sortie sur l'extérieur ou sur un dégagement protégé doit correspondre une circulation principale. Des atténuations à cette règle peuvent être acceptées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'une circulation de largeur suffisante est aménagée en périphérie du local ou du niveau. 

§ 3. Des circulations horizontales de deux unités de passage au moins doivent relier les dégagements entre eux: 

· au rez-de-chaussée, les escaliers aux sorties, et les sorties entre elles; 

· dans les étages et les sous-sols, les escaliers entre eux. 

Toutefois, la largeur de ces circulations peut être réduite à une unité de passage lorsque les dégagements reliés n'offrent qu'une unité de passage. 

§ 4. Les portes des locaux accessibles au public donnant sur des dégagements en cul-de-sac ne doivent pas être à plus de 10 mètres du débouché de ce cul-de-sac. 

§ 5. Ne peuvent être communs avec les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers que les dégagements accessoires des établissements de 1re, 2e et 3e catégorie et les dégagements des établissements de 4e catégorie. La traversée de la paroi d'isolement avec le dégagement doit se faire par un bloc-porte CF de degré une demi-heure muni d'un ferme-porte et dans le cas des établissements de quatrième catégorie, le dégagement commun ne doit pas desservir de locaux tiers à risques particuliers. 

§ 6. Lorsque les cheminements ne sont pas délimités par des parois verticales, ils doivent être suffisamment matérialisés. 

Article C 0 36 Unité de passage, largeur de passage 

§ 1. Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter. 

§ 2. Cette largeur doit être calculée en fonction d'une largeur type appelée "unité de passage" de 0,60 mètre. Toutefois, quand un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre. 

§ 3. Les établissements, locaux, niveaux, secteurs ou compartiments totalisant un effectif de plus de 200 personnes ne doivent pas comporter des dégagements normaux ayant une largeur inférieure à deux unités de passage. Toutefois, compte tenu de la disposition des lieux, des dégagements d'une seule unité de passage peuvent être admis à condition que chacun ne soit pris en compte qu'une seule fois: 

· soit dans le nombre des dégagements normaux; 

· soit dans le nombre d'unités de passage de ces dégagements. 

§ 4. 50 p. 100 au plus de tous les escaliers mécaniques et trottoirs roulants peuvent compter dans les nombres des dégagements et des unités de passage réglementaires. Pour l'application de cette règle et par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les escaliers mécaniques et trottoirs roulants ayant une largeur minimale de: 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre entre limons sont comptés pour une unité de passage; 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limons sont comptés pour deux unités de passage. 

Article CO 37 Saillies et dépôts 

§ 1. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements; toutefois les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.

§ 2. Lorsque la largeur d'un dégagement excède la dimension minimale imposée, des aménagements ou du mobilier faisant saillie, à l'exception des dépôts, sont autorisés dans la largeur excédentaire à condition: 

· de ne pas gêner la circulation rapide du public: 

· de ne pouvoir être déplacés ou renversés. Cette dernière condition ne s'applique pas aux élargissements formant zone d'attente, de repos; 

· de ne pas gêner le fonctionnement des portes à fermeture automatique. 

Toutefois ces facilités ne sont pas autorisées dans les escaliers protégés. 

Article CO 38 Calcul des dégagements 

§ 1. Les niveaux, locaux, secteurs ou compartiments doivent être desservis dans les conditions suivantes, en fonction de l'effectif des personnes qui peuvent y être admises: 

a) De 1 à 19 personnes: Par un dégagement ayant une largeur d'une unité de passage. 

b) De 20 à 50 personnes: 

Soit par deux dégagements donnant sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul de sac. L'un de ces dégagements doit avoir une largeur d'une unité de passage, I'autre pouvant être un dégagement accessoire; (Arrêté du 22 décembre 1981). "

Soit, pour les locaux situés en étage par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire si le plancher bas du niveau accessible au public est situé à plus de huit mètres au-dessus du sol, ou s'il est fait application de l'article C O 25 relatif aux compartiments, soit pour les locaux situés en sous-sol, par un escalier ayant une largeur d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire. " 

c) De 51 à 100 personnes: Par deux dégagements d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, ce dégagement doit être complété par un dégagement accessoire. d) Plus de 100 personnes: Par deux dégagements jusqu'à 500 personnes, augmentés d'un dégagement par 500 personnes ou fraction de 500 personnes au-dessus des 500 premières. (Arrêté du 22 décembre 1981). " La largeur des dégagements doit être calculée à raison d'une unité de passage pour 100 personnes ou fraction de 100 personnes- au-dessous de 501 personnes, le nombre d'unités de passage est majoré d'une unité. " 

§ 2. A chaque niveau l'effectif à prendre en compte pour calculer le nombre et la largeur des escaliers desservant ce niveau doit cumuler l'effectif admis à ce niveau avec ceux des niveaux situés au-dessus pour les niveaux en surélévation, ou avec ceux des niveaux en dessous pour les niveaux en sous-sol. 

§ 3. Dans les niveaux recevant un effectif d'handicapés physiques circulant en fauteuil roulant égal ou supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total du public le nombre et la largeur des dégagements horizontaux peuvent être augmentés, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. 

Article CO 39 Calcul des dégagements des locaux recevant du public installés en sous-sol

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) "Un local ou niveau (partiel ou total) est dit en sous-sol quand il remplit une des conditions suivantes: 

· la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau; " 

· le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur de ce local ou niveau. " 

§ 2. Si le point le plus bas du niveau accessible au public est à plus de 2 mètres en contrebas du niveau moyen des seuils des issues sur l'extérieur et s'il reçoit plus de 100 personnes, le nombre et la largeur des dégagements de ce niveau sont déterminés suivant les règles de l'article C 0 38 à partir d'un effectif théorique calculé comme suit: L'effectif des personnes admises est: 

· arrondi à la centaine supérieure; 

· majoré de 10 p. 100 par mètre ou fraction de mètre au-delà de 2 mètres de profondeur. (Cette majoration d'effectif n'est pas à prendre en compte pour la détermination de la catégorie de l'établissement,) 

§ 3. Lorsque le plancher d'un local en sous-sol visé au paragraphe 1 n'est pas horizontal (salle de spectacles ou de conférence, etc.) la moitié au moins des personnes admises dans ce local doit pouvoir sortir par une ou plusieurs issues dont le seuil se trouve au-dessous du niveau moyen du plancher. 

Article C 0 40 Enfouissement maximal

Sauf dispositions particulières prévues dans la suite du présent règlement, I'établissement ne doit comprendre qu'un seul niveau de sous-sol accessible au public et son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs. 

Article CO 41 Dégagements accessoires et supplémentaires

§ 1. Des dégagements accessoires peuvent être imposés après avis de la commission de sécurité si, exceptionnellement, les sorties et escaliers normaux ne peuvent être judicieusement répartis. 

§ 2. les dégagements accessoires peuvent être constitués par des sorties, des escaliers, des coursives, des passerelles, des passages en souterrain, ou par des chemins de circulation faciles et sûrs d'une largeur minimale de 0,60 mètre ou encore par des balcons filants, terrasses, échelles, manches d'évacuation, etc. Lorsqu'un dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers, I'exploitant doit justifier d'accords contractuels sous forme d'acte authentique. Si le dégagement traverse une paroi d'isolement avec un bâtiment ou un local occupé par un tiers, le bloc-porte de franchissement doit être CF de degré une demi-heure et muni d'un ferme-porte. Les escaliers accessoires ne sont pas soumis aux dispositions des articles C0 36, 38, 50 (§ 3, 1er alinéa), 55 et 56. 

§ 3. Les dégagements supplémentaires sont soumis aux dispositions générales relatives aux dégagements, sauf celles des articles C O 36 et 38. 

Article CO 42 Balisage des dégagements

§ 1. Des indications bien lisibles de jour et de nuit doivent baliser les cheminements empruntés par le public pour l'évacuation de l'établissement et être placées de façon telle que, de tout point accessible au public, celui-ci en aperçoive toujours au moins une, même en cas d'affluence. § 2. Cette signalisation doit être assurée par des panneaux opaques ou transparents lumineux de forme rectangulaire conformes aux normes françaises en vigueur (1). Toutefois lorsque ces panneaux indiquent une sortie, ils peuvent être complétés, pour des raisons d'exploitation, par les mentions "sortie" ou "sortie de secours". (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Les signaux blancs sur fond vert sont réservés exclusivement au balisage des dégagements. " 

Sous-section 2 Sorties

Article CO 43 Répartition des sorties, distances maximales à parcourir

§ 1. Les sorties réglementaires de l'établissement, des niveaux, des secteurs des compartiments et des locaux doivent être judicieusement réparties dans le but d'assurer l'évacuation rapide des occupants et d'éviter que plusieurs sorties soient soumises en même temps aux effets du sinistre. (l) Notamment la norme NF X 08-003 (Couleurs et signaux de sécurité). 

§ 2. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir en rez-de-chaussée à partir d'un point quelconque d'un local pour atteindre une sortie donnant sur l'extérieur ou un dégagement protégé menant à l'extérieur, dont toutes les portes intérieures sont munies de ferme-porte, ne doit pas excéder: 50 mètres si le choix existe entre plusieurs sorties; 30 mètres dans le cas contraire. 

§ 3. Ne peuvent compter dans le nombre de sorties et d'unités de passage que les portes ou batteries de portes dont les montants extérieurs les plus rapprochés sont distants de 5 mètres au moins. Cette disposition n'exclut pas l'aménagement d'issues supplémentaires dans cet intervalle. 

Article C 0 44 Caractéristiques des blocs-portes

§ 1. La largeur de passage offerte par une porte doit être au moins égale à l'une de celles définies aux articles CO 36 et CO 38 avec une tolérance négative de 5 p. 100. 

§ 2. Les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue. 

§ 3. Les vitrages des portes doivent être transparents; les couleurs rouge et orange étant interdites.

§ 4. Les blocs-portes résistant au feu possédant deux vantaux et équipés de ferme-portes doivent être munis d'un dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux. 

Article CO 45 Manœuvre des portes

§ 1. Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 

§ 2. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises. 

§ 3. Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement, à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi. 

§ 4. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient. 

§ 5. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription "sans issue" non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite. 

Article CO 46 Portes des sorties de secours 

§ 1. La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article C0 45 (§§ I à 4). 

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993 art. 2) " Le verrouillage des portes de sorties de secours peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées dans la suite du présente article. 

a) Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur pour cette application; 

b) Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants: 

· par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée; 

· par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme aux dispositions de la norme le concernant (visant également les conditions de mise en œuvre). avec comme durées de temporisation: T 1 max = 8s et T 2 max = 3 mn. La temporisation T 2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose d'un service de sécurité tel que défini à l'article MS 48; 

c) Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dans les conditions prévues à l'article MS60." 

§ 3 (Arrêté du 2 février 1993 art. 2) "Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. 

Article C O 47 Portes à fermeture automatique 

§ 1. (Arrêté du 2 février 1993 art. 2) "Les portes résistant au feu et qui pour des raisons d'exploitation sont maintenues ouvertes doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique. " 

§ 2. (Arrêté du 2 février 1993 art. 2) "Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. - Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture ". 

§ 3. (Arrêté du 2 février 1993 art. 2) "La fermeture de chaque porte doit être obtenue dans les conditions prévues à l'article MS 60." 

§ 4. La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque: 

· I'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du premier étage; 

· il existe des portes d'isolement à fermeture automatique, telles que prévues à l'article CO 10 (§ 1); 

· les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent. 

§ 5. (Abrogé par arrêté d u 2 février 1993 art 2).

Article CO 48 Portes de types spéciaux

§ 1. Les tambours tournants ne sont pas considérés comme des sorties normales. Ils ne sont autorisés qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntés dans un sens que par une seule personne à la fois. Ils doivent être doublés par une porte d'au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l'inscription "Sortie de secours". 

§ 2. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée. 

§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les portes motorisées coulissantes ou battantes ou d'un autre type approuvé par la commission centrale de sécurité ne sont autorisées, en principe, qu'en façade. " Elles doivent libérer la largeur totale de la baie en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation: 

· soit par débattement vers l'extérieur d'un angle supérieur à 90° pouvant être obtenu par simple poussée; 

· soit par effacement latéral. Les portes coulissantes non motorisées sont interdites pour fermer les issues empruntées par le public pour évacuer l'établissement. 

§ 4. Pour assurer la sécurité des personnes en cas de heurts, les vitrages des portes, maintenus ou non par un bâti, doivent répondre aux dispositions du D.T.U. n° 39.4 en ce qui concerne: 

· le produit verrier à utiliser; 

· la visualisation de la porte. 

Sous-section 3 Escaliers

Article C 0 49 Répartition des escaliers et distances maximales à parcourir 

§ 1. Les escaliers réglementaires doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement les occupants vers les sorties sur l'extérieur. 

§ 2. (Arrêté du 22 décembre 1981.) "La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir en étage et en sous-sol à partir d'un point quelconque d'un local ne doit pas excéder": 40 mètres pour gagner un escalier protégé ou une circulation horizontale protégée, et dont toutes les portes sont munies d'un ferme-porte, ou 30 mètres pour gagner un de ces dégagements si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac; 30 mètres pour gagner un escalier non protégé.

§ 3 (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier encloisonné doit s'effectuer: "

· soit directement sur l'extérieur; " 

· soit à proximité d'une sortie ou d'un dégagement protégé donnant sur l'extérieur et, en tout état de cause. à moins de 20 mètres d'une telle sortie ou dégagement. " Ce cheminement, dont la distance est mesurée suivant l'axe des circulations, doit être direct, de même largeur que l'escalier et maintenu libre en permanence. 

Toutefois, une distance supérieure peut être admise après avis de la commission de sécurité lorsque les locaux du rez-de-chaussée présentent des risques réduits ou que le public dispose de facilités d'évacuation nettement supérieures à celles qui découlent de l'application des dispositions minimales prévues à l'article CO 38.

Article CO 50 Conception des escaliers

- § 1. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation sur l'extérieur. Dans le cas exceptionnel où un escalier menant à l'étage inférieur n'est pas directement dans le prolongement de celui de l'étage supérieur, il doit lui être relié par un palier de même largeur maintenu libre en permanence. 

§ 2. Le cheminement direct entre les escaliers desservant les étages et ceux desservant les sous-sols doit être interrompu de façon que la fumée provenant des sous-sols ne puisse envahir les étages supérieurs, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article CO 52, 

§ 3. Ne comptent pas comme escaliers normaux ou supplémentaires ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre), à partir des sorties des locaux recevant du public, pour gagner les sorties vers l'extérieur. Exceptionnellement, un groupe de six marches au plus contrariant la descente ou la montée du cheminement d'évacuation peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. 

Article CO 51 Sécurité d'utilisation des escaliers

§ 1. Les marches ne doivent pas être glissantes. Les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre s'il n'y a pas de contre-marches. 

§ 2. Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage au moins doivent être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage ou plus doivent comporter une main courante de chaque côté. 

§ 3. Afin d'éviter les accidents dus à l'engorgement au débouché des escaliers mécaniques et trottoirs roulants: 

· un dispositif doit être prévu pour obliger le public à parcourir 5 mètres au moins entre le débouché d'une volée et le départ de la volée suivante lorsque ces volées sont contrariées. Cette distance est réduite à 3 mètres pour les appareils comptant pour une seule unité de passage; 

· le palier doit être aménagé de manière à ce que les circulations locales du niveau ne gênent pas l'utilisation du cheminement défini ci-dessus. 

Article CO 52 Protection des escaliers et des ascenseurs

§ 1. La protection des escaliers et des ascenseurs par en cloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et des gaz.

§ 2. Tous les escaliers, mécaniques ou non, et les ascenseurs doivent être protégés, c'est-à-dire encloisonnés ou à l'air libre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-après et dans les dispositions particulières à certains types d'établissement.

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les parois des cages d'escalier doivent être réalisées en matériaux incombustibles."

§ 3. L'absence de protection des escaliers est admise dans les cas suivants: 

a) S'il est fait application des dispositions de l'article CO 24 (§ 1):

· 1. Pour les escaliers des établissements ne comportant pas plus d'un niveau accessible au public au-dessus et au-dessous du rez-de-chaussée; 

· 2. Pour un seul escalier supplémentaire desservant au plus deux étages et le rez-de-chaussée. Toutefois, si l'établissement comporte un zone de locaux réservés au sommeil en étage, cette zone doit comporter un des escaliers normaux de l'établissement et être isolée du volume contenant l'escalier supplémentaire par des parois et des blocs-portes ayant les mêmes qualités de résistance au feu que celles qui assurent la protection des escaliers normaux. 

b) S'il est fait application des dispositions spéciales de l'article CO 25 relatif aux compartiments: pour les escaliers desservant exclusivement deux niveaux d'un même compartiment.

§ 4. (Arrêté du 22 décembre 1981.) L'absence de protection des escaliers mécaniques et des ascenseurs est admise lorsque la protection des escaliers normaux n'est pas exigée.

§ 5. L'absence de protection des escaliers est interdite dans les établissements recevant un effectif d'handicapés circulant en fauteuil roulant supérieur aux pourcentages fixés à l'article GN 8 (§ 1).

§ 6. Dans tous les cas, le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier non protégé doit s'effectuer: Ñà moins de 50 mètres d'une sortie donnant sur l'extérieur ou d'un dégagement si le choix existe entre plusieurs sorties; à moins de 30 mètres dans le cas contraire. 

Article CO 53 Escaliers et ascenseurs encloisonnés

§ 1. L'encloisonnement d'un escalier ou d'un ascenseur est constitué par une cage continue jusqu'au niveau d'évacuation vers l'extérieur. L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ascenseur. 

Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages. 

L'escalier encloisonné doit être maintenu à l'abri de la fumée ou désenfumé dans les conditions prévues par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. 

§ 2. Les parois d'encloisonnement doivent avoir un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu de la structure du bâtiment, à l'exception de celle donnant sur le vide de la façade qui doit répondre aux seules dispositions de l'article CO 20. 

§ 3. L'escalier ne doit comporter qu'un seul accès à chaque niveau. 

Si exceptionnellement la cage est traversée par une circulation horizontale et comporte de ce fait deux issues au même niveau, les portes doivent toujours être à fermeture automatique. 

Les blocs-portes de la cage d'escalier doivent être PF de degré une demi heure et munis de ferme-porte. Leurs portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres. 

Les blocs-portes de la cage d'ascenseur doivent être CF de degré un quart d'heure ou PF de degré une demi-heure. 

§ 4. Le volume d'encloisonnement ne doit comporter aucun conduit présentant des risques d'incendie ou d'enfumage a l'exception des canalisations électriques propres à l'escalier. En outre, ce volume ne doit donner accès à aucun local annexe (sanitaire, dépôt, etc.). 

Article CO 54 Escaliers et ascenseurs à l'air libre

§ 1. Un escalier ou une cage d'ascenseur à l'air libre doit avoir au moins une de ses faces ouvertes sur l'extérieur dans les conditions définies à l'article CO 34 (§ 4), les autres parois et les portes d'accès répondant aux dispositions de l'article CO 53 (§§ 2 et 3). 

§ 2. De plus, le volume des cages d'ascenseur ou d'escalier doit satisfaire aux conditions définies dans l'article CO 53 (§ 4). 

Article CO 55 Escaliers droits

(Arrêté) du 31 mai 1991. art. 1

§ 1. Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière que les marches répondent aux règles de l'art et que les volées comptent 25 marches au plus, à l'exception des circulations desservant les places dans les gradins. 

"Si la largeur des escaliers dépasse quatre unités de passage, il devront être recoupés par une ou des mains courantes intermédiaires séparant des nombres entiers d'unités de passage, sans pouvoir être supérieur à quatre. Les escaliers peuvent être remplacés par des rampes dont la pente ne dépasse pas 12 p. 100. 

" Dans la mesure du possible, les directions des volées doivent se contrarier. 

"§ 2. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers dans le cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à I mètre." 

Article CO 56 Escaliers tournants

§ 1. Les escaliers tournants normaux et supplémentaires doivent être à balancement continu sans autres paliers que ceux desservant les étages. 

§ 2. Le giron et la hauteur des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent respecter les règles de l'art visées à l'article CO SS (§ 1). 

De plus, le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre. 

§ 3. Pour les escaliers d'une seule unité de passage, la main courante prévue a l'article CO 51 (§ 2) doit se trouver sur le côté extérieur. 

SECTION X

(Arrêté du 31 mai 1991, art. 1er)

Tribunes et gradins non démontables

Article C O 57

"§ 1. Les gradins, les escaliers et les circulations desservant les places dans les gradins doivent être calculés pour supporter les charges d'exploitation suivant les dispositions de la norme en vigueur (1). 

§ 2. Les marches de ces circulations, à l'intérieur des salles de spectacle, des amphithéâtres, des équipements sportifs, etc., doivent avoir un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre. "Ces marches ne peuvent être à quartier tournant. " L'alignement des nez de marche ne doit pas dépasser 35°. (i) N.F. P06-001. 

"Toutefois la pente de cet alignement peut atteindre 45° si cette tribune, ou partie de tribune, répond à l'une des exigences suivantes: 

· elle ne comporte pas plus de cinq rangs consécutifs de gradins; 

· ses circulations verticales sont équipées d'une main courante centrale, qui peut être discontinue, et chaque demi-largeur est calculée suivant l'effectif desservi en nombre entier d'unités de passage, sans pouvoir être inférieure à une unité de passage; 

· ses circulations verticales sont équipées de tout autre système de préhension présentant les mêmes garanties (épingles en tête de rangée de siège par exemple) et ne réduisant pas la largeur des circulations principales ou secondaires. 

"En complément des dispositions de l'article C051 (§1), le vide en contremarche ne peut dépasser 0,18 mètre; dans ce cas, les marches doivent comporter: 

· soit un talon de 0,03 mètre au moins; 

· soit un recouvrement de 0,05 mètre au moins. " 

"§ 3. Pour les équipements ne comportant pas de strapontins, ces circulations bénéficient des dispositions de l'article CO 37 (§ I ). 

"§ 4. Des garde-corps, des rampes d'escalier ou des barres d'appui doivent être installés: 

· dans les parties de tribune dont le dénivelé entre deux gradins successifs, ou entre un gradin et le sol, est supérieur ou égal à I mètre; 

· dans les parties de tribune où le public est debout en permanence, à raison d'une ligne de barres d'appui tous les cinq gradins, disposées, dans la mesure du possible, en quinconce. 

" En outre, ces dispositifs doivent pouvoir résister à un effort horizontal de 170 daN/mètre linéaire et être installés de façon à empêcher toute chute de personne dans le vide. " 

C-XAME 1998


CHAPITRE III

AMENAGEMENTS INTERIEURS, DÉCORATION ET MOBILIER

Article A M 1 Généralités

Pour éviter, dans un local ou un dégagement accessible au public, le développement rapide d'un incendie qui pourrait compromettre l'évacuation, les revêtements, la décoration et le gros mobilier doivent répondre du point de vue de leur réaction au feu, aux dispositions du présent chapitre. 

SECTION I

Revêtements

Article A M 2 Principe général

D'une façon générale, dans la suite de la présente section, I'exigence imposée pour un revêtement concerne le revêtement dans ses conditions d'emploi, c'est-à-dire, s'il y a lieu, I'ensemble revêtement, adhésif et support. 

Article A M 3 Revêtements muraux des locaux et dégagements

§ 1. Dans les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent être de catégorie M 2. 

§ 2. S'ils sont éloignés des parois, les revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne peut contenir que des matériaux de catégorie M 3, il doit être recoupé de traverses en matériaux de catégorie M 3 formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres. Ce recoupement n'est pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revêtements en matériaux de catégorie M 1. 

§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les lambris s'ils sont en matériaux de catégorie M 3, peuvent être posés sur tasseaux; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M 0. 

§ 4. Les papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en Ïuvre sans justification du classement en réaction au feu. 

Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à " 2,1 MJ par mètre carré". 

Article A M 4 Plafonds et plafonds suspendus des locaux et dégagements

§ 1. Les revêtements de plafond et les éléments constitutifs des plafonds suspendus dans les dégagements et les locaux doivent être en matériaux de catégorie M 1. 

Toutefois, il est admis pour ces éléments et ces revêtements, y compris les luminaires et leurs accessoires, une tolérance de 25 p. 100 de la superficie totale de ces plafonds, en matériaux de catégorie M 2 dans les dégagements et M 3 dans les locaux. 

§ 2. Lorsque des matériaux d'isolation sont placés dans le plénum des plafonds suspendus ils doivent être de catégorie M 1. 

§ 3. Les éléments constitutifs et les revêtements des plafonds ajourés ou à résilles peuvent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface des pleins est inférieure à 50 p. 100 de la surface totale de ces plafonds. 

-§ 4. La suspente et la fixation des plafonds suspendus doivent être en matériaux de catégorie M 0 et ne pas supporter de contrainte supérieure a 20 N/mm2 à froid. 

§ 5. (Arrête du 11 septembre 1989.) "Les plafonds suspendus installés dans les dégagements doivent rester en place sous l'effet des variations de pression dues au fonctionnement du désenfumage mécanique. " 

Article A M 5 Parties translucides et transparentes incorporées dans les plafonds

Les matériaux constituant les parties translucides ou transparentes incorporées dans les plafonds et plafonds suspendus et permettant l'éclairage naturel des locaux et dégagements doivent être de catégorie M 3 ou M 4 s'ils ne produisent pas de gouttes enflammées. 

Leur surface doit être inférieure à 25 p. 100 de la superficie au sol totale du local ou du dégagement. 

Article A M 6 Revêtement de sols

Les revêtements de sols doivent être en matériaux de catégorie M4 et solidement fixes. 

Article A M 7 Revêtements des escaliers encloisonnés

Les revêtements des escaliers encloisonnés doivent être en matériaux de catégorie: 

M I pour les parois verticales, les plafonds et rampants; 

M 3 pour les marches et les paliers de repos. 

Article A M 8 Revêtements en matériaux isolants

§ 1. Les isolants acoustiques, thermiques ou autres, mis en œuvre en contact direct avec l'air, sur les parois verticales ou sous le plafond d'un local ou d'un dégagement, doivent être en matériaux de catégorie M 1. 

§ 2. Toutefois, les isolants en matériaux (Arrêté du 10 juillet 1987.) " non visés au § 1 " peuvent être autorisés lorsqu'ils sont protégés par un écran thermique, tel qu'il est défini dans le guide d'emploi des isolants dans les bâtiments d'habitation, cet écran devant jouer son rôle vis-à-vis de l'incendie au moins un quart d'heure pour les parois verticales et une demi-heure pour les plafonds. Les prescriptions de ce guide concernant les bâtiments d'habitations des troisième et quatrième familles, ou les solutions équivalentes, doivent être respectées. 

(Arrêté du 10 juillet 1987.) "En ce qui concerne l'isolation sous rampants de toiture il y a lieu d'appliquer les prescriptions relatives à la première et deuxième famille. " 

SECTION II

Eléments de décoration

Article A M 9 Eléments de décoration en relief fixés à l 'intérieur des locaux et dégagements

Les éléments de décoration en relief fixés sur les parois verticales doivent répondre aux exigences suivantes:

a) Dans les dégagements protégés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2, à l'exception des objets de décoration de surface limitée;

b) Dans les locaux et les autres dégagements, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2 lorsque la surface globale de tous ces éléments est supérieure à 20 p. 100 de la superficie totale des parois verticales.

Article A M 10 Eléments de décoration flottants à l 'intérieur des locaux et dégagements

§ 1. Les éléments de décoration ou d'habillage flottants, tels que panneaux publicitaires flottants de surface supérieure à 0,50 mètre carré, guirlandes, objets légers de décoration, etc., situés à l'intérieur des locaux dont la superficie au sol est supérieure à 50 mètres carrés et des dégagements doivent être en matériaux de catégorie M 1.

§ 2. L'emploi des vélums est en principe interdit. Toutefois, lorsqu'ils sont autorisés, soit dans la suite du présent règlement, soit après avis de la commission de sécurité compétente, ils doivent être pourvus de systèmes d'accrochage suffisamment nombreux ou d'armatures de sécurité suffisamment résistantes pour empêcher leur chute éventuelle pendant l'évacuation du public.

SECTION III

Tentures, portières, rideaux, voilages

Article A M 11 Tentures et rideaux disposés en travers des dégagements

§ 1. L'emploi de tentures, portières, rideaux, voilages est interdit en travers des dégagements.

§ 2. Lorsque les portes pare-flammes imposées dans ces dégagements sont garnies de lambrequins et encadrements en étoffe ou de rideaux tendus sur les vantaux, ces garnitures doivent être en matériaux de catégorie M 2.

Article A M 12 Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements

Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes:

a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1.

b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2. 

Article A M 13 Rideaux de scènes et d'estrades

Les rideaux de scènes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scènes et estrades, doivent être en matériaux de catégorie M 1. 

Article A M 14 Cloisons extensibles

§ 1. Les cloisons extensibles, les cloisons coulissantes, les cloisons amovibles, etc., doivent être en matériaux de catégorie M 3. 

§ 2. Lorsqu'une cloison amovible joue, dans son utilisation normale, le rôle d'une cloison fixe, cette cloison doit, en outre, répondre aux exigences de résistance au feu prévues à l'article CO 24. 

SECTION IV

Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers légers en superstructures

Article AM 15 Principe général

Le gros mobilier, l'agencement principal, les stands et les aménagements de planchers légers en superstructures, situés dans les locaux et les dégagements, doivent être en matériaux de catégorie M 3. 

Ces dispositions ne concernent pas le mobilier courant, pour lequel aucune exigence n'est imposée. 

Article A M 16 Gros mobilier, agencement principal

§ 1. Le gros mobilier qui comprend les caisses, bars, comptoirs, vestiaires, etc., et l'agencement principal qui comprend les écrans séparatifs de boxes, rayonnages, bibliothèques, étagères, présentoirs verticaux, casiers, estrades, etc. doivent occuper des emplacements tels qu'ils ne puissent gêner ou rétrécir les chemins de circulation. 

§ 2. Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de la foule ne puisse les déplacer. 

Article AM 17 Aménagements de planchers légers en superstructures

§ 1. Les aménagements de planchers légers en superstructures pouvant recevoir des personnes, tels que tribunes, tours, stands, podiums, estrades gradins, praticables, et en général tous les planchers surélevés, aménagés à l'intérieur des bâtiments, doivent comporter une ossature en matériaux de catégorie M 3 et en bon état. 

§ 2. Tous ces planchers doivent être bien jointifs ainsi que les marches et, si elles existent, les contremarches des escaliers et gradins. lls peuvent être en bois. 

§ 3. Leurs dessous doivent être débarrassés de tout dépôt de matières combustibles. Ils doivent être rendus inutilisables et inaccessibles au public par une cloison extérieure en matériaux de catégorie M 3 ne comportant que des ouvertures de visite. 

Si ces dessous ont une superficie supérieure à 100 mètres carrés, ils doivent être divisés en cellules d'une superficie maximale de 100 mètres carrés par des cloisonnements en matériaux de catégorie M 1. 

§ 4. Ces aménagements doivent être d'une solidité suffisante pour les personnes et objets qu'ils sont destinés à supporter. (Arrêté du 28 octobre 1986). "Ces aménagements doivent être d'une solidité suffisante pour les personnes et les objets qu'ils sont destinés à supporter. Les valeurs des charges d'exploitation à retenir sont celles prévues par la norme NF P 06.001 en fonction de la nature des locaux dans lesquels ces aménagements sont réalisés. 

§ 5. Ces constructions et leurs escaliers d'accès doivent être munis de garde corps pour éviter les chutes et pour résister aux poussées de la foule. 

Article AM 18 (Arrêté du 12 décembre 1984) Rangées de sièges

Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées : 

§ 1. La structure des sièges doit être réalisée en matériaux de catégorie M3. 

Le rembourrage des sièges doit être réalisé en matériaux de catégorie M 4. 

Le rembourrage doit être couvert d'une enveloppe bien close réalisée en matériaux de catégorie M 2. Cette enveloppe doit toujours être maintenue en bon état. 

§ 2. Chaque rangée doit comporter 16 sièges au maximum en deux circulations, ou 8 entre une circulation et une paroi. 

De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée: 

chaque siège est fixé au sol; 

les sièges sont solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités; 

les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant

reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer. 

Article AM 19 Arbres de Noël

§ 1. Les arbres de Noël sont autorisés dans certaines manifestations de courte durée. 

§ 2. Ces arbres ne peuvent être illuminés que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article EL 18. Les guirlandes électriques doivent répondre à la norme NF C71-111 pour les parties qui les concerne. 

§ 3. Les bougies sont interdites ainsi que l'emploi de toute flamme nue. L'arbre doit être placé à distance raisonnable de toute source de chaleur. 

§ 4. Les objets de décoration ne doivent pas être en matériaux de catégorie M4 (1). Le pied de l'arbre doit être dégagé de tout objet combustible. Une neige artificielle ou un givrage peuvent être utilisés à condition qu'ils ne risquent pas de propager rapidement la flamme. 

§ 5. Des moyens d'extinction, en rapport avec la taille de l'arbre, doivent être prévus à proximité. 

CHAPITRE IV

DESENFUMAGE

Article DF I Objet du désenfumage

Le désenfumage a pour objet d'extraire des locaux incendiés une partie des fumées et gaz de combustion afin de: 

· rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation du public et l'intervention des secours; 

· limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur chaleur, gaz et imbrûlés. 

Article D F 2 Principes de désenfumage

Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant l'une des méthodes suivantes: 

· soit par balayage de l'espace que l'on veut rendre praticable par apport d'air neuf et évacuation des fumées; 

· soit par différence des pressions entre le volume que l'on veut protéger et le volume sinistré mis en dépression relative; 

· soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus. 

Article D F 3 (Arrêté du 22 décembre 1981) Application

Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent le cas où un désenfumage ou une mise à l'abri des fumées sont imposées; elles concernent: 

· la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des escaliers; 

· ( I ) Arrêtés du 24 janvier 1984. la mise à l'abri des fumées ou le désenfumage des circulations horizontales (arrêté du 2 février 1993, art. 2) "dans les conditions du paragraphe 5.2 de l'instruction technique relative au désenfumage; 

· le désenfumage des locaux accessibles au public. 

L'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public définit les différents moyens d'y parvenir. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) " Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l'article MS 53. " 

Article D F 4 Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent: Un plan comportant: 

· les emplacements des évacuations et des amenées d'air; 

· le tracé des réseaux aérauliques. 

Une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements. 

Article D F 5 Désenfumage naturel

§ 1. Le désenfumage par tirage naturel est réalisé par des amenées d'air et des évacuations de fumées communiquant, soit directement, soit au moyen de conduits, avec l'extérieur et disposées de manière à assurer un balayage satisfaisant du local. 

§ 2. Les évacuations de fumées sont réalisées: 

· soit par des ouvrants en façade; 

· soit par des exutoires; 

· soit par des bouches. § 3. Les amenées d'air sont réalisées: 

· soit par des ouvrants en façade; 

· soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l'extérieur ou sur des locaux largement aérés ou mis en surpression; 

· soit par des bouches. 

Article D F 6 Désenfumage mécanique

§ 1. Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des extractions mécaniques de fumées et des amenées d'air naturelles ou mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume à désenfumer. Ce balayage peut être complété par une mise en surpression relative des espaces à protéger des fumées.

§ 2. Les amenées d'air naturelles sont réalisées suivant les dispositions du paragraphe 3 de l'article D F 5. 

Les extractions et amenées d'air mécaniques sont réalisées au moyen de bouches reliées par des conduits à des ventilateurs et suivant les principes définis à l'article D F 2. 

§ 3. Un système de ventilation permanente (renouvellement d'air, chauffage ou conditionnement d'air) peut être utilisé pour le désenfumage, dans la mesure où il répond aux principes du présent chapitre. 

Article DF 7 Entretien

Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations suivantes: 

· entretien des sources de secours selon les prescriptions de la section IV du chapitre Vll du présent titre; 

· entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les 

· prescriptions des constructeurs; 

· (arrêté du 2 février 1993, art. 2) "entretien des détecteurs sensibles aux fumées ou au gaz de combustion suivant la notice du constructeur. " 

Article D F 8 Vérifications techniques

§ 1. Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les conditions prévues à l'article 11 du chapitre 1" du présent titre. 

§ 2. La périodicité des visites est de un an. Les vérifications concernent: 

· le fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles et automatiques; 

· le fonctionnement des bouches, exutoires et ouvrants de désenfumage; 

· le fonctionnement des transmissions et signalisations; 

· I'arrêt des ventilations mécaniques permanentes; 

· la fermeture des éléments mobiles de compartimentage et le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage; 

· les mesures de pression, de débit et de vitesse. 


CHAPITRE V

CHAUFFAGE, VENTILATION, RÉFRIGERATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET PRODUCTION DE VAPEUR ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE

SECTION I

Généralités

Article C H I Domaine d'application

Les dispositions du présent chapitre réglementent les conditions à remplir par les installations de chauffage, de ventilation, de réfrigération, de conditionnement d'air, de production et de distribution de vapeur et d'eau chaude sanitaire dans les locaux accessibles ou non au public. 

Article C H 2 Règles complémentaires applicables

Les installations définies à l'article précédent et les appareils utilisés doivent également satisfaire: 

· aux prescriptions de l'arrêté relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public (I); 

· aux normes françaises et documents techniques unifiés les concernant; 

· aux conditions techniques minimales imposées aux installations classées lorsqu'elles atteignent le seuil de classement. 

Article C H 3 Sources énergétiques autorisées

§ 1. Les combustibles liquides autorisés sont les liquides inflammables de 2° catégorie (point d'éclair supérieur à 55 °C et inférieur à 100 °C), et les liquides peu inflammables (fioul et mazout lourds).

§ 2. L'utilisation en phase liquide du butane commercial ou du propane commercial est limitée à l'alimentation des installations de génie climatique de puissance utile supérieure à 70 kW.

§ 3. Les installations utilisant un combustible gazeux doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VI du présent titre.

§ 4. Les installations utilisant l'électricité doivent répondre aux dispositions du présent chapitre et à celles du chapitre VII du présent titre.

§ 5. (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Les combustibles solides doivent être utilisés dans les conditions définies au présent chapitre. " 

(I) Arrêté du 23 juin 1978 (J.O.-N.C. du 21 juillet 1978). 

Article C H 4 Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article G E 2 (§ 2) comprennent : 

· une note explicative précisant les caractéristiques générales de l'installation et les particularités techniques intéressant la sécurité; 

· un plan d'ensemble du ou des niveaux où sont installés la chaufferie et le stockage du combustible. Il doit y être précisé: 

· le cheminement de l'amenée du combustible; 

· le point de stationnement prévu pour les véhicules de livraison; 

· les largeurs des issues et leurs emplacements par rapport aux locaux et dégagements fréquentés par le public; 

· I'emplacement des orifices et conduits de fumées et d'évacuation d'air vicié. 

Un plan complet de la chaufferie précisant les cotes d'encombrement des Générateurs, y compris leurs accessoires tels que vannes, organes de régulation, etc., les intervalles séparant chacun d'entre eux et ceux les séparant des murs de la chaufferie, la largeur des issues, I'emplacement des appareils de sûreté, de sécurité et de contrôle avec un schéma de leur installation; 

Un plan détaillé des bâtiments donnant pour les installations visées à l'article C H 1: 

· I'emplacement des appareils de chauffage avec leur cotes d'encombrement faisant ressortir leur conformité à l'article CO 37; 

· I'emplacement des batteries de chauffe; 

· I'emplacement des appareils de conditionnement d'air; 

· le tracé sommaire des canalisations, des gaines et des conduits avec, en particulier, I'emplacement des clapets résistant au feu; 

· I'emplacement des organes de coupure et de manœuvre ; 

· I'emplacement des appareils caractéristiques de chaque système de 

· chauffage, vase d'expansion, siphons, évents, trappes de visite, etc. 

Xame 1998 POUR SNOPSP

SECTION II

Implantation des appareils de production

Article C H 5 Installations de puissance utile supérieure à 70 kW

Tout appareil (ou tout groupement d'appareils au sens de l'article C H 46) de production à combustion dont la puissance utile totale est supérieure à 70 kW doit être placé dans une chaufferie conforme aux prescriptions du titre 1er de l'arrêté visé à l'article CH 2 et à celles de l'article CO 28 (§ 1) relatif aux locaux à risques importants.

Article C H 6 Installations de puissance utile comprise entre 20 et 70 kW

§ 1. Tout appareil (ou groupement d'appareils au sens de l'article C H 46) à combustion dont la puissance utile est supérieure à 20 kW mais inférieure ou égale à 70 kW doit être installé dans un local non accessible au public satisfaisant aux conditions suivantes: 

· il ne doit pas servir de dépôts de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs; 

· il doit être ventilé par une amenée d'air en partie basse d'une section au moins égale à I dm2 et par une sortie d'air en partie haute, donnant directement sur l'extérieur, de même section, sans préjudice des dispositions particulières prévues au chapitre VI du présent titre. Les conduits d'amenée et d'évacuation d'air collectifs ou individuels doivent être en matériaux de catégorie MO. Lorsque l'ai extérieur parvient indirectement dans le local contenant les appareils, il ne peut transiter que par des locaux ou dégagements non accessibles au public; 

· il ne peut contenir des appareils à combustion non étanches que si chacun est raccordé à un conduit d'évacuation des gaz-brûlés conforme à l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements et, pour les appareils utilisant un combustible gazeux, à l'arrêté relatif aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés dans les immeubles d'habitation. 

§ 2. Lorsque la puissance utile de l'utilisation visée au paragraphe I dépasse 30 kW le local doit en outre être conforme aux dispositions de l'article CO 28 relatif aux locaux à risques moyens. 

Toutefois: 

· s'il s'ouvre dans un dégagement accessible au public, la porte doit être remplacée par un sas muni de portes PF de degré un quart d'heure; 

· s'il s'ouvre dans des locaux non accessibles au public la porte peut être seulement PF de degré une demi-heure. 

Article C H 7 Chaufferies extérieures

Les galeries techniques éventuelles entre les chaufferies extérieures et les bâtiments accessibles au public doivent comporter un dispositif coupe-feu de degré une demi-heure, placé au droit de la paroi de la chaufferie. 

Article C H 8 Emplacement des chaudières

Les chaudières posées au sol doivent être installées sur un socle en saillie ou sur des pieds d'une hauteur au moins égale à 0.10 mètre. 

Article C H 9 Conduits de fumée

§ 1. Les conduits de fumée ainsi que les conduits en maçonnerie de raccordement aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ni être incorporés à la paroi séparative. 

§ 2. Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles à paroi mince ne doivent, dans leur parcours, emprunter d'autres locaux que la chaufferie. 

Article CH 10 Moyens de lutte contre l'incendie

§ 1. Les chaufferies visées à l'article CH S doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2. 

§ 2. Les locaux visés à l'article C H 6 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés. 

Article C H 11 Sous-stations

§ 1. Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent soit par mélange soit par échange, le transfert de chaleur d'un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d'utilisation dit réseau secondaire. 

§ 2. Les sous-stations d'une puissance utile supérieure à 70 kW doivent être conformes aux exigences du titre 11 de l'arrêté visé à l'article CH 2 (Arrêté du 10 juillet 1987.) "De plus lorsqu'elles abritent des installations d'eau surchauffée haute température ou de vapeur haute pression, elles ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et les dégagements accessibles au public à moins d'en être séparées par un sas à portes pleines; ce sas doit comporter une ventilation haute débouchant directement sur l'extérieur et d'une surface de 4 décimètres carrés au moins. 

Article CH 12 Générateurs électriques

Un local abritant un générateur alimenté en énergie électrique et fournissant de la chaleur à un réseau secondaire est assimilable à une sous-station. Il doit satisfaire aux exigences de l'article C H 11 ci-dessus. 

SECTION III

Stockage des combustibles

Article C H 13 Combustibles solides

§ 1. Dans les soutes à combustibles solides, I'entassement ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes: 

· 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 p. 100 de matières volatiles; 

· 5 mètres pour les autres combustibles. 

§ 2. Si ces soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent pas en partie haute avec elle, elles doivent être pourvues d'une ventilation établie dans les mêmes conditions et avec la même section que l'évacuation de l'air vicié de la chaufferie. 

§ 3. Les tuyaux de fluide dont la température peut dépasser 30°C ne doivent pas pouvoir être recouverts par le combustible. 

Article C H 14 Combustibles gazeux

Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés doivent répondre aux prescriptions de la section 11 du chapitre Vl du présent titre. 

Article C H 15 Combustibles liquides

Le stockage du combustible liquide en récipients transportables ne doit pas excéder 600 litres- au-delà de cette quantité, ce stockage doit se faire obligatoirement dans des réservoirs fixes. 

Article CH 16 Stockage des combustibles liquides en récipients transportables

§ 1. Les bidons et fûts doivent être conformes aux normes en vigueur. Ils ne seront situés qu'en aériens soit à l'extérieur, soit à l'intérieur d'un bâtiment. 

§ 2. Stockage à l'extérieur: 

une distance minimale de 2 mètres doit être respectée entre les parois du ou des récipients et le bâtiment le plus proche; 

· les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible. La cuvette peut être constituée par de la terre argileuse ou fortement damée. Sa capacité doit être au moins égale à la capacité globale des récipients contenus. 

· le stockage doit être entouré par une clôture de 2 mètres de hauteur au moins qui peut être grillagée par exemple. § 3. Stockage à l'intérieur: 

· le stockage doit se faire dans un local réservé à cet usage, situé soit au rez-de-chaussée, soit en sous-sol; 

· le local de stockage ne doit pas commander un autre local. Il ne doit pas être en communication avec les locaux et dégagements accessibles au public, ni avec les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie; 

· le local doit avoir des dimensions appropriées au stockage; 

· les récipients doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible pouvant retenir la totalité du liquide entreposé; 

· le local contenant le stockage doit comporter une ouverture permanente de ventilation ayant une section minimum de 100 centimètres carrés. 

Sont interdits dans le local de stockage: 

· les tuyaux mobiles de fumée; 

· les feux nus; 

· les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés; 

· les stocks de matières combustibles. 

Un extincteur portatif homologué pour feux de classe 34 B doit se trouver à proximité immédiate du stockage. 

Article CH 17 Stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes

Tout stockage en réservoirs fixes doit être installé suivant les règles techniques relatives aux installations classées, même lorsque sa capacité n'atteint pas le seuil de classement. 

(Arrêté du 22 décembre 1981) "Toutefois, un stockage en plein air, d'une capacité maximum de 2 000 litres, peut être admis dans les établissements de 4e catégorie, après avis de la commission de sécurité, sans qu'il satisfasse aux règles techniques relatives aux installations classées. Dans ce cas, il doit être conforme aux dispositions de l'arrêté définissant les règles techniques et de sécurité des stockages de produits pétroliers liquides non soumis à la législation des installations classées ou à celle des établissements recevant du public. " 

SECTION IV

Distribution en phase liquide de butane ou de propane

Article C H 18 Sécurité de l'installation

L'installation, les groupes motopompes de transfert, les filtres, le déverseur-régulateur de pression, les organes de coupure et les accessoires de tuyauterie doivent répondre aux normes ou à défaut aux spécifications professionnelles en vigueur. 

Chaque brûleur doit être commandé par un organe de coupure rapide et être muni d'un manomètre. 

Avant l'entrée de la canalisation d'alimentation dans le local, en un endroit d'accès facile et à l'air libre, on doit disposer d'un organe de coupure rapide à fonctionnement manuel et d'un limiteur de débit avec coupure automatique. Leur emplacement doit être signalé par une pancarte. 

La coupure automatique de l'alimentation en butane liquide ou propane liquide lors des arrêts de fonctionnement du brûleur ou en cas de panne doit être assurée par des électrovannes à ouverture sous tension (normalement fermées a l'état de repos) asservies à un dispositif interdisant toute redistribution du combustible sans l'intervention du préposé à l'installation.

L'équipement de chauffe doit être doté de dispositifs de commande et de sécurité répondant à la spécification A.T.G.C. 31-21

Article C H 19 Conditions d'installation des tuyauteries de distribution du combustible

§ 1. Tuyauteries de distribution:

Les tuyauteries de distribution doivent être disposées à l'extérieur de tous les locaux a l'exception de ceux recevant les générateurs de chaleur et sont installées:

· soit sous terre; 

· soit en caniveau; 

· soit en élévation, 

exceptionnellement, sous fourreau métallique étanche ventilé aux deux extrémités directement sur l'extérieur lorsque la traversée d'un local est indispensable et seulement si le public n'y a pas accès. Ce fourreau doit être disposé à un niveau supérieur à celui du sol environnant et les extrémités protégées contre les infiltrations d'eau, de matières, etc.

§ 2. Tuyauteries sous terre:

a) Les tuyauteries doivent être :

Disposées à une profondeur de 0,60 mètre au moins, de plus, dans la traversée des chaussées carrossables, elles doivent être placées dans un fourreau mécaniquement résistant;

Signalées par un dispositif placé à 0,40 mètre au-dessus, qui peut être une ligne de briques, de tuiles, de bandes de plastique ou de grillage;

Efficacement protégées contre la corrosion externe.

b) Les tuyauteries sous terre ne doivent pas être placées:

· sous un local; 

· dans un égout. 

Parallèlement à leur axe respectif:

· sous un caniveau; 

· sous une chaussée carrossable; 

· sous une bordure de trottoir. 

c) Lorsqu'une conduite sous terre est placée dans la même fouille que des canalisations véhiculant des fluides de nature différente, la distance en projection horizontale entre les axes de la conduite et des canalisations doit être supérieure à 0,50 mètre.

d) En parcours parallèle comme aux croisements, la conduite doit être distante d'au moins 0,20 mètre des câbles électriques ou être placée dans un fourreau électriquement isolant (amiante-ciment, béton, etc.) dont les extrémités sont éloignées du câble d'au moins 0,20 mètre.

§ 3. Tuyauteries en caniveau: 

Les tuyauteries en caniveau doivent être réalisées et protégées de la corrosion externe de la même manière que les tuyauteries enterrées.

Les caniveaux doivent être comblés entièrement de sable de rivière de fine granulométrie.

§ 4. Tuyauteries en élévation:

Les tuyauteries doivent être fixées soit à un mur, soit sur un ou plu sieurs supports solides et incombustibles.

Elles doivent être protégées efficacement contre la corrosion externe et ne doivent pas passer en des points où elles risquent de subir des détériorations ou être portées à une température supérieure à 50 °C.

Elles doivent être éloignées d'au moins 0,20 mètre de toute canalisation électrique. 

Article C H 20 Caractéristiques techniques des tuyauteries de distribution du combustible

§ 1. Nature et assemblage des tuyauteries de distribution du combustible: 

· I'assemblage des tuyauteries doit être réalisé par un personnel possédant l'attestation de qualification prévue à l'article GZ 12 (§ 3); 

· les tuyauteries fixes doivent être en tubes acier étiré sans soudure conformes aux normes NF A 49-111 et 49-115; 

· les accessoires (coudes, tés, etc.) doivent être d'une épaisseur au moins égale 

· les raccords doivent être effectués par manchons en acier forgé, série 3000, soudés à l'autogène au chalumeau avec métal d'apport ou à l'arc électrique avec électrodes. 

§ 2. Raccordement de la tuyauterie fixe au brûleur:

Les raccordements aux brûleurs doivent être effectués, depuis le robinet de barrage du brûleur, à l'aide de tube de cuivre continu sans soudure et d'épaisseur minimale 1 millimètre et de raccords mécaniques. 

Article CH 21 Essais de résistance mécanique et d'étanchéité

§ 1. Les essais doivent être effectués: 

· pour les tuyauteries enterrées : avant la mise en place du revêtement protecteur et le remblaiement ou le rebouchage; 

· pour les tuyauteries placées sous fourreau: avant leur montage. 

§ 2. Les installations doivent être soumises par l'installateur aux essais suivants: 

· un essai de résistance effectué à une pression hydrostatique de 1,5 fois la pression maximale de service (P.M.S. de l'installation : pression de vapeur saturante à 50°C); 

· un essai d'étanchéité effectué à la pression de service après le dispositif de surpression: pompe, surpresseur, etc. 

Dans les deux cas, on ne doit observer aucune fuite après stabilisation de la pression pendant dix minutes, I'investigation ayant lieu au cours des cinq minutes suivantes. 

§ 3. Les essais sont effectues en vérifiant l'étanchéité à l'aide d'un produit moussant et la tenue de la pression à l'aide d'un manomètre témoin. 

Dans le cas où une fuite est décelée, il est procédé, de nouveau, après réparation à l'ensemble des essais. 

Article C H 22 Certificat d'installation et d'épreuve

Toute installation de distribution de butane liquide ou de propane liquide doit faire l'objet de la part de l'installateur d'un certificat de conformité rédigé en deux exemplaires, dont un est remis au client et contre signé par celui-ci et l'autre adressé au distributeur avant la première mise en service. Ce certificat doit être tenu à la disposition de la commission de sécurité. 

SECTION V

Chauffage à eau chaude et à vapeur

Article C H 23 Equipement des chaudières

§ 1. Les chaudières à eau chaude ou à vapeur équipées de brûleurs doivent être munies de dispositifs destinés à produire automatiquement l'arrêt du brûleur en cas de dépassement de la température ou de la pression; de plus les chaudières à vapeur doivent posséder un dispositif indiquant le manque d'eau. La remise en marche après un tel arrêt, quelle que soit sa durée, ne doit pouvoir se faire que par intervention directe du personnel et à l'emplacement même des appareils. 

De plus, en cas d'arrêt de fonctionnement d'un brûleur par suite d'un manque de tension électrique et, pour un brûleur à gaz, par suite d'un déclenchement du dispositif de contrôle de pression minimale, l'intervention manuelle n'est pas exigée si la conception de l'équipement thermique est telle que le cycle de fonctionnement est repris à son point d'origine. 

§ 2. Les générateurs électriques directs d'eau chaude ou de vapeur doivent être asservis aux dispositifs de sécurité imposés par la réglementation les concernant. 

§ 3. Les générateurs d'eau chaude électriques par accumulation par voie sèche ou par fluide thermique doivent être munis de dispositifs appropriés destinés à limiter à 20°C au-dessus de la température normale l'échauffement des échangeurs en cas d'arrêt accidentel de la circulation d'eau chaude dans ceux-ci. 

§ 4. (Arrêté du 23 octobre 1986.) "Il doit en outre être prévu, pour les installations situées en chaufferie, une signalisation sonore qui avertira le personnel préposé a la surveillance de l'installation dans le cas où: 

· une intervention manuelle est exigée au paragraphe I ci-dessus; 

· un dispositif de sécurité se met en fonctionnement. 

§ 5. Un plan de l'installation et une instruction concernant la conduite et l'entretien des appareils doivent être affichés en permanence et visiblement à proximité de ces derniers. 

Article C H 24 Brûleurs

§ 1. Les équipements de chauffe utilisant les combustibles liquides ou gazeux doivent être automatiques.

L'utilisation des brûleurs non conformes aux normes ou aux spécifications techniques ne pourra être permise qu'avec autorisation du ministre de l'intérieur, donnée après, d'une part, avis technique du ministre chargé du gaz et des carburants et, d'autre part, avis de la commission centrale de sécurité.

§ 2. Les règles techniques de l'article 14 de l'arrêté visé à l'article C H 2 sont applicables. 

Article C H 25 Fluides caloporteurs

§ 1. Dans les parties de l'établissement accessibles au public sont interdits pour le transport et I'accumulation de la chaleur: 

· les liquides inflammables ou susceptibles de donner des vapeurs inflammables; - les liquides toxiques ou corrosifs ou susceptibles de donner des vapeurs toxiques ou corrosives; 

· les gaz inflammables ou toxiques ou corrosifs. 

§ 2. Les installations utilisant de la vapeur d'eau sous une pression effective supérieure à 0,5 bar ou des liquides à une température supérieure à 110°C doivent être établies de manière que la rupture d'un joint n'entraîne pas la diffusion du fluide dans les parties de l'établissement accessibles au public.

§ 3. Dans les parties de l'établissement accessibles au public, la pression effective des fluides de transport de chaleur (excepté les fluides frigorigènes) ne doit pas excéder 4 bars. Cette disposition ne s'applique pas si la température du fluide est inférieure à sa température d'ébullition sous la pression atmosphérique normale. 

§ 4. Les calorifuges utilisés pour l'isolement des.conduits et récipients contenant les fluides caloporteurs et qui sont en contact direct avec l'air doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3. 

SECTION VI

Eau chaude sanitaire

Article C H 26 Production

Les appareils de production d'eau chaude sanitaire doivent répondre aux prescriptions des articles CH 23 et CH 24 (Arrête du 23 octobre 1986). "En outre, le local abritant des générateurs électriques doit être considéré comme une sous-station. 

Lorsque le réchauffage de l'eau chaude dans un échangeur se fait à partir d'un fluide autre que frigorigène, la température du fluide primaire ne doit jamais être supérieure à 110°C; (Arrêté du 23 octobre 1986.) "toutefois, est autorisée une installation où la pression du fluide primaire est supérieure à la pression minimale de service de l'eau froide à réchauffer si l'ensemble est conforme au règlement sanitaire départemental type. " 

Dans le cas de réchauffage d'eau chaude sanitaire par pompe à chaleur, I'installation doit être conforme aux prescriptions de l'article CH 35. 

Article C H 27 (Article du 12 décembre 1984) Distribution

§ 1. La température de l'eau chaude sanitaire ne doit pas dépasser 60° C quel que soit le point de puisage. Le cas échéant, un moyen de réglage doit être mis à la disposition de l'utilisateur. Toutefois, dans les cuisines et les buanderies l'eau peut être distribuée à 90°C maximum en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière. 

§ 2. Les calorifuges utilisés pour l'isolement des conduits et récipients contenant l'eau chaude sanitaire et qui sont en contact direct avec l'air doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3. 

SECTION VII

Traitement d'air et ventilation

Article C H 28 Ventilation

Un système de ventilation mécanique ou naturelle doit être installé conformément aux spécifications du règlement sanitaire départemental (I) dans toutes les parties de l'établissement ouvertes au public ou occupées par le personnel. 

Article C H 29 Température de l'air

Lorsque l'air est utilise comme véhicule de la chaleur, sa température mesurée à I centimètre des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100°C. 

Article C H 30 Générateurs d'air chaud à combustion

§ 1. Les équipements des générateurs d'air chaud à combustion doivent répondre aux prescriptions des articles C H 23 et C H 24. 

( I ) Introduit par arrêté du 12 décembre 1984.

XamE 1998

§ 2. Dans un générateur d'air chaud à combustion la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. 

L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange), en cours de fonctionnement en régime établi, est interdit. 

Article C H 31 Installations

Les installations intérieures aux locaux "et dégagements" (I) accessibles au public doivent être conformes aux dispositions du titre 111 de I'arrêté visé à l'article C H 2. 

Article C H 32 Circuit de distribution et de reprise d'air

§ 1. Tous les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints doivent être en matériaux de catégorie M0. Les calorifuges doivent être en matériaux de catégorie MO ou Ml; toutefois, s'ils sont de catégorie M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits. 

§ 2. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits.

Toutefois ces prescriptions ne concernent pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, en vue d'assurer une correction acoustique, des matériaux de catégorie M I sont admis localement. 

§ 3. Les moteurs actionnant des ventilateurs doivent être disposés en dehors du circuit d'air et dans un local non accessible au public. Toute fois, ils peuvent être placés dans le circuit d'air s'ils sont équipés d'un dis positif thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement supérieur a celui autorisé par leur classe de température. 

§ 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies. 

§ 5. (Arrêté du 30 juillet 1988.) "Les conduits aérauliques traversant des parois: 

· d'isolement entre établissements, niveaux, secteurs et compartiments; 

· de recoupement des couloirs; 

· des locaux à risques importants; 

· des locaux à sommeil, 

doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalant au degré coupe-feu des parois traversées selon les dispositions de l'article CO 30 dès que !e (l) Règlement sanitaire départemental type du 9 août 1978 (J.O. du 13 septembre 1978) diamètre nominal des conduits est supérieur à 125 mm. Les conduits de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 mm doivent être conformes aux dispositions des articles CO 31 et CO 32. " 

Article C H 33 Bouches de soufflage et de reprise

§ 1. Les bouches accessibles au public doivent être protégées par un grillage à mailles d'au plus 10 mm ou par tout dispositif analogue destiné à s'opposer à l'introduction de corps étrangers.

§ 2. Les conditions d'implantation des prises d'air neuf et de reprise de l'air dans les locaux doivent être conformes aux prescriptions du règlement sanitaire départemental. 

Article C H 34 Dispositifs de sécurité

§ 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité doit assurer automatique ment l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air et l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120°C. Ce dispositif doit être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.

Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110°C.

§ 2. (1) L'arrêt du ou des ventilateurs doit pouvoir être obtenu d'au moins deux points de l'établissement judicieusement choisis; I'une de ces commandes d'arrêt doit obligatoirement être placée dans un local directement accessible de l'extérieur. § 3. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) " Lorsque l'établissement est doté d'un système - de sécurité de catégorie A, le raccordement à celui-ci est recommandé. " 

Article C H 35 Utilisation des fluides frigorigènes

§ 1. Les fluides frigorigènes sont classés en trois groupes définis par la norme NF E 35-400. Leurs conditions d'utilisation tant pour le conditionnement d'air que pour toute autre application doivent respecter les dispositions de cette norme: 

· le groupe I comprend les fluides frigorigènes non inflammables et dont l'effet toxique est nul ou minime; 

· le groupe 2 est formé des fluides frigorigènes dont la toxicité est la caractéristique dominante. Certains d'entre eux mélangés à l'air sont inflammables et explosifs dans un intervalle de concentration limité; 

(I) Les mots: "De plus, lorsque la ventilation est faite par air pulsé", sont supprimés par arrêté du 10 juillet 1987. 

· le groupe 3 est celui des fluides dont les caractéristiques dominantes sont l'inflammabilité et le pouvoir explosif. Ces fluides ne sont pas, d'une façon générale, toxique. 

§ 2. L'emploi des fluides du groupe I est autorisé dans les locaux accessibles au public. 

L'emploi des fluides du groupe 2 est autorisé uniquement dans les autres parties de l'établissement, sous réserve qu'ils soient utilisés à l'extérieur ou en salle des machines distinctes de la chaufferie et seulement en système d'échange indirect. 

L'emploi des fluides du groupe 3 est interdit. 

§ 3. En aggravation des dispositions de la norme NF E 35-400, Lorsque les équipements frigorifiques utilisant des fluides du groupe 1 sont placés dans un local recevant du public, les compresseurs doivent être du type hermétique ou hermétique accessible. De plus, la capacité totale des appareils ne doit pas dépasser la valeur obtenue en multipliant la limite de concentration du fluide utilisé par le volume du local. 

§ 4. L'emploi des fluides frigorigènes dans les pompes à chaleur doit répondre aux prescriptions des normes les concernant. Toutefois, en attendant la publication de ces normes, les dispositions de la norme NF E 35-400 leur sont applicables. 

Article C H 36 Centrale de traitement d'air

(Arrêté du 23 octobre 1986.) "On entend par centrale de traitement d'air les équipements de traitement d'air raccordés à un réseau de distribution et desservant plusieurs locaux ou traitant plus de 10000 N mètres cubes par heure d'air. 

Les centrales doivent être conformes aux dispositions suivantes: 

· les caissons doivent être métalliques ou maçonnés. Toutefois, certains éléments combustibles tels que joints, produits d'étanchéité et de fixation, courroies de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires sont admis; 

· I'isolation doit être réalisée avec des matériaux de catégorie M l; 

· les batteries électriques doivent répondre aux spécifications de l'article CH37; - les humidificateurs doivent être composés d'éléments métalliques (tuyauteries, séparateurs de gouttes) avec possibilité d'utilisation de matériaux de catégorie M 3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et, dans le cas d'humidificateurs à ruissellement, pour les revêtements; 

· les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles C H 38 et C H 39 ci-après; 

· il est interdit d'injecter tout produit germicide, désinfectant ou désodorisant dans le flux d'air, sans avis favorable de la commission centrale de sécurité sur le produit. 

Article C H 37 Batteries de résistances électriques

Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées dans les veines d'air doivent être installées conformément aux prescriptions suivantes: 

1. L'alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur. 

2. Des thermostats de sécurité a réarmement manuel (coupe-circuit thermique) doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 centimètres maximum en aval afin de couper l'alimentation électrique de la batterie considérée en cas d'échauffement de la veine d'air à plus de 120°C. 

3. Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou conduits réalisés en matériaux de catégorie M0. Les éléments réalisés en matériaux de catégorie autre que M 0, s'il y en a, doivent être protégés du rayonnement direct de ces batteries. 

Article C H 38 Filtres

Les filtres ou ensemble de filtration de l'air, utilisés dans les centrales traitant plus de 10000 N mètres cubes par heure d'air ou desservant des locaux réservés au sommeil doivent répondre aux prescriptions suivantes: 

1. L'ensemble des matériaux constituant les filtres doivent être de catégorie M 3. 

Un détecteur autonome sensible aux fumées et gaz de combustion, installé en aval du caisson de traitement d'air et à l'origine des conduits de distribution, doit commander automatiquement l'arrêt du ventilateur, la fermeture d'un registre métallique situé en aval des filtres, et, s'il y a lieu la coupure de l'alimentation électrique des batteries de chauffe. 

(Arrêté du 2 février 1993, art. 2) "Ce détecteur autonome déclencheur doit de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillé comme tel, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. " 

2. Les matériaux de catégorie M4 "ou non classés" (1) peuvent être utilisés dans les Mêmes conditions s'il s'agit de filtres régénérables par lavage à l'eau dans leur caisson. Dans ce cas, la masse de ces matériaux est limitée a 0,5 gramme par mètre cube par heure de débit de l'installation. 

3. Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M 4 " ou non classés" (I) peuvent toutefois être utilisés, sans régénération ni limitation de masse, à condition que l'installation comporte en aggravation des dis positions prévues au 1 ci-dessus: 

(l) Modifie par arrêté du 24 janvier 1984. 

· (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes a la place du registre métallique"; 

· soit le maintien du registre métallique complété d'un dispositif approprié d'extinction automatique asservi au détecteur autonome. 

4. Dans la cas d'utilisation de filtres à l'huile toutes dispositions doivent être prises pour éviter un entraînement d'huile dans les conduits; le constructeur doit indiquer la vitesse limite de passage de l'air sur le filtre. 

5. Les caissons contenant les filtres doivent être en matériaux de catégorie M 0 a l'exception des joints, colles et produits d'étanchéité. Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un espace d'au moins 0,20 mètre ou revêtus d'une protection assurant une sécurité équivalente.

6. Les accès aux filtres doivent être munis d'une plaque métallique portant les indications ci-après: "Danger d'incendie, filtres empoussiérés inflammables. " 

Article C H 3 Entretien des filtres

Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises:

1. L'utilisateur doit tenir un livret d'entretien de l'installation de filtration faisant référence aux recommandations de l'installateur et du fabricant du filtre.

2. L'installateur, sur les indications du fabricant du filtre doit fixer une valeur de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera consignée dans le livret d'entretien.

3. (Arrêté du 10 juillet 1987.) "L'installateur doit mettre en place des prises de pression et fournir un manomètre permettant d'effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise; les prises de pression doivent être métalliques ou en matériaux de catégorie M 0. "

4. Une visite périodique doit être effectuée par l'utilisateur ou son représentant. Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an.

5. Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être notés sur le livret d'entretien. 

Article C H 40 Unités de toiture monoblocs (roof-top)

§ 1. Les unités de traitements d'air de toiture peuvent être des catégories suivantes:

· unités de refroidissement et ventilation; 

· unités complètes de conditionnement d'air. 

§ 2. Les unités de toiture monoblocs à combustion dont la puissance utile est inférieure ou égale à 200 kW et les unités de toiture monoblocs électriques, quelle que soit leur puissance, doivent être réalisées conformément aux prescriptions du titre IV de l'arrêté visé à l'article C H 2. 

§ 3. Les unités de toiture monoblocs à combustion dont la puissance utile est supérieure à 200 kW doivent être placées dans des locaux conformes aux prescriptions de l'article CH 5. 

§ 4. (Arrêté du 10 juillet 1987.) "Pour les unités de plus de 10000 N mètres cubes par heure d'air et ne desservant pas des locaux réservés au sommeil, il est admis que le registre prévu à l'article CH 38-1 soit placé à l'entrée de l'air recyclé, sous réserve que soit réalisée la mise à l'air libre du caisson (qui peut être la prise d'air neuf) selon les dispositions des paragraphes 3.5.2 et 3.5.3 de l'instruction technique n° 246 relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. " 

Article CH41 (Arrêté du 18 novembre 1987) Principes de sécurité des installations de ventilation mécanique contrôlée

§1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage sont limités à cent mètres cubes par heure par local sont considérés comme des systèmes à double flux. 

§ 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux incombustibles. L'ensemble du conduit de ventilation et de son enveloppe assure un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum de 60 minutes. Les trappes de visite éventuel les sont en matériaux incombustibles et ont un degré pare-flammes une demi-heure. 

§3. Les conduits de ventilation desservant des locaux accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants. 

§4. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions des locaux à risques moyens définis à l'article CO 28, §2, sauf si le local est situé à l'extérieur du bâtiment. 

§5. Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux doivent être conçus de telle façon qu'il ne puisse y avoir, en cas d'incendie, de mélange de l'air extrait avec l'air insufflé par l'échangeur de calories. 

Article C H 42 (Arrêté du 18 novembre 1987) Règles générales applicables aux installations de ventilation mécanique contrôlée

L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite pour tous les systèmes si l'une des prescriptions suivantes (a ou b) est respectée:

a) Chaque bouche est munie d'un volet pare-flammes de degré une demi-heure ou le conduit de raccordement éventuel de chaque local au conduit collecteur est équipé d'un clapet assurant le coupe-feu de traversée de 30 minutes; ces dispositifs sont contrôlables et remplaçables; ils sont actionnés par un dispositif thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d'air extrait; ce dispositif ne doit pas être utilise lorsque le système de ventilation assure l'évacuation des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC-Gaz).

b) Le ventilateur est maintenu en fonctionnement: 

· soit par une source d'alimentation électrique de sécurité, répondant aux dispositions prévues aux articles EC 9 (§ 2) et EC 18 pour l'éclairage de sécurité 

· soit par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée de façon a ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits. 

Dans ces deux cas, et en aggravation de l'article EC 18. les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent respecter les dispositions de l'article EL 3 (§2). De plus, le ventilateur doit être, au sens de l'annexe technique VMC (I) figurant 3 la fin de la présente section: 

· de catégorie I pour un taux de dilution R > 3,5; 

· de catégorie 2 pour un taux de dilution 1,6 < R <= 3,5; 

· de catégorie 3 pour un taux de dilution I < R <= 1,6; 

· de catégorie 4 pour un taux de dilution R <= 1. 

Article C H 43 (Article du 18 novembre 1987)

Règles particulières applicables aux installations de VMC équipées de bouches incombustibles

§1. Les dispositions de l'article précédent ne sont pas exigées si les prescriptions ci-après sont simultanément respectées:

a) Lorsqu'elles sont soumises au programme thermique normalisé en étant exposées au feu côté local, les bouches d'extraction mécanique doivent rester en place au bout du temps correspondant au degré coupe-feu du conduit. De plus, leur débit ne doit pas augmenter de plus de 25 p. 100 lorsqu'elles sont exposées à une température de 300°C côté conduit;

b) La distance de la sortie de l'air libre des conduits collectifs par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance maximale exigible est fixée a 8 mètres; 

( I ) Voir page 78.

c) Afin de limiter le refoulement des fumées par des bouches d'extraction mécanique, le système de ventilation doit être conçu de manière que pour chaque conduit collectif, I'une des dispositions suivantes soit respectée: 

c 1) A chaque niveau, la somme des pertes de charge d'une bouche d'extraction et de son raccordement individuel au conduit collectif doit être supérieure de 50 Pa à la perte de charge du réseau collectif entre le niveau desservi le plus élevé et la sortie à l'air libre, pertes de charge de tout le réseau collectif et du ventilateur à l'arrêt comprises. Les pertes de charge doivent être calculées sur la base des débits maximaux existant en tout point du réseau collectif en fonctionnement normal. 

Si certains débits sont réglables, ils seront comptés à leur valeur maximale. 

c 2) Un dispositif mécanique doit modifier automatiquement, en cas d'arrêt du fonctionnement de la ventilation, les caractéristiques du réseau d'extraction de façon qu'elles répondent à la condition c I définie ci-dessus. Ce dispositif doit être étanche en position fermée. Son ouverture doit être asservie à l'arrêt de l'extraction mécanique; la remise en marche de cette dernière doit assurer la fermeture automatique du dispositif. Cela peut être réalisé de l'une des deux manières suivantes:

· ventilateur d'extraction muni d'un dispositif mécanique permettant une ouverture à l'extérieur du bâtiment; 

· dispositif mécanique aménagé en partie haute de chaque conduit collectif permettant une ouverture à l'extérieur du bâtiment et ayant une surface libre horizontale égale à la section du conduit. 

§2. En ventilation mécanique inversée, seul le dispositif de mise à l'air libre de chaque conduit collectif visé a c 2 est utilisable. 

ANNEXE TECHNIQUE V.M.C. VISÉE A L'ARTICLE CH42

(Arrêté du 18 novembre 1987)

Détermination du taux de dilution

Le taux de dilution R est défini comme le rapport du débit q extrait par l'ensemble des bouches de VMC ou autres orifices d'extraction raccordés à la même branche du réseau d'extraction connectée directement au ventilateur au débit q susceptible d'être extrait par la bouche sinistrée (valeurs calculées en service normal à froid) (fig. 1). 

Si la branche concernée est raccordée au ventilateur par l'intermédiaire d'un caisson collectant d'autres branches (fig. 2), le ventilateur étant extérieur a ce caisson, le débit q a prendre en compte est alors la somme des débits arrivant au ventilateur. 

Si le ventilateur est placé a l'intérieur d'un caisson, sur lequel se raccordent plusieurs branches (fig 3) (groupe moto-ventilateur extracteur en caisson au sens de la norme E 51.705), le taux de dilution retenu sera le plus faible de l'ensemble des branches prises séparément. 

Les débits sont considérés à 20°C, sous une dépression de 120 Pa. Si certaines bouches sont réglables par l'usager, elles seront considérées à leur position d'ouverture minimale. 

Si les bouches raccordées à la même branche sont de types différents le débit q retenu sera le plus important parmi les différents types de bouches. 

Le débit q de la bouche sinistrée est déterminé par un laboratoire agréé il est mesuré à 20°C après que ladite bouche ait évacué de l'air à 800°C pendant une demi-heure. Si, durant l'essai la bouche disparaît totalement ou si le constructeur n'est pas en mesure de présenter le P.V. du laboratoire, le débit q sera pris forfaitairement en fonction du diamètre nominal de raccordement de la bouche, soit: 

· 260 mètres cubes par heure pour un diamètre de 100 mm; 

· 420 mètres cubes par heure pour un diamètre de 125 mm; 

· 650 mètres cubes par heure pour un diamètre de 160 mm. 

Nota.Ces débits résultent de mesures sur installations.


Classification des ventilateurs

1ère catégorie.Construction standard

La température des gaz est inférieure à 120 °C.

Pas d'exigences particulières pour les ventilateurs construits en métal.

Les ventilateurs dont certaines parties seraient faites d'une matière plastique susceptible d'être endommagée et d'altérer le bon fonctionnement du ventilateur devront justifier d'un avis ou d'un procès-verbal.

2° catégorie

La température des gaz est égale ou supérieure à 120°C et inférieure à 200°C.

Les ventilateurs construits en acier peuvent être employés sous réserve des dispositions suivantes:

Roue, arbre et volute en acier:

- arbre monté sur palier à billes ou a aiguilles;

- poulies en métal.

Moteur: carter moteur en métal.

Alimentation électrique:

· organes de protection et de coupure situés à l'extérieur du caisson coffret sans contact direct avec le caisson, sauf fixations (ex.: lame d'air, matériau isolant); 

· fils électriques d'alimentation du moteur résistant à la température minimale de 250°C; 

Identification: le caisson comportera une étiquette signalétique indélébile de conformité à ces prescriptions.

Si ces dispositions ne sont pas toutes respectées, le fabricant doit justifier d'un niveau de sécurité équivalent.

3° catégorie

La température des gaz est égale ou supérieure à 200O °C et inférieure à 300°C. 

Le caisson moto-ventilateur doit faire l'objet d'un essai par un laboratoire agréé. 

Cet essai est l'essai de ventilateur de désenfumage défini à l'annexe VII de l'arrêté du 21 avril 1983 (1), les dispositions de cette annexe et les conditions particulières d'essais applicables aux ventilateurs de 3° catégorie étant précisées ci-après: 

L'article ler. 

L'article 2.La température est égale à 300°C et la durée de fonctionnement limitée à une demi-heure. 

(I) Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage. (Cf. brochure n° 154011 éditée par la Direction des Journaux officiels.) 

L'article 3.Courant 3 x 380 V ou mono x 220 V. 

L'article 6.Mais température 300°C.

L'article 7. 

Les articles 8, 9 et 10 visant les extrapolations sont applicables; 

Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 

4e catégorie

La température des gaz est égale ou supérieure à 300°C. (Arrêté du Il septembre 1989) " et la durée du fonctionnement est limitée à une demi-heure". Il s'agit de ventilateur de désenfumage. Les dispositions de l'essai défini à l'annexe Vll de l'arrêté du 21 avril 1-983 sont intégralement applicables. 

SECTION Vlll

Appareils indépendants de production, émission de chaleur

Article C H 44 "Définition et généralités" (I)

§1. Un appareil de production-émission est un appareil indépendant qui produit et émet la chaleur dans le local où il est installé. 

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " 11 peut être à combustion directe (alimenté en combustible solide, liquide ou gazeux) ou sans combustion (radiateur et convecteur électriques, plinthe chauffante électrique, plan cher chauffant électrique, (Arrête du 11 septembre 1989) "plafond chauffant électrique", panneau radiant électrique ou tout autre procédé ayant fait l'objet d'un avis technique approuvé par la commission centrale de sécurité). 

(Arrêté du 11 septembre 1989.) "Par ailleurs, les plafonds chauffants électriques font l'objet de la procédure ci-dessus. " 

§ 2. Ces appareils ne doivent pas présenter de flammes ou d'éléments incandescents non protégés ni être susceptibles de projeter au dehors des particules incandescentes. 

(Arrêté du 11 septembre 1989.) " Aucune pièce accessible constituant ces appareils ne doit être à une température supérieure a 100 °C, si la hauteur est inférieure a 2,25 mètres." 

Ils doivent en outre répondre aux prescriptions du titre 111 de l'arrêté visé à l'article C H 2. 

Article C H 45 Appareils électriques

Sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement, les appareils de production-émission électriques peuvent être installés dans les locaux accessibles au public sans limitation de puissance, sous réserve qu'en plus des prescriptions particulières les concernant ils soient fixes. 

(l) Intitulé modifié par arrêté du 11 septembre 1989. 

Article C H 46 Appareils de combustion

Les appareils de production-émission à combustion peuvent être installés dans les locaux accessibles au public sous réserve des dispositions particulières applicables aux divers types d'établissements et à condition que la puissance utile de chaque appareil ou groupe d'appareils isolé soit inférieure à 20 kW et que la puissance utile installée dans un même local soit inférieure à 70 kW. 

Deux appareils ou groupe d'appareils sont considérés comme isolés s'ils sont séparés par une distance de 10 mètres au moins. 

Article C H 47 Limites d'emploi des appareils à combustion

L'emploi des appareils de production-émission à combustion est interdit dans les locaux dépourvus d'ouverture directe sur l'extérieur. 

(Arrêté du 23 janvier 1985.) " Les locaux où ils sont installés sont munis d'une amenée d'air permettant d'assurer le renouvellement d'air dans les conditions fixées par le présent règlement." 

Ces dispositions ne sont pas applicables aux appareils à circuit étanche.

Article C H 48 Règles d'installation des appareils à combustion

§ 1. Les appareils de production-émission à combustion doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. 

Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant M 0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air. 

§ 2. Lors que les appareils de production-émission à combustibles liquides ou gazeux comportent des barrages, robinets, vannes de manÏuvre, etc., toutes dispositions doivent être prises pour éviter leur manÏuvre intempestive. 

§ 3. En cas d'utilisation d'appareils de production-émission à combustible solide, le sol doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M 0. 

Ce dispositif de protection doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.

Article C H 49 Combustible

§ 1. Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues aux articles C H 13 à CH 16. 

§ 2. Aucune réserve de combustible liquide ou gazeux n'est admise dans les locaux et dégagements accessibles au public. 

Article C H 50 Evacuation des gaz brûlés

§ 1. Les conduits de raccordements destinés à l'évacuation des gaz de combustion desservant les appareils de production-émission à combustion doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être en métal ou tout autre matériau incombustible, et être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien a l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. 

Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ses parties inflammables sont protégées par un écran isolant de catégorie M 0 fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air. 

Ces conduits ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc. 

§ 2. Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au dessous du tampon. 

§ 3. Il est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement des appareils. 

Ceci ne concerne pas les dispositifs automatiques de régulation de tirage. 

§ 4. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche doivent être conformes aux dispositions prévues à l'article GZ 25 (§ 5). 

Article CH 51 Conduits de fumée

§ 1. Les conduits de fumée desservant les appareils de production-émission doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements et, pour les appareils utilisant des combustibles gazeux, à celles de l'article GZ 25. 

§ 2. Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. 

Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

§ 3. Si l'évacuation des fumées est obtenue par un dispositif mécanique, I'arrêt de ce dispositif doit entraîner la mise en sécurité de l'appareil.

Article C H 52 Appareils à combustible gazeux non raccordés

Par dérogation aux dispositions de l'article CH 6 et sauf interdiction prononcée pour les divers types d'établissements, l'emploi d'appareils de chauffage à combustible gazeux non raccordés à un conduit d'évacuation est autorisé, dans les conditions fixées par les règlements et normes en vigueur, dans les différents cas ci-après.

a) Appareils à circuit de combustion étanche, sous réserve que la puissance installée réponde aux prescriptions de l'article CH 46.

b) Tubes et panneaux radiants pour les types d'établissements dans les quels les modes de construction et d'exploitation permettent une utilisation sans danger et à condition de répondre aux règles d'installation définies aux articles CH 53 et CH 54 ci-après.

Article C H 53 (Arrêté du 11 septembre 1989) Aérothermes, tubes et panneaux radiants

§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'article C H 46, premier alinéa, I'emploi de panneaux radiants électriques ou à combustibles gazeux et de tubes ou aérothermes à gaz peut être autorisé, sans limitation de puissance utile installée, dans les conditions fixées selon les dispositions arrêtées dans la suite du présent article.

§ 2. Les panneaux radiants électriques doivent être conformes aux spécifications de l'union technique de l'électricité.

Les tubes, panneaux radiants et aérothermes à combustibles gazeux doivent être conformes aux normes existantes ou a défaut avoir obtenu !'autorisation du ministre de l'intérieur visée a l'article GZ 26 (§ 3).

L'emploi de tubes et panneaux radiants ne peut être admis que si la puissance calorifique installée ne dépasse pas 400 watts par mètre carré de surface du local.

La puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW.

Les tubes radiants et aérothermes à gaz doivent toujours être raccordés à un conduit d'évacuation des gaz brûlés.

§ 3. Leur installation doit respecter les dispositions suivantes:

a) Les tubes, panneaux radiants et aérothermes dont la température des pièces accessibles ne dépasse pas 100°C peuvent être installés à une hauteur inférieure à 2,25 mètres.

b) Les tubes, panneaux radiants et aérothermes dont la température des pièces accessibles dépasse 100°C doivent être installés à une hauteur supérieure à 3 mètres.

De plus, aucune matière ou matériau combustible non protégé ne doit se trouver à proximité des éléments constituant ces appareils et susceptibles d'atteindre une température supérieure à 100 °C. L'éloignement minimal est fixé comme suit: 

· 1,25 mètre vers le bas; 

· 0,50 mètre vers le haut; 

· 0,60 mètre latéralement. 

Ces distances sont mesurées à partir de l'élément dépassant lOO °C. De plus, il y a lieu de prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau est combustible. Toute tenture ou tout élément flottant combustible doit être placé a une distance suffisante des tubes et panneaux radiants de façon à ne pouvoir se rapprocher, en aucun cas, à moins d'un mètre des éléments susceptibles d'atteindre une température supérieure à lOO°C.

c) Ces appareils et leur canalisation d'alimentation ne doivent en aucun cas être utilisés comme points d'accrochage. 

Article C H 54 (Article du 11 septembre 1989)

Aération et ventilation des locaux ou sont installés des tubes, panneaux radiants et aérothermes à gaz

§ 1. Les tubes, panneaux radiants et aérothermes à gaz doivent être installés dans les locaux dans lesquels le système de ventilation assure le renouvellement d'air horaire respectant les valeurs fixées à l'article GZ 21 pour les débits d'air nécessaires au fonctionnement des appareils raccordés ou non raccordés, augmentées du débit d'air prescrit par les textes relatifs aux règles et principes généraux applicables à la ventilation des bâtiments autres que les bâtiments d'habitation.

§ 2. L'installation doit disposer d'un robinet de coupure de l'alimentation en gaz par brûleur et d'une vanne manuelle placée à l'entrée du local dans les conditions fixées à l'article G Z 15. 

Article C H 55 Mise en service des panneaux et tubes radiants à combustibles gazeux

§ 1. Avant la mise en service des installations de panneaux et tubes radiants à combustibles gazeux, une épreuve d'étanchéité du circuit gaz doit être effectuée par l'installateur sous une pression au moins égale à 1,5 fois la pression normale de fonctionnement. 

§ 2. Après réalisation de toute installation, l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement. 

Ce certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, I'un étant destiné au distributeur, I'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement. 

Article C H 56 Appareils à combustible liquide

§ 1. Sauf dérogation prévue au paragraphe 6 ci-après, le réservoir doit faire corps avec 'appareil. 

§ 2. La capacité du réservoir prévu au paragraphe I ci-dessus doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un maximum de trente litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température du liquide ne dépasse 50°C. 

§ 3. Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé a la partie inférieure de l'appareil. 

§ 4. Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil. 

Cette interdiction doit être rappelée à proximité de l'appareil. 

§ 5. Dans chaque local équipé d'un ou plusieurs appareils utilisant un combustible liquide doit être placé un extincteur portatif de classe 21 B au moins, à proximité de l'accès principal, avec un maximum de deux appareils par niveau. 

§ 6. Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe I du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité responsable, après avis de la commission de sécurité. En tout état de cause, ce réservoir dont la contenance maximum ne peut dépasser deux cents litres doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique. 

SECTION IX

Entretien et vérification

Article C H 57 Entretien

Les installations doivent être entretenues régulièrement et maintenues en bon état de fonctionnement. 

En particulier, les conduits de fumée, les cheminées et tous les appareils doivent être ramonés et nettoyés une fois par an. 

Article C H 58 Vérifications techniques

§ 1. Les installations doivent être vérifiées, y compris leur fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du chapitre I du présent titre. 

§ 2. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent: 

les brûleurs et foyers; 

les dispositifs de protection et de régulation; 

l'étanchéité des appareils et des canalisations d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux, et en fluide frigorigène. Pour les installations fonctionnant au butane ou au propane, ces vérifications portent en outre sur: 

le contrôle de l'étanchéité des tuyauteries et organes accessoires

effectué à la pression de service; 

le bon fonctionnement des accessoires de tuyauterie (vannes, régulateurs, filtres, groupes moto-pompes, etc.). 

CHAPITRE VI

INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES

ET AUX HYDROCARBURES LIQUÉFIES

SECTION I

Généralités

Article G Z1 Domaine d'application

§1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les installations utilisant, comme combustible gazeux soit celui provenant d'un réseau de distribution, soit celui provenant de récipients de butane commercial ou de propane commercial tel que défini par l'arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants relatif aux caractéristiques du propane commercial. De plus, pour l'application du présent règlement, tout mélange d'hydrocarbures liquéfies dont la pression de vapeur excède 10 bars à 50°C est assimilé au propane commercial. 

§ 2. L'utilisation des hydrocarbures liquéfiés en phase liquide n'est autorisée qu'en chaufferie selon les prescriptions définies au chapitre V du présent titre. 

§3. Sont considérées comme distributeurs, au sens du présent règlement, les entreprises visées à l'article 3 de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation. 

Article G Z 2 Autre chapitre à consulter pour les installations de chauffage

Les dispositions générales complémentaires, applicables aux installations de chauffage sont indiquées au chapitre V du présent titre. 

Article G Z 3 Documents à fournir

§ I . Les documents à fournir en application de l'article G E 2 (§ 2) comprennent les plans de l'installation, stockage inclus, indiquant la nature, les longueurs et les diamètres des diverses conduites de gaz, I'emplacement des organes de coupure réglementaires, les types d'appareils utilisés et leur débit horaire prévisionnel, les caractéristiques des conduits d'évacuation des gaz brûlés et des dispositifs de ventilation et d'aération. 

§ 2. Les plans, correspondant aux installations qui doivent être remises au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien doivent être présentés au distributeur pour approbation avant d'être soumis à la commission de sécurité. 

A l'achèvement des travaux et au plus tard avant la date d'ouverture au public, une copie des plans de recollement des installations visées à l'alinéa précédent doit être fournie au distributeur. 

SECTION II

Stockage d'hydrocarbures liquéfies (butane et propane commerciaux)

Article GZ 4 Types de stockages concernés

Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés, en utilisation ou non, qu'ils soient constitués de récipients fixes ou de récipients mobiles, doivent être conformes aux dispositions de la présente section. 

Article G Z 5 Généralités

§1. L'accès au local ou à l'emplacement de stockage doit être facile et à l'écart des dégagements accessibles au public. Le sol de ce local ou de cet emplacement doit être horizontal, en matériaux incombustibles et, sur plus de 25 p. 100 de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant. 

§2. Les récipients mobiles ne doivent pas être placés dans des conditions susceptibles de les porter à une température dépassant 50°C. Toute disposition doit être prise pour permettre l'évacuation rapide des bouteilles, pleines ou vides, en cas d'incendie à proximité. 

§3. Le changement et le raccordement des récipients doivent s'effectuer hors de la présence du public. 

§4. En attendant leur enlèvement et lorsqu'ils sont déconnectés de l'installation de distribution, les récipients vides doivent être placés, robinet fermé, à l'extérieur des bâtiments ou le public à accès. 

Article G Z 6 Règles d'implantation des stockages

Sous réserve des dispositions complémentaires de l'article G Z 9 ci-après et en fonction de la contenance globale du dépôt, les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en récipients fixes ou mobiles (1) doivent être conformes, selon le cas, aux conditions techniques minimales prévues par: 

· l'arrêté relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquéfiés lorsque la contenance globale du dépôt est supérieure à 120 mètres cubes (2) pour les dépôts en récipients fixes et à 25 tonnes pour les dépôts en récipients mobiles; 

· l'arrêté type 211, pris en application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la contenance globale du dépôt est comprise entre 12 et 120 mètres cubes (2) pour les dépôts en récipients fixes et entre 2,5 et 25 tonnes pour les dépôts en récipients mobiles; 

· (Arrêté du 23 octobre 1986.) " L'arrête relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux stockages fixes d'hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classés ou des établissements recevant du public pour les stockages fixes composés: 

soit de réservoirs dont la contenance globale est inférieure ou égale à 12 mètres cubes; 

soit de conteneurs dont la contenance globale est inférieure ou égale à 2,5 tonnes." 

· les dispositions fixées par l'article G Z 7 ci-après, lorsqu'il s'agit d'unstockage de récipients mobiles (bouteilles) de propane dont la contenance globale est inférieure ou égale à 2 500 

· les dispositions fixées par l'article G Z 8 ci-après, lorsqu'il s'agit d'un stockage de récipients mobiles (bouteilles) de butane dont la contenance est inférieure ou égale à 2 500 kg. 

Article G Z 7 Règles particulières pour le stockage des bouteilles de propane commercial, dont la capacité globale est inférieure ou égale à 2 5OO kg

§ 1. Les bouteilles de propane commercial doivent être disposées: 

· soit à l'extérieur des bâtiments accessibles au public, en plein air, dans un abri ou dans tout autre local: toutefois, les toitures des bâtiments accessibles au public ne peuvent être utilisées; 

· soit en niche ou dans un local du bâtiment accessible au public, à condition que ceux-ci ouvrent directement sur l'extérieur et soient isolés des autres locaux par des parois coupe-feu de degré une heure réalisées en matériaux incombustibles; 

· soit dans un local contigu au bâtiment accessible au public n'ouvrant que sur l'extérieur et séparé de celui-ci par des murs coupe-feu de degré une heure réalisés en matériaux incombustibles; la toiture du local doit être réalisée en matériaux légers incombustibles. 

(I) Récipients fixes: réservoirs: Récipients mobiles: bouteilles ou conteneurs.

(2) Ainsi modifié par arrêté du 23 octobre 1986.

L'emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu, et être maintenu en bon état de propreté.

§ 2. Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de: 

· 4 décimètres carrés si la capacité du dépôt est inférieure ou égale à 520 kg; 

· 12 décimètres carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 520 kg et inférieure ou égale à 1 500 kg; 

· 16 décimètres carrés si la capacité du dépôt est supérieure à 1 500 kg et inférieure ou égale à 2 500 kg. 

Ces surfaces peuvent être réparties sur plusieurs orifices situés ou non sur la même paroi.

§ 3. Distances à respecter: Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance réelle d'au moins 3 mètres lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 520 kg et 5 mètres lorsque la quantité stockée est supérieure à 520 kg et inférieure ou égale à 2500 kg: 

· des baies des locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus; 

· de tout appareillage électrique susceptible de produire des étincelles; 

· des propriétés appartenant à des tiers ou de la voie publique; Ñde tout point bas et des bouches d'égout non protégés par un siphon; 

· de tout dépôt de matière combustible et de tout feu nu. 

Dans tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si un mur de protection, en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles. 

De même, ces distances ne sont pas exigées vis-a-vis des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur est d'au moins deux mètres. 

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres, ou de 5 mètres, soit toujours respectée en contournant ledit mur. 

Article G Z 8 Règles particulières pour le stockage des bouteilles de butane commercial

dont la capacité globale est inférieure ou égale à 2500 kg 

§ 1. Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchées dont la capacité globale est inférieure ou égale à 2 500 kg doit être réalisé dans les conditions définies à l'article GZ7 concernant le stockage des bouteilles de propane. 

§ 2. Les bouteilles de butane commercial branchées doivent être placées en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des risques particuliers d'incendie. 

§ 3. Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées debout. Tout espace clos servant éventuellement à leur logement doit être muni à la base et à la partie supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués. 

§ 4. Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial branchés et ne renfermant pas d'appareils d'utilisation doit comporter deux orifices de ventilation d'au moins 50 centimètres carrés de section ouverts en permanence sur l'extérieur et dont l'un au moins est en position basse. 

Ce local, qui est classé à risques courants, doit être maintenu en bon état de propreté et ne contenir aucun dépôt de matières pouvant s'enflammer facilement. 

Article GZ 9 Dispositions complémentaires applicables à tous les stockages en récipients fixes

Les orifices des soupapes de sûreté des récipients fixes aériens situés à moins de 5 mètres des baies des bâtiments ouverts au public doivent en être séparés, au minimum, par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente, et dont la partie supérieure dépasse de 0,50 mètre celles desdits orifices. 

(Arrêté du 22 décembre 1981.) Ce mur doit créer un obstacle tel que la projection horizontale des trajets des vapeurs éventuelles soit au moins égale à 5 mètres. Cette distance peut être ramenée à 3 mètres dans le cas de réservoirs enterrés ou semi-enterrés. " 

SECTION III

Dispositions de détente et de comptage

Article G Z 10 Emplacements des détendeurs

§ 1. La pression maximale effective de distribution du gaz à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exclusion du local technique abritant le poste de détente générale, ne doit pas excéder 4 bars. 

§ 2. Les appareils de détente générale doivent être situés à un emplacement accessible en permanence, sans communication avec l'intérieur du bâtiment, et: 

· soit à l'extérieur du bâtiment; 

· soit en coffret ou en niche réalisés dans le mur extérieur du bâtiment; 

· soit dans un local, un passage, un abri, une galerie technique contigus ou extérieurs au bâtiment et largement ouverts en permanence sur l'extérieur; 

· soit sous dalle hors des bâtiments à condition qu'une ventilation â l'air libre soit prévue. 

Les parois des niches ou celles des locaux réservés à I'implantation des appareils doivent être en matériaux incombustibles et conçues de telle sorte que le degré éventuellement impose pour la résistance au feu de la paroi du bâtiment soit respecté. 

§ 3. Les détendeurs qui ne sont pas de détente générale doivent être installés: 

· soit dans les conditions du paragraphe 2; 

· soit dans les gaines de conduites montantes; 

· soit dans un local technique exclusivement réservé aux appareils de comptage ou de détente répondant aux prescriptions du D.T.U. relatif aux installations du gaz; 

· soit dans les cuisines collectives et les chaufferies alimentées au gaz; 

· (Arrêté du 22 décembre 1981.) "soit dans les autres locaux d'utilisation, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement. " 

Toutefois le bloc de détente situé dans un local d'utilisation peut alimenter des appareils d'autres locaux si leur puissance utile totale n'excède pas la somme des puissances utiles installées dans ce local. 

Article G Z 11 Emplacement des compteurs

Les compteurs utilisés pour la distribution générale doivent être placés en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des risques particuliers d'incendie. Les compteurs peuvent toutefois être installés dans les chaufferies et les cuisines collectives dans lesquelles se trouvent des appareils alimentés au gaz et aux hydrocarbures liquéfiés. 

SECTION IV

Conduites, organes de coupure et de détente

Article G Z 12 Nature des matériaux et réalisation des assemblages à l'intérieur des bâtiments

§ 1. Les tubes, tuyaux, pièces de forme, raccords et matériaux d'apport et organes de coupure utilisés pour la réalisation des installations doivent, chacun en ce qui les concerne: 

soit être conformes aux normes françaises et spécifications techniques rendues obligatoires en application de l'arrêté interministériel relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances; 

soit en l'absence de telles normes ou spécifications techniques avoir fait l'objet d'un agrément préalable, donné dans les conditions fixées par l'arrêté susvisé. 

L'emploi des conduites en plomb est interdit. 

Les dérivations sur les conduites en cuivre doivent être réalisées à I'aide de pièces préfabriquées; toute exécution de piquage direct est interdite. Les piquages sur tube d'acier doivent être exécutés conformément aux spécifications A.T.G. B 521 (1). 

§ 2. Les canalisations alimentées à une pression supérieure à 400 mbar seront réalisées en tubes d'acier conformes aux normes NF A 49.111, 112, 115, 141, 142, ou 145, sauf celles de diamètre extérieur inférieur ou égal à 28 mm qui pourront être réalisées en tubes de cuivre ou en tubes d'acier conformes à la norme NF A 49.146. 

De plus, dans les locaux où se trouvent les appareils d'utilisation du gaz, les assemblages des canalisations en cuivre seront limités à ceux nécessités par le tracé et les longueurs commerciales des tubes. 

§ 3. Les installations prévues pour véhiculer un gaz à une pression supérieure à 400 mbar doivent être réalisées par des ouvriers munis d'une attestation d'aptitude professionnelle spécifique du mode d'assemblage concerné, délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du gaz et des carburants. 

§ 4. L'usage de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport à 450°C) est interdit. 

Article G Z 13 Restrictions au passage des canalisations dans 1e bâtiment pour les installations d'une puissance utile supérieure à 2000 kW

§ 1. Les canalisations de gaz prévues pour desservir des appareils d'utilisation de puissance utile totale supérieure à 2000 kW doivent être situées avant leur pénétration dans le local d'utilisation ou le poste de détente, à l'extérieur des bâtiments recevant du public. 

§ 2. L'alimentation des chaufferies en terrasse ou des installations en partie supérieure des immeubles (unités de toiture) doit se faire, quelle que soit la puissance des installations, exclusivement par l'extérieur des bâtiments. 

§ 3. Les canalisations visées aux deux précédents paragraphes peuvent néanmoins emprunter des passages ouverts mettant en communication deux façades d'un bâtiment, des circulations de service souterraines ou sous dalles ouvertes aux véhicules à moteur. Dans ce cas, leur tracé doit être aussi direct que possible et elles doivent être accessibles sur tout leur parcours aux personnels des services de secours. 

Ces canalisations sont: 

· soit construites en tubes d'acier assemblés par soudage et placés à I'abri des chocs; 

· soit mises sous fourreau ventilé ou sous gaine ouverte sur l'extérieur aux deux extrémités. 

Elles peuvent également être enterrées à l'aplomb de ces passages ouverts, de ces circulations ou de ces galeries techniques dans les conditions fixées par les D.T.U. en vigueur. 

(1) Ce document est édité par l'Association technique de l'industrie du gaz (A.T.G.). 62. rue de Courcelles, 75008 Paris. 

Article G Z 14 Organes de coupure extérieurs au bâtiment

§ 1. Toute conduite pénétrant dans un bâtiment ou alimentant des appareils situés en terrasse ou à la partie supérieure du bâtiment doit posséder un organe de coupure générale répondant aux prescriptions suivantes:

a) Il est à fermeture rapide du type 1/4 de tour ou à poussoir et ne doit être utilise qu'en cas de danger immédiat. S'il est manÏuvrable par une clé amovible, celle-ci doit être accessible en permanence et fixée par un dispositif placé à l'endroit indiqué par le propriétaire et qui ne peut s'ouvrir que par le bris d'un verre dormant ou la rupture d'un fil plombé. La fourniture, la mise en Place et le plombage de ce dispositif incombent au distributeur, ou à l'exploitant de l'établissement, selon que l'organe de coupure est situé dans le domaine de la concession de distribution ou en aval de celle-ci.

b) Il doit être bien signalé, muni d'une plaque d'identification indélébile, accessible en permanence du niveau du sol, facilement manÏuvrable placé à l'extérieur du bâtiment et à son voisinage immédiat.

c) (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Lorsque la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar, il ne doit pouvoir être rouvert que par le distributeur ou, éventuellement, avec l'accord du distributeur, par une personne techniquement qualifiée désignée par l'exploitant.

Lorsque la conduite est alimentée à une pression inférieure à 400 mbar, il ne doit être rouvert que par le distributeur ou, éventuelle ment, avec l'accord du distributeur, par une personne techniquement qualifiée désignée par l'exploitant. Une plaque indicatrice doit être placée à proximité de cet organe de coupure et porter la mention "A ne rouvrir que par une personne autorisée

d) Une consigne à respecter en cas de danger doit être apposée en évidence à proximité de la clé de manÏuvre lorsque l'organe de coupure générale est manÏuvré par une clé amovible ou à proximité de l'organe de coupure lui-même dans les autres cas. Cette consigne doit indiquer: Les modalités de fermeture de l'organe de coupure générale;

L'obligation, pour toute personne ayant eu à manÏuvrer cet organe de coupure:

· 1. D'en avertir immédiatement les services de secours compétents ainsi que l'exploitant de l'établissement; 

· 2. De veiller au maintien de la fermeture dudit organe de coupure en attendant l'intervention des personnes seules autorisées à procéder à sa réouverture; 

Les numéros de téléphone des services de secours compétents (sapeurs- pompiers, distributeurs de gaz, etc.);

Les personnes autorisées à procéder à la réouverture de l'organe de coupure concerné.

e) Le maintien en bon état de l'accès à l'organe de coupure est placé sous la responsabilité du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ou, lorsque cet organe est installé sur le domaine public, sous la responsabilité du maire. 

Le maintien en bon état de la signalisation de cet appareil et de la consigne est toujours placé sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement. 

§ 2. Si la conduite est alimentée à une pression supérieure à 400 mbar et comporte un parcours intérieur au bâtiment avant de pénétrer dans le ou les locaux d'utilisation elle doit posséder en outre avant le point de pénétration dans le bâtiment: 

a) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est supérieur à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel ou 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés, un organe de coupure automatique interrompant le débit de gaz lorsque ce débit dépasse une valeur supérieure à 1,5 fois le débit nominal de cet appareil de coupure; ce dernier doit être du modèle dont le débit nominal est voisin et immédiatement supérieur au débit nominal prévisionnel; 

b) Si le débit maximal prévisionnel des appareils installés est inférieur aux débits indiqués ci-dessus, un organe limiteur de débit réglé au maximum à 40 mètres cubes/heure pour le gaz naturel et à 32 kilogrammes/heure pour les hydrocarbures liquéfiés. 

Article G Z 15 Organes de coupure dans 1e bâtiment

Toute conduite pénétrant dans un local ou le public à accès et alimentant plusieurs appareils d'utilisation situés dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repéré, situé à l'intérieur du local (Arrêté du 10 juillet 1987.) "et de préférence" à proximité d'une issue. 

Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux. 

Toute conduite pénétrant dans un local où le public n'a pas accès et contenant des appareils alimentés en gaz doit comporter un robinet de barrage manÏuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et bien signale. 

Article G Z 16 Organisation de la distribution du gaz dans 1e bâtiment

§ 1. Si une conduite pénètre du sol extérieur dans un bâtiment à travers un mur enterré, I'espace annulaire entre le mur et la conduite doit être rendu étanche à l'aide d'un joint souple. 

§ 2. A l'intérieur d'un bâtiment, la distribution doit être organisée en un système de conduites répondant aux dispositions suivantes: 

a) Si le gaz est distribué sur plus de deux niveaux (1), I'alimentation doit se faire par une ou plusieurs conduites montantes placées dans des gaines verticales, ventilées sur toute leur hauteur et visitables. Ces gaines, (l) Le mot "consécutifs" est supprimé par arrêté du 10 juillet 1987. -à l'exception des portes et trappes, doivent être réalisées en matériaux incombustibles et coupe-feu de traversée 30 minutes, sauf à l'emplacement des orifices d'amenée d'air visés à l'alinéa b ci-dessous. Les portes et trappes de visite qui y sont aménagées doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure.

b) L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus léger que l'air est constituée par une ouverture de 100 cm2 environ située en partie basse des gaines et pouvant donner sur un local ventilé ne présentant pas de risque particulier d'incendie et communiquant lui-même avec l'extérieur par une ouverture permanente de 100 cm2 environ.

L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur.

c) L'amenée d'air des gaines pour conduites montantes véhiculant un gaz plus lourd que l'air est constituée par un conduit soit horizontal, soit de pente descendante par rapport à la gaine, ou par une ouverture permanente donnant directement sur l'extérieur.

L'évacuation d'air doit ouvrir en partie haute des gaines et donner directement sur l'extérieur.

d) L'alimentation en gaz d'un local où le public à accès doit se faire par une seule conduite commandée par un seul organe de coupure, tel que défini à l'article G Z 15.

Article G Z 17 Dispositions concernant le tracé de l'installation

§ 1. Les conduites autres que les conduites montantes ne peuvent traverser les locaux non desservis en gaz que si elles répondent à l'une ou l'autre des dispositions suivantes:

a) Elles sont en tubes d'acier assemblés par soudage ou en tubes de cuivre sans joint mécanique. Dans ces deux cas, elles sont soit hors de l'atteinte normale du public, soit protégées contre les chocs;

b) Elles sont placées dans une gaine ventilée de résistance au feu identique à celle des parois traversées.

En outre, si le local présente un risque particulier d'incendie, les conduites doivent toujours être sans joint mécanique et placées dans une gaine ventilée ayant une résistance au feu identique à celle des parois traversées.

Toutefois, pour l'application des dispositions du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme locaux non desservis en gaz les circulations horizontales et les parties de l'établissement servant d'accès direct aux locaux d'utilisation.

§ 2. Les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique dans la traversée d'un local non ventilé, ou dans leur parcours encastré enrobé, engravé ou sous fourreau.

§ 3. (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Les conduites de gaz ne peuvent traverser les volumes inaccessibles par construction que si elles sont mises sous fourreau ou gaine continu, résistant, étanche et ouvert à une extrémité au moins. Elles peuvent passer dans les vides sanitaires sous réserve que ceux-ci soient accessibles, exempts de tout dépôt de matières ou matériels combustibles, et ventilés (section totale libre des ouvertures exprimée en centimètres carrés au moins égale à 5 fois la surface du vide sanitaire exprimée en mètres carrés). De plus, les conduites de gaz ne doivent comporter aucun joint mécanique à l'intérieur du vide sanitaire. " 

§ 4. Il est interdit de faire passer dans une même gaine des conduites transportant d'autres fluides hormis les conduites d'eau. Toutefois, les canalisations électriques et les conduites montantes de gaz peuvent être installées dans une même gaine lorsque ces canalisations desservent exclusivement des organes ou accessoires nécessaires à la distribution du gaz et à condition que tout le matériel électrique mis en Ïuvre satisfasse aux dispositions prévues par le décret portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphère explosive. 

§ 5. (Abrogé par arrêté du 10 juillet 1987). 

§ 6. Les conduites de gaz peuvent passer dans l'espace compris entre plafond et faux plafond à condition: 

· que le faux plafond ne soit pas pris en compte pour la détermination de la résistance au feu du plancher; 

· que les dispositions du paragraphe 5 ci-dessus soient respectées; 

· que le faux plafond comporte une ventilation propre ou soit en large communication avec le local (perforation dans le matériau ou orifice); 

· que l'intervalle compris entre le plafond et le faux plafond soit visible dans toutes ses parties. 

§ 7. Toute conduite apparente ou située dans une gaine doit être disposée de façon à pouvoir être visitée à tout endroit comportant des raccords mécaniques ou des accessoires (robinets, détendeurs, siphons de purge, bouchons de visite, etc.). Ces accessoires doivent être hors d'atteinte du public à l'exception des appareils de coupure prévus aux articles GZ 14 et G Z 15 et des robinets de commande des appareils lorsqu'il en existe. 

Les fourreaux utilisés pour protéger les conduites traversant les parois coupe-feu doivent être réalisés en matériaux incombustibles. Ils sont ouverts à l'une de leurs extrémités. I'autre étant fermée par un matériau incombustible sans action chimique sur la conduite. 

§ 8. Les conduites en acier ou en cuivre peuvent être disposées à l'intérieur des murs et planchers sous réserve: 

· que leur position soit repérée afin d'éviter les perforations ou autres détériorations; 

· qu'elles ne soient pas en contact avec l'ossature métallique de ces murs ou planchers. 

Ces conduites ne doivent comporter ni filetage ni joint mécanique. Les assemblages par soudage doivent être réduits au minimum inévitable. 

A l'émergence de la face supérieure d'une paroi horizontale, les conduites doivent être protégées par un tronçon de tube dépassant d'au moins 5 centimètres cette paroi, I'espace de protection entre ce tube et la conduite doit être obstrué à sa partie supérieure à l'aide d'un joint étanche. 

§ 9. En aggravation des dispositions indiquées aux paragraphes 1 à 8 ci-dessus, lorsque les conduites sont alimentées à une pression supérieure à 400 mbar, elles doivent être visibles ou visitables sur tout leur parcours; elles ne doivent être ni encastrées, ni enrobées, ni engravées. 

Article G Z 18 Raccordement en gaz des appareils d'utilisation

§ 1. Les appareils immobilisés, les appareils raccordés à un conduit d'évacuation, les appareils à circuit étanche doivent être alimentés par une conduite rigide. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité technique (vibrations, brûleurs pivotants, etc.), être alimentés à l'aide de tuyaux métalliques flexibles.

§ 2. Les appareils non immobilisés peuvent être raccordés par des tubes souples ou tuyaux flexibles à condition que ces tubes et tuyaux soient conformes à l'une des normes suivantes et sous réserve que les calibres mentionnés par celle-ci soient adaptés au raccordement: 

· norme NF D 36-101: tubes souples à base d'élastomère de 6 millimètres de diamètre intérieur pour appareils ménagers à butane-propane; 

· norme NF D 36-102: tubes souples homogènes à base d'élastomère de 12, 15 et 20 millimètres de diamètre intérieur pour appareils d'usage domestique utilisant les combustibles gazeux distribués par réseaux; 

· norme NF D 36-103: tuyaux flexibles avec armature à embouts mécaniques pour raccordement d'appareils à usage domestique utilisant les combustibles gazeux; 

· norme NF D 36-104: tuyaux flexibles a embouts rapportés à base d'élastomère, pour les raccordements des appareils d'usage domestique utilisant certains des combustibles gazeux; 

· norme NF D 36-107: tuyaux flexibles sans armature à base de polyamide 11 ou 12 à embouts mécaniques pour le raccordement des appareils domestiques utilisant les combustibles gazeux. 

Ces tubes ou tuyaux doivent être obligatoirement renouvelés avant la date limite d'utilisation qui est apposée en application des normes ci-dessus.

§ 3. Les appareils d'utilisation reliés à une unique bouteille de butane commercial peuvent être raccordés par un tube souple conforme à la norme NF D 36-101. 

§ 4. Les tubes souples et tuyaux flexibles doivent: 

· a) Etre visitables sur toute leur longueur, pouvoir se débattre librement ne pas être bridés et être disposés de façon à ne pouvoir être atteints par les flammes des brûleurs ou les produits de combustion; leur longueur ne peut dépasser 2 mètres; 

· b) Toutefois, les tuyaux métalliques flexibles visés au paragraphe 1 ci-dessus et d'un diamètre intérieur supérieur à 50 mm pourront atteindre une longueur égale à 40 fois ce diamètre. 

§ 5. Les conduites d'alimentation des appareils doivent comporter à leur extrémité, dans les conditions définies ci-dessous, soit un robinet mural, soit une extrémité filetée: 

a) Lorsqu'il s'agit d'un robinet mural, celui-ci doit être aisément accessible et conforme aux normes rendues obligatoires lorsqu'elles existent dans le diamètre utilisé. Toutefois, dans le cas d'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés distribués â partir de récipient, un détendeur-déclencheur conforme à la norme NF D 36-303 alimentant un seul appareil peut tenir lieu de robinet de commande. 

Si l'appareil raccordé est muni d'un robinet d'arrêt de gaz: 

· en cas de raccordement par tube rigide, le robinet mural n'est pas exigé. Dans ce cas, la conduite doit pouvoir être obturée par un bouchon vissé en cas de dépose de l'appareil; 

· en cas de raccordement par tube souple ou tuyau flexible, le robinet mural peut être remplacé soit par un dispositif déclencheur ou obturateur de sécurité comportant un organe de coupure manuel, soit par un robinet d'arrêt manuel à obturateur de securité incorporé, soit par un détendeur-déclencheur de sécurité à dispositif de coupure manuel incorporé. Ces différents dispositifs doivent être conformes aux normes les concernant en fonction du gaz distribué. 

b) Lorsqu'il s'agit d'une extrémité filetée, celle-ci doit l'être au pas G 1/2, conformément à la norme NF E 03-O05 (filetage gaz sans étanchéité dans le filet). Le raccord d'extrémité doit être dressé pour permettre le montage d'un tuyau métallique flexible à embouts mécaniques conforme à la norme NF D 36-103. 

Si l'appareil d'utilisation est muni d'un raccord fileté G 1/2, le raccordement des appareils non immobilisés se fait obligatoirement à l'aide d'un tuyau à embouts mécaniques. Dans les autres cas, le raccordement se fait en utilisant un embout porte-caoutchouc conforme à la norme NF D 36-106. 

Cette disposition b ne concerne pas la distribution en l'état du butane commercial et du propane commercial. 

Article G Z 19 Essais

Après leur pose les tuyauteries fixes doivent subir, de la part de l'installateur et avant leur première mise en service, les épreuves de résistance mécanique et d'étanchéité dans les conditions prévues par l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. 

SECTION V

Aération et ventilation des locaux, évacuation de produits de la combustion

Article G Z 20 Définitions

§ 1. Appareil raccordé: un appareil est raccordé lorsque les produits de la combustion sont évacués vers l'extérieur de l'immeuble par l'intermédiaire d'un conduit reliant cet appareil à un autre conduit ou un dispositif d'évacuation. 

§ 2. Appareil non raccordé: un appareil est non raccordé lorsqu'il ne répond pas aux dispositions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus. 

§ 3. Appareil à circuit étanche: un appareil est à circuit étanche lorsque le circuit de combustion (amenée d'air, chambre de combustion, sortie des gaz brulés) ne communique en aucune de ses parties avec l'air du local où cet appareil est installé. 

L'air nécessaire à la combustion provient de l'extérieur de l'immeuble, soit par l'intermédiaire d'un conduit étanche pouvant desservir plusieurs niveaux, soit directement à travers la paroi. 

Article GZ 21 (Modifié par arrêté du 22 décembre 1981.) Aération et ventilation des locaux contenant des appareils à circuit non étanche

§ 1. Aucun appareil à circuit non étanche, raccordé ou non, ne peut être installé dans un local ne répondant pas aux conditions d'aération et de ventilation minimales ainsi définies: 

a) Le local comporte un système spécifique de ventilation (mécanique ou naturel), permettant de fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal et suffisante pour limiter leurs effets éventuels de pollution à une valeur acceptable, soit: 

Pour les appareils raccordés à un conduit d'évacuation: 

· 1,75 mètre cube/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installée dans le local si les appareils ne comportent pas un coupe-tirage ou un régulateur de tirage; 

· 3,5 mètres cubes/heure d'air dans le cas contraire. 

Dans les deux cas le conduit d'évacuation fait partie du système spécifique de ventilation. 

Pour les appareils non raccordés, 10 mètres cubes/heure d'air par kilowatt de puissance calorifique totale installée. 

Ces solutions peuvent être obtenues soit par ventilation permanente, soit par un dispositif particulier fonctionnant seulement pendant la durée de marche des appareils. 

De plus, les prescriptions de l'arrêté relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation, notamment le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas. 

b) Tout local ou le public a accès et renfermant un appareil à circuit non étanche doit comporter un ouvrant sur l'extérieur d'au moins 0,40 mètre carré de surface. 

§ 2. Les conditions particulières d'aération et de ventilation des locaux dans lesquels sont installés des appareils de combustibles à gaz relevant d'usages particuliers (cuisines de restaurant, cuisines de collectivités, salles de sciences, etc.) sont fixées aux chapitres correspondant à ces types d'utilisation. 

Article G Z 22 Dispositions complémentaires applicables aux appareils non raccordés

§ 1. Un appareil non raccordé, quelle que soit sa puissance, ne peut être installé ni dans un local de moins de 8 mètres cubes ne possédant pas une baie de 0,40 mètre carré au moins de surface ouvrant directement sur l'extérieur ni dans un local réservé au sommeil. 

D'autre part, il est interdit d'installer un chauffe-eau non raccordé dans des locaux sanitaires (douches, toilettes, etc.). 

§ 2. En ce qui concerne les chauffe-eau à fonctionnement intermittant dits "chauffe-eau instantanés", seuls sont dispensés de raccordement les appareils dont la puissance utile ne dépasse pas 8,72 kW et munis d'un dispositif de sécurité conforme aux dispositions de l'arrêté relatif aux dis positifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure où égale à 8,72 kW et non raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion (art. 1er, 2 et 3). 

§ 3. Les appareils mobiles de chauffage d'appoint ne sont admis dans les locaux où le public a accès que s'ils répondent aux prescriptions les concernant de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. 

Article G Z 23 Installation des appareils à circuit étanche

Les appareils à circuit étanche peuvent être installés dans tout local même si ce dernier ne comporte pas de fenêtre ou de châssis ouvrant. 

Article G Z 24 Utilisation des hydrocarbures liquéfiés dans les locaux enterrés

Les hydrocarbures liquéfiés purs ou dilués ne peuvent être utilisés dans les locaux totalement enterrés. Toutefois ils peuvent être utilisés dans les locaux dont le sol est sur tout son pourtour à un niveau inférieur à celui du sol environnant si les trois conditions ci-après sont simultanément réalisées: 

1. Le local comporte, sur ses parois latérales, une ou plusieurs baies ouvrant directement sur l'air extérieur et dont la section ouvrante totale est au moins égale à 0,40 mètre carré. 

2. Un dispositif de ventilation naturelle ou mécanique assure: 

· I'amenée d'air par une ou plusieurs gaines prélevant l'air directement à l'extérieur et dont la partie basse du ou des orifices est située au plus à 0,30 mètre du sol; 

· I'évacuation de l'air vicié. 

Lorsque le dispositif de ventilation est mécanique un système assurant la coupure de l'arrivée du combustible au local, en cas de non-fonctionnement dudit dispositif, doit être prévu. 

3. L'installation de gaz comporte:

· soit un dispositif coupant automatiquement l'arrivée du gaz aux appareils en cas de chute anormale de pression de gaz en aval du dispositif; 

· soit un dispositif de coupure de gaz sur les brûleurs et les veilleuses, si elles existent, en cas de non-allumage ou d'extinction fortuite. 

Ces deux derniers dispositifs de coupure ne sont pas exigés si le système de ventilation du local est mécanique.

Article G Z 25 Evacuation des produits de la combustion des appareils à gaz du type raccordé

§ 1. Cet article ne concerne pas les appareils situés en chaufferie qui doivent répondre aux prescriptions du chapitre V du présent titre.

§ 2. Les produits de la combustion des appareils à gaz peuvent être évacués:

par des conduits polycombustibles conformes aux prescriptions du paragraphe 3 ci-après;

par des conduits réservés spécialement à leur évacuation dans l'atmosphère et dits "conduits spéciaux-gaz" conformes aux prescriptions du paragraphe 4 ci-après;

· par des dispositifs étanches sans communication avec l'air de la pièce (gaines ou ventouses) conformes aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après; 

· par une hotte placée au-dessus du ou des appareils installée dans les conditions prescrites au paragraphe 6 ci-après; 

· par des conduits conformes aux prescriptions du paragraphe 7 ci-après s'il s'agit de conduits réalisés avant la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions. 

§ 3. Les conduits polycombustibles doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:

a) Ils sont conformes aux dispositions de l'arrêté relatif aux conduits de fumée desservant les logements;

b) Ils sont conformes aux dispositions du D.T.U. n° 61-1 en ce qui concerne leur section;

c) Un rétrécissement de section dans la partie en surélévation du toit ou de la terrasse n'est autorisé que si le raccordement du conduit et de la surélévation comporte une réduction progressive et continue de la section;

d) Lorsque l'évacuation des fumées a lieu par extraction mécanique, le dispositif doit être tel que, en cas de panne, I'évacuation des fumées soit assurée par tirage naturel ou que les appareils soient automatiquement mis à l'arrêt, le système de sécurité assurant l'arrêt automatique de la combustion peut être intégré aux appareils;

e) Les conduits doivent être tubés s'il apparaît une imperméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau insuffisante même après chemisage éventuel.

§4. Les conduits spécialement réservés à I'évacuation des produits de combustion du gaz (conduits spéciaux-gaz) doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 3 ci-dessus, modifiées et atténuées comme suit nonobstant toutes dispositions contraires de l'arrêté précité relatif aux conduits de fumée desservant les logements: 

1° Résister à une température de 200°C maintenue en permanence et à une température de 250°C maintenue pendant une heure; 

2° Etre réalisés en matériaux conformes aux dispositions du D.T.U. relatif aux travaux de fumisterie ou en tout autre matériau reconnu apte à l'emploi par un avis technique délivré conformément aux dispositions de l'arrêté portant création d'une commission chargée de formuler des avis techniques sur des procédés, matériaux, éléments ou équipements utilisés dans la construction; 

3° Lorsqu'il s'agit de conduits en matériaux minces, n'être ni encastrés ni incorporés dans la maçonnerie, mais au contraire être sans contact direct avec elle et, dans tous les cas, être isolés des locaux qu'ils traversent par une gaine en matériaux incombustibles. 

Les conduits individuels réalisés en matériaux minces pourront comporter jusqu'a quatre dévoiements correspondant à deux parties non verticales, I'angle de ceux-ci avec la verticale pouvant atteindre 45°, quelle que soit la hauteur dudit conduit. Ils doivent se terminer à leur partie supérieure par un élément vertical. 

§ 5. Les dispositifs d'alimentation en air et d'évacuation des produits de combustion des appareils à circuit étanche prélèvent l'air à l'extérieur et renvoient les gaz brûlés à l'extérieur, soit directement à travers un mur extérieur aménagé à cet effet. soit par l'intermédiaire d'un conduit collecteur spécial tel que décrit dans le D.T.U. n° 61-1. Dans le second cas, le nombre de locaux desservis par un même conduit est au maximum de deux par niveau. 

Les dispositifs sont obligatoirement fournis avec les appareils. Les orifices d'évacuation des appareils à circuit étanche rejetant les gaz brûlés à travers un mur extérieur doivent être situes à 0,40 mètre au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 mètre au moins de tout orifice d'entrée d'air de ventilation, ces distances étant mesurées de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation. Toutefois, dans le cas de prise d'air de ventilation mécanique cette distance doit être augmentée de manière à éviter tout risque de pollution de l'air aspiré. 

Les orifices d'évacuation et de prise d'air des appareils à circuit étanche débouchant à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent être protégés efficacement contre toute intervention extérieure susceptible de nuire à leur fonctionnement normal. Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 mètre au-dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux gaz évacués une direction sensiblement parallèle au mur. 

§6. Toute hotte doit être raccordée à un conduit d'évacuation de diamètre approprié à l'importance de l'installation et, en outre, satisfaire aux règles particulières concernant les hottes qui sont fixées, d'une part, dans le règlement sanitaire départemental et, d'autre part, dans la suite du présent règlement (installations de cuisines). 

§7. Les conduits réalisés avant la date d'application du présent règlement doivent satisfaire: 

· soit aux prescriptions du paragraphe 4 ci-dessus, s'il s'agit de conduits spéciaux gaz; 

· soit aux prescriptions suivantes: 

a) Etre constitués de matériaux satisfaisant aux conditions de résistance à la température et de résistance à la corrosion requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz et satisfaire aux conditions étanchéité et d'isolation thermique requises pour l'évacuation des produits de combustion du gaz, ou a défaut être tubés conformément aux spécifications définies au chapitre VI du D.T.U. n° 24-1 (Arrêté du 22 décembre 1981) ou encore être constitués par des conduits polycombustibles au sens de ce même D.T.U. 

b) Satisfaire aux dispositions visées en b, c et d du paragraphe 3 ci-dessus; 

c) Déboucher à l'extérieur à une hauteur telle que les obstacles formés par les parties d'immeuble distantes de moins de huit mètres ne risquent pas de créer une zone de surpression préjudiciable au fonctionnement des conduits. 

Les conduits visés au présent paragraphe doivent être soit individuels, soit collectifs, avec conduit de raccordement individuel s'élevant au moins sur la hauteur d'un étage. 

Toutefois, dans les bâtiments existants, des dérogations aux dispositions qui précédent, notamment pour l'utilisation de conduits de fumée collectifs, sans départ individuel (type Alsace), pourront être accordées après avis de la commission de sécurité. 

SECTION VI

Appareils d'utilisation

Article G Z 26 (Modifié par arrêté du 22 décembre 1981) Conformité aux normes des appareils d'utilisation

§1. Tous les appareils d'utilisation et leurs accessoires, s'ils appartiennent à une catégorie faisant l'objet d'une norme française, doivent être conformes à cette dernière dans la mesure où elle figure à l'article 1er de l'arrêté portant codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant, cette liste s'entendant de toutes additions et modifications ultérieures à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 

§ 2. La conformité visée ci-dessus d'un appareil d'utilisation à la norme française concernant sa catégorie devra pouvoir être attestée auprès des commissions de sécurité par la présence de la marque nationale de conformité aux normes, ou par la présentation d'un certificat de conformité fourni par le fabricant et établi dans les termes de l'arrêté portant codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant. 

§ 3. S'ils n'appartiennent pas à une catégorie faisant l'objet d'une norme française, et pour autant qu'ils soient destinés à fonctionner dans un local ouvert au public, les appareils d'utilisation ne peuvent être admis qu'après autorisation particulière ou générale, selon les cas, donnée par le ministre de l'intérieur après avis technique du ministre chargé du gaz et des carburants à qui les demandes correspondantes seront soumises par l'intermédiaire soit de l'association technique du gaz, soit du bureau de normalisation du gaz, soit du bureau de normalisation du pétrole, soit de l'un des laboratoires agréés par l'arrêté portant modification et codification des règles de conformité des appareils et matériels à gaz aux normes françaises les concernant. 

§4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas exigées pour les appareils autres que de chauffage et de production d'eau chaude dont le débit calorifique nominal ne dépasse pas 5 kW (becs Bun-sen, chalumeaux, bruleurs pour fer à repasser, petites étuves, etc.). 

SECTION VII

Conformité, entretien et vérification des installations de gaz

Article G Z 27 Certificat de conformité

§ 1. Après réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de conformité attestant que l'installation est conforme aux dispositions du présent règlement. 

Dans le cas où plusieurs installateurs interviennent sur une même installation, chacun d'eux doit signer le certificat de conformité en précisant les parties de l'installation qu'il à réalisées. 

§ 2. Le certificat de conformité est rédigé en double exemplaire, l'un étant destiné au distributeur, I'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement. 

Article G Z 28 Mise en gaz et ouverture au public

§ 1. Mise en gaz: 

La mise en gaz des installations ne sera effectuée par le distributeur qu'après la remise à celui-ci, par l'installateur de plomberie, d'un des exemplaires du certificat de conformité prévu à l'article GZ 27 ci-dessus. 

§ 2. Ouverture au public: 

(Arrêté du 22 décembre 1981.) " L'ouverture de l'établissement au public ne peut intervenir qu'après vérification de l'installation par une personne ou un organisme agréé et apposition d'un visa par cette personne ou cet organisme sur l'exemplaire du certificat de conformité joint au registre de sécurité. " 

Article G Z 29 Entretien

§ 1. Les installations et leurs accessoires. autres que ceux remis au distributeur de gaz aux termes des textes réglementaires ou de conventions particulières lui imposant d'en assurer l'exploitation et l'entretien, doivent faire l'objet annuellement de la part de l'exploitant de l'établissement d'un contrôle visuel de leur bon état. Chaque année il doit, en outre, procéder au ramonage ou à la visite des conduits d'évacuation et à la vérification de leur vacuité. § 2 Les appareils d'utilisation et leurs accessoires doivent être livrés et installés accompagnés d'une notice rédigée en langue française par le fabricant et fournie par l'installateur à l'exploitant de l'établissement. Cette notice doit contenir explicitement, outre les consignes d'entretien courant, la liste des vérifications nécessaires à un bon fonctionnement de l'appareil ou du système. 

Article G Z 30 Vérifications techniques

§ 1. Les appareils d'utilisation et leurs accessoires doivent être vérifiés dans les conditions prévues à la section II du chapitre 1er du présent titre. § 2. Ces vérifications sont faites au moins une fois par an dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. § 3. Un livret d'entretien sur lequel l'exploitant est tenu de noter les dates des vérifications et des opérations d'entretien effectuées sur les installations et appareils visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus doit être annexé au registre de sécurité de l'établissement. 

CHAPITRE VII

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

SECTION I

Généralités

Article E L I Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) comprennent: 

· une note indiquant l'adresse de l'établissement, sa catégorie, son type et les différentes sources d'énergie qui seront employées avec mention de leur tension nominale et de leur puissance disponible; 

· un plan détaillé des bâtiments précisant l'emplacement des principaux matériels électriques et canalisations; 

· un schéma général des installations électriques; 

· une note relative à l'éclairage de sécurité et, éventuellement, de remplacement; 

· une note relative aux dispositifs d'alarme éventuellement utilisés. 

Article E L 2 (Modifié par arrêté du 23 janvier 1984) Règles générales

§ 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes françaises homologuées. 

§ 2. Les installations desservant les locaux non accessibles au public doivent être commandées et protégées indépendamment de celles desservant les locaux accessibles au public à l'exception des installations de chauffage électrique ou de certaines installations particulières faisant l'objet de dérogations mentionnées dans la suite du présent règlement notamment à l'article EC 6 (§ 1). 

§ 3. Les locaux et dégagements ne doivent pas contenir de canalisations électriques étrangères à l'établissement, sauf si ces canalisations sont disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie dans ces locaux et dégagements. 

§ 4. Les canalisations et autres matériels électriques des locaux présentant des risques particuliers d'incendie (risques BE 2 tels que définis dans la norme NF C 15-100) doivent être limités à ceux nécessaires à l'alimentation et à la commande des appareils utilisés dans lesdits locaux. 

Toutefois, cette disposition n'empêche pas la traversée de ces locaux par des canalisations électriques, sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie. 

§ 5. Il ne doit être fait usage que de canalisations ne propageant pas la flamme. 

§ 6. Les traversées de parois par des canalisations électriques, y compris les canalisations préfabriquées, doivent être obturées de telle manière qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-feu de la paroi. 

(Arrêté du 22 décembre 1981) " Lorsque les canalisations sont groupées dans des gaines, ces dernières doivent présenter un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu de la paroi traversée. Les trappes et portes de visite pratiquées dans ces gaines doivent être pare-flammes de degré une demi-heure et réalisées en matériaux de catégorie M 3. " 

§ 7. Les canalisations électriques ne doivent pas être installées dans les mêmes gaines que les canalisations de gaz sauf dans les cas fixés à l'article GZ 17 (§ 4). 

Article E L 3 Installations de sécurité

§ 1. (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Les installations de sécurité sont celles qui doivent être mises ou maintenues en service pour assurer ou faciliter l'évacuation du public. " 

§ 2. En plus des dispositions prévues à l'article E L 2 ci-dessus, les canalisations des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions de l'article E L 5 et à tout ou partie des dispositions suivantes, conformément aux prescriptions données dans la suite du présent règlement: 

a) (Arrêté du 22 décembre 1981J " Elles doivent être résistantes au feu et des dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire a l'essai au fil incandescent défini dans la norme en vigueur la température du fil incandescent étant de 960 r et le temps d'extinction des flammes après retrait du fil incandescent étant au plus de cinq secondes. " 

Toutefois, ces conditions ne sont pas exigibles pour les canalisations posées dans les galeries gaines, caniveaux ou vides de construction dis poses ou protégés de telle manière que les canalisations puissent assurer leur service pendant au moins une heure en cas d'incendie. Dans ce cas, il est admis sauf pour l'éclairage, que la partie terminale de canalisation, placée à l'extérieur des galeries, gaines, caniveaux ou vides de construction, ne possède pas de qualité de résistance au feu sous réserve que sa longueur ne soit pas supérieure à 3 mètres et qu'elle soit située dans le même local que l'appareil d'utilisation qu'elle alimente. 

b) Elles doivent être indépendantes des autres canalisations électriques.

c) Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie (risque BE 2 tels que définis dans la norme NF C 15-100) ne doivent pas être traversés par des canalisations de sécurité autres que celles destinées à l'alimenta tion d'appareils situés dans ces locaux à moins que ces canalisations de sécurité ne répondent aux conditions précisées à l'alinéa a ci-dessus. 

§ 3. Chaque circuit divisionnaire doit être protége de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, ne perturbe pas le fonctionnement des autres circuits de sécurite alimentés par la même source. 

§ 4. Lorsqu'il est nécessaire de prendre des mesures de protection contre les contacts indirects, ces mesures doivent être choisies parmi celles qui n'obligent pas à la coupure des circuits intéressés au premier défaut d'isolement. 

Mise en place: XamE 1998

SECTION 11

Locaux et dégagements accessibles au public

Article E L 4 Limites de tensions de distribution

§ 1. La plus grande tension existant en régime normal entre deux conducteurs ou entre l'un d'eux et la terre ne doit pas être supérieure au domaine de la basse tension. 

Toutefois, cette disposition ne s'oppose pas a l'utilisation de tensions plus élevées pour des applications déterminées telles que, notamment l'emploi de lampes à décharge, d'appareils audiovisuels et d'électricité médicale par exemple, sous réserve que leur installation soit effectuée conformément aux dispositions prévues à l'article E L 2. 

Dans tous les cas, les canalisations soumises à ces tensions plus élevées doivent être d'une longueur aussi réduite que possible. 

§ 2. Les dispositions du paragraphe I ne s'opposent pas au passage de canalisations générales d'alimentation de tension plus élevée sous réserve qu'elles soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent être la cause d'un incendie dans les locaux correspondants. 

Article E L 5 Canalisations

§ 1. Les installations ne doivent comporter que des canalisations fixes. Toutefois, les canalisations mobiles peuvent être admises pour alimenter uniquement les appareils amovibles. 

§ 2. Les prises de courant alimentant les canalisations mobiles doivent être disposées de telle manière que ces canalisations ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation du public et leur longueur doit être aussi réduite que possible. Les câbles souples qui les constituent doivent être de la catégorie C2. 

Article E L 6 (Arrêté du 22 décembre 1981)

Appareillage et appareils fixes

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987.) "Tout tableau électrique, autre que ceux faisant l'objet de prescriptions particulières dans la suite du présent règlement peut être placé dans un local ou dégagement accessible au public à l'exclusion des escaliers protégés, à condition de satisfaire a l'une des dispositions suivantes: 

a) Si sa puissance est au plus égale à 40 kVA, il doit être enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'essai au fil incandescent défini dans la norme en vigueur, la température du fil incandescent étant de 750 °C et le temps d'extinction des flammes après retrait du fil incandescent étant au plus de 5 secondes. 

b) Si sa puissance est supérieure à 40 kVa et au plus égale à 100 kVA il doit être enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique. "Toutefois, cette enveloppe peut ne pas être métallique si, d'une part, elle répond aux conditions du a et si, d'autre part, chaque appareillage (y compris les borniers éventuels) comporte lui-même une enveloppe répondant aux mêmes exigences. 

c) Si la puissance est supérieure à 100 kVa, il doit être: 

· soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique, le tout étant mis en Ïuvre dans une enceinte dont les parois et les portes sont soit en matériau M0 (à l'exclusion des produits verriers), soit en bois naturel de catégorie M3. Toutefois cette enceinte n'est pas nécessaire si chaque appareillage (y compris les borniers éventuels) comporte lui-même une enveloppe satisfaisant aux conditions définies à l'alinéa a. 

· soit enferme dans un placard à parois maçonnées, équipé de porte pare-flammes de degré 1/2 heure et ventilé (Arrêté du 7 mars 1988) dans la mesure où cela est techniquement nécessaire en utilisant exclusivement des grilles à chicane . 

§ 2. " Il n'est pas nécessaire de placer dans une armoire ou un coffret un dispositif de commande ou de protection s'il répond aux dispositions suivantes: 

· il n'est pas incorporé à un ensemble d'appareillage; 

· il comporte par construction une enveloppe satisfaisant à l'essai au fil incandescent dans les conditions définies à l'alinéa a du §1 à moins qu'il ne soit encastré dans une paroi en matériau de catégorie M2. " 

§ 3. "La manœuvre des dispositifs de commande ou de protection autres que ceux des circuits terminaux situés (Arrêté du 7 mars 1988) "à moins de 2,5 mètres" au-dessus du sol doit être sous la dépendance d'une clé ou d'un outil. " 

§ 4. L'appareillage et les appareils d'utilisation doivent être fixés directement sur ces matériaux de catégorie M 2. Ils doivent être tenus à une distance suffisante de matériaux de catégorie M 3, M 4 ou non classés ( 1 ) ou en être séparés par un matériau de catégorie M 2 et non métallique. 

§ 5. L'emploi de douilles voleuses et de fiches multiples est interdit.

( 1 ) Arrêté du 24 janvier 1984.

Article E L 7 Qualité des diélectriques

Les interrupteurs, disjoncteurs, condensateurs et transformateurs contenant des diélectriques susceptibles d'émettre des vapeurs inflammables ou toxiques sont interdits. Cette disposition ne s'applique pas aux condensateurs utilisés en éclairage et dont la quantité de diélectrique n'est pas supérieure à 0,2 litre. 

SECTION III

Locaux non accessibles au public

Article E L 8 Généralités

Les installations électriques visées aux articles ci-après doivent être établies dans des conditions telles, qu'un dégagement de fumée provenant de ces installations ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public. 

Article E L 9 (Arrêté du 22 décembre 1981) Locaux de service électrique

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987) " Les groupes moteurs thermiques générateurs, les postes de livraison et de transformation et les cellules à haute tension doivent être disposés dans des locaux de service électrique répondant aux dispositions de l'article C 0 28 §1 relatives aux locaux à risques importants. L'accès à ces locaux doit être réservé aux personnes qualifiées chargées de l'entretien et de la surveillance de ces matériels. 

§ 2. "Les tableaux électriques peuvent être installés: 

· soit dans un local de service électrique tel que défini dans le §1; 

· soit dans un local ou dégagement non réservé aux seuls électriciens; dans ce cas, si les dispositifs de commande et de protection intéressant des circuits alimentant l'éclairage de locaux ou emplacements ouverts au public sont placés à moins de 2,5 mètres au-dessus du sol, leur manÏuvre doit être sous la dépendance d'une clé ou d'un outil. 

§ 3. Des dispositifs nécessaires pour permettre, en cas de besoin, de mettre hors tension l'installation électrique de l'établissement doivent être prévus. Ils doivent être inaccessibles au public et faciles à atteindre en partant de la voie publique. Des dispositifs distincts sont obligatoires pour les installations normales, pour les installations de sécurité et, éventuellement, pour les installations de remplacement. 

§ 4. Les locaux réservés au service électrique doivent être dotés de moyens d'extinction choisis parmi les suivants: 

· appareils à CO2, poudre polyvalente, halons ou, après avis de la commission centrale de sécurité, tout autre gaz (extincteurs, installations fixes à commande automatique ou manuelle); 

· réserve de sable sec avec pelle de projection. 

Les appareils portatifs doivent porter des signes distinctifs bien visibles indiquant qu'ils sont utilisables pour un feu se produisant en présence de conducteurs ou d'appareils électriques.

§ 5. Les locaux ci-dessus doivent disposer d'un éclairage de sécurité à commande manuelle constitué par des blocs autonomes. 

Article E L 10 ( 1 ) Groupes moteurs thermiques-générateurs

§ 1. L'installation des groupes moteurs thermiques-générateurs doit répondre aux dispositions de l'article E L 9, ainsi qu'aux conditions suivantes: 

· les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur; 

· toutes dispositions doivent être prises pour que les gaz de combustion soient évacués directement sur l'extérieur et ne puissent en aucun cas se répandre dans les locaux et dégagements accessibles; 

· (Arrêté du 22 décembre 1981) "Lorsque le combustible utilisé est liquide ou gazeux, I'installation doit répondre aux spécifications du chapitre V ou du chapitre VI du présent titre. " 

· (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) "Les groupes moteurs thermiques générateurs destinés à alimenter tout ou partie d'un système de sécurité incendie en tant qu'alimentation électrique de sécurité doivent être conformes aux dispositions exigées pour les groupes électrogènes de sécurité. 

§ 2. Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de 1re catégorie (point d'éclair inférieur à 55°C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée a 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 50 litres si elle est assurée par une pompe à partir d'un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement. 

(1) Le dernier alinéa du § 1 est supprimé par arrêté du 11 septembre 1989. 

§ 3. Lorsqu'il s'agit de combustible liquide de 2e catégorie (point d'éclair supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C), la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 5OO litres en réservoirs fixes. Si la quantité de combustible stockée est supérieure à cette valeur, le stockage doit s'effectuer dans un local spécial répondant aux dispositions des articles CH 15, CH 16 et CH 17. 

§ 4. Les locaux ci-dessus doivent disposer d'un éclairage de sécurité à commande manuelle, constitué par des blocs autonomes. 

§ 5. Les conduits d'évacuation des gaz de combustion doivent être réalisés en matériaux incombustibles, être étanches et présenter un degré coupe-feu égal au degré de stabilité au feu du bâtiment. 

Article EL 11 Qualités des diélectriques

Les appareils électriques contenant des diélectriques donnant lieu à émission de vapeurs inflammables ou toxiques ne sont admis que dans des locaux réservés à un service électrique, tels que définis à l'article E L 9. 

Article EL 12 Installations des accumulateurs

§ 1. Les batteries d'accumulateurs doivent être installées dans un local de service électrique réservé à ce seul usage. 

Toutefois, les batteries d'accumulateurs dont le produit de la capacité en ampères-heure par la tension de décharge en volts n'est pas supérieur à 1000 peuvent être installées dans un local autre qu'un local de service électrique, à condition que les dispositions générales du paragraphe 2 ci après soient respectées. 

§ 2. Le local contenant les batteries d'accumulateurs doit être convenablement ventilé pour éviter les risques d'explosion. 

Dans le cas de ventilation mécanique, l'arrêt de celle-ci doit provoquer la coupure de l'alimentation du dispositif de charge. 

(Arrêté du 22 décembre 1981 ) " De plus, lorsque les batteries d'accumulateurs constituent la source centrale de sécurité, cette coupure doit être signalée au tableau de sécurité prévu à l'article EC 12." 

§ 3. Les batteries de démarrage des groupes moteurs thermiques-générateurs, ainsi que leurs dispositifs de charge, peuvent être installés dans le même local que le groupe, à condition que le local soit ventilé en permanence dans les conditions indiquées ci-dessus. 

§ 4. Lorsqu'une batterie d'accumulateurs et son dispositif de charge sont installés dans une même armoire, celle-ci doit être placée dans un local ventilé conformément aux indications du paragraphe 2 du présent article et l'armoire elle-même doit être ventilée dans les mêmes conditions. 

SECTION IV

Entretien et vérification

Article EL 13 Entretien

§ 1. Les installations doivent être maintenues constamment en bon état d'entretien et d'isolement. Les défectuosités des appareils et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation. 

§ 2. Dans tout établissement de 1re ou de 2e catégorie, la présence d'une personne qualifiée est requise pendant le présence du public pour assurer conformément aux consignes données, I'exploitation et l'entretien journaliers. Une telle mesure peut être imposée après avis de la commission de sécurité dans les établissement de 3e et 4e catégorie si l'importance ou l'état des installations électriques le justifie. 

Article EL 14 (Modifié par arrêté du 23 janvier 1984) Vérifications techniques

§ 1. Les installations électriques doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. Toutefois, les résultats des vérifications sont consignées sur un registre qui s'identifie avec celui prévu par le règlement concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en Ïuvre des courants électriques et qui est joint au registre de sécurité. Lorsqu'un rapport est établi, il est annexé à ce registre. 

§ 2. La périodicité de ces visites doit être de: 

· (Arrêté du 23 octobre 1986.) " Un an pour tous les établissements de spectacles, les établissements des types M et S de 1re et 2e catégories, les établissements du type P, les établissements du type OA." 

· trois ans pour les autres établissements. 

SECTION V

Installations temporaires

Article EL 15 Généralités

§ 1. Les installations qui n'ont qu'une durée strictement limitée aux circonstances qui les motivent sont susceptibles de justifier des atténuations ou des dérogations aux prescriptions précédentes, conformément aux dispositions des articles EL 16 et EL 18 ci-après. 

§ 2. Ces installations, à l'exception de celles prévues à l'article EL 17, doivent faire l'objet, avant toute exécution, d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article G N 6. 

§ 3. En aucun cas, les dérogations ne doivent être de nature à entraver ou restreindre la circulation du public. 

Article EL 16 Installations réalisées à l'occasion de travaux et maintenues en présence du public.

Les installations réalisées à l'occasion de travaux et maintenues en présence du public peuvent bénéficier de dérogations portant sur l'ensemble des dispositions du présent chapitre. 

Si ces installations doivent subsister plus de quinze jours, elles doivent être transformées le plus rapidement possible en installations semi-permanentes satisfaisant aux dispositions de l'article E L 18. 

Si leur durée excède six mois, les dispositions prises doivent être approuvées après avis de la commission de sécurité. 

Article EL 17 Installations de dépannage

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article E L 15, le chef d'établissement a la faculté, si l'urgence l'impose, de faire effectuer des installations de dépannage sous sa propre responsabilité. 

Article EL 18 Installations semi-permanentes

§ 1. Les installations semi-permanentes réalisées dans les locaux et dégagements accessibles au public ne peuvent bénéficier de dérogations qu'en ce qui concerne les dispositions prévues à l'article EL 5 (§ 1). 

Les dispositifs de protection sont installés en des emplacements hors de portée du public et sont convenablement protégés contre les détériorations prévisibles. 

Si les installations semi-permanentes sont alimentées par les installations fixes de l'établissement, elles sont raccordées à ces dernières en des points spécialement établis à cet effet. 

Si les installations fixes sont insuffisantes pour les alimenter, elles peuvent l'être soit par des branchements à basse tension distincts, soit par des postes de transformation, soit par des sources de courant autonomes. Ces branchements, postes de transformation et sources sont placés en dehors des locaux et dégagements accessibles au public. 

§2. Les guirlandes d'illumination placées à l'intérieur des bâtiments doivent être constituées de câbles satisfaisant aux dispositions de l'article EL 5 (§2) et leurs douilles raccordées de façon inamovible aux conducteurs qui les alimentent. 

§ 3. Lorsque des arbres de Noël sont autorisés, ils ne doivent recevoir aucune installation électrique autre que les dispositifs d'éclairage de faible puissance spécialement conçus pour cet usage et conformes aux normes les concernant. 

§4. Les installations semi-permanentes doivent être vérifiées, avant leur mise en service, dans les conditions définies à l'article EL 14. 


Mise en place en Novembre1998 par le Cne Xavier Alexis Eginard pour le SNOP-SP 


CHAPITRE VIII

ECLAIRAGE

SECTION I

Généralités

Article E C 1 Règles générales

§ 1. Pendant les heures d'ouverture des établissements, les locaux accessibles au public et leurs dégagements doivent être suffisamment éclairés pour assurer une circulation facile et permettre d'effectuer les manÏuvres intéressant la sécurité. 

§ 2. Dans les locaux où la lumière naturelle peut être insuffisante pendant la présence du public, un éclairage artificiel doit être prévu. Cet éclairage comprend: 

· I'éclairage normal; 

· I'éclairage de sécurité; 

· éventuellement l'éclairage de remplacement. 

§ 3. L'éclairage doit être électrique. Les installations d'éclairage électrique doivent être établies et entretenues conformément aux dispositions du chapitre VII du présent titre et répondre, en outre, aux conditions ci-après. 

Article E C 2 Définitions des différents éclairages

§ 1. L'éclairage normal est celui qui est utilisé en exploitation courante. § 2. L'éclairage de sécurité doit permettre, lorsque l'éclairage normal est défaillant: 

· I'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur; 

· les manœuvres intéressant la sécurité. 

§ 3. L'éclairage de remplacement permet de poursuivre l'exploitation de l'établissement en cas de défaillance de l'éclairage normal. 

Article E C 3 Documents à fournir

Les indications relatives à ces divers éclairages doivent figurer au dossier des renseignements de détail prévu à l'article EL 1. 

Article E C 4 Appareils d'éclairage (luminaires)

§1. Les appareils d'éclairage placés dans les passages ne doivent pas faire obstacle à la circulation. Ceux suspendus au-dessus du public, doivent être fixés d'une façon sûre et durable. 

§ 2. (Arrêté du 22 décembre 1981.) "En ce qui concerne l'éclairage de sécurité, les enveloppes, les dispositifs de fixation, les diffuseurs, les dispositifs de défilement et d'occultation, les douilles pour lampes à incandescence et les bornes de connexion des appareils doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans la norme en vigueur, la température du fil incandescent étant de 850°C et le temps d'extinction des flammes après retrait du fil incandescent étant au plus de cinq secondes. " 

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux blocs autonomes qui sont conformes aux normes en vigueur les concernant. 

§ 3. (Arrêté du 2 décembre 1981.) En ce qui concerne l'éclairage normal, les dispositions suivantes sont applicables: 

"a) Dans le cas des circulations horizontales encloisonnées et dans le cas des escaliers, les enveloppes, les dispositifs de fixation, les diffuseurs les dispositifs de défilement et d'occultation, les douilles pour lampes à incandescence et les bornes de connexion des appareils doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans la norme en vigueur, la tempéra ture du fil incandescent étant de 850°C et le temps d'extinction des flammes après retrait du fil incandescent étant au plus de cinq secondes. 

"b) Dans les autres cas, les enveloppes, les diffuseurs, les dispositifs de défilement et d'occultation des appareils doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent visé ci-dessus, la température du fil incandescent pouvant être limité à 750°C, à condition que la surface apparente de chaque appareil ne soit pas supérieure à un mètre carré, que ces appareils soient éloignés d'au moins un mètre les uns des autres ainsi que de tout matériau de catégorie M4 ou non classé (1) et que la surface totale de ces appareils ne soit pas supérieure à 25 p. 100 de la surface totale du plafond. 

"Lorsque les appareils d'éclairage sont appliqués sur des faux plafonds ou encastrés dans ceux-ci, des précautions doivent être prises pour éviter l'accumulation de poussière aux endroits soumis à échauffement sans compromettre le refroidissement des appareils. " 

Article E C 5 Conditions de visibilité

§ 1. Les objets faisant obstacle à la circulation, les marches ou gradins les portes et sorties, etc., doivent être éclairés ou au moins signalés. 

§ 2. Les inscriptions et les écriteaux transparents de balisage des cheminements d'évacuation doivent répondre aux conditions de l'article CO 42. 

( 1 ) Arrêté du 24 janvier 1984. 

SECTION II

Éclairage normal

Article E C 6 Règles d'installation

§ 1. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, l'installation doit être conçue de façon que la défaillance d'un foyer lumineux ou la coupure du circuit terminal qui l'alimente n'ait pour effet de priver intégralement ce local d'éclairage normal. 

Lorsque la protection contre les contacts indirects est assurée par des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel, il est admis de regrouper les circuits d'éclairage des locaux accessibles au public de façon à n'utiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection différentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la règle générale de l'alinéa ci-dessus, 

En dérogation à l'article E L 2, dans les établissements de 4e catégorie, il est admis de répartir les circuits de manière à n'utiliser pour la totalité de l'établissement que deux dispositifs de protection différentiels. 

§ 2. En outre un tel local ne doit pas pouvoir être plongé dans l'obscurité totale à partir de dispositifs de commande accessibles au public. 

§ 3. Les circuits alimentant l'éclairage d'un local accessible au public ne peuvent traverser des locaux (ou emplacements) présentant des risques particuliers d'incendie (risques BE 2 tels que définis dans la norme NFC 15-100) que s'ils sont disposés ou protégés de telle manière qu'ils ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie. 

§ 4. L'éclairage normal ne doit pas être réalisé uniquement avec des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps notable. 

SECTION III

Éclairage de sécurité

Sous-section 1 Généralités

Article EC 7(Modifié par arrêté du 22 décembre 1981) Conception de l'éclairage de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité peut comprendre dans les conditions définies aux paragraphes ci-après: 

· la signalisation lumineuse d'orientation vers les issues (appelée " balisage "); 

· I'éclairage d'ambiance. 

§ 2. Le balisage doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, à l'aide de foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et l'indication des changements de direction. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux recevant moins de cinquante personnes. 

§ 3. L'éclairage d'ambiance est obligatoire lorsque l'effectif du public peut atteindre, par local, cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol. Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux d'au moins cinq lumens par mètre carré de surface du local. L'éclairage d'ambiance doit être suffisamment uniforme sur toute la sur face du local pour permettre une bonne visibilité. A cet effet, le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à quatre. 

§ 4. Dans les couloirs et dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de quinze mètres. Lorsque les foyers sont équipés de lampes à incandescence alimentées par une source centrale, la puissance des lampes doit être d'au moins quinze watts. 

§ 5. L'éclairage de sécurité ne doit pas être assuré par des lampes à décharge d'un type tel que leur amorçage nécessite un temps supérieur à quinze secondes. 

§ 6. Lorsque les foyers lumineux sont constitués de blocs autonomes leur flux lumineux nominal est d'au moins soixante lumens. 

Article EC 8 Foyers lumineux

Les foyers lumineux doivent être hors de portée du public. Les foyers ne doivent pas être éblouissants, soit directement, soit par lumière réfléchie. Ils doivent être installés à poste fixe. 

Sous-section 2 Éclairage de sécurité à source centrale

Article EC 9 Sources centrales de sécurité

§ 1. Les sources alimentant l'éclairage de sécurité doivent être capables d'alimenter toutes les lampes dans les conditions les plus défavorables susceptibles de se présenter en exploitation, pendant le temps jugé nécessaire pour la sortie ou l'évacuation du public, avec un minimum d'une heure. De plus, elles doivent être capables d'alimenter, pendant leur durée d'utilisation prévisible, les équipements visés au paragraphe 2 ci-après. 

§ 2. Les sources alimentant l'éclairage de sécurité ne peuvent être utilisées, après la disparition de la source normale, que pour alimenter les systèmes suivants: 

a) Dans le cadre de batteries d'accumulateurs autres que celles des blocs autonomes d'éclairage: 

· les systèmes d'alarme et d'alerte; 

· les installations de détection automatique d'incendie; 

· les circuits électriques utilisés éventuellement dans les installations fixes d'extinction; 

· les télécommunications et les signalisations intéressant la sécurité; 

· tout ou partie de l'éclairage de remplacement dans les conditions du paragraphe 3 ci-après; 

· tout ou partie de l'éclairage de sécurité des locaux non accessibles au public; 

· les équipements de désenfumage de faible puissance; 

· certains équipements de sécurité spécifiques de l'établissement considéré. 

b) Dans le cas de groupes moteurs thermiques-générateurs, en plus de ceux figurant au paragraphe 2 a ci-dessus: 

· les surpresseurs d'incendie; 

· les compresseurs d'air des systèmes d'extinction automatique à eau; 

· les installations nécessaires à la remise au niveau d'évacuation des ascenseurs; 

· les pompes de réalimentation en eau; 

· les équipements de désenfumage. 

§ 3. Les sources centrales de sécurité peuvent être utilisées également comme sources de remplacement lorsque les sources et les équipements de sécurité présentent une grande fiabilité, c'est-à-dire lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies: 

· la puissance nécessaire est fournie par plusieurs sources telles que, en cas de défaillance de l'une d'elles, la puissance encore disponible soit suffisante pour assurer le démarrage et le fonctionnement de tous les équipements de sécurité; cette défaillance doit provoquer automatiquement le délestage des équipements n'intéressant pas la sécurité; 

· chaque équipement de sécurité peut être alimenté par l'une quelconque des sources; 

· Toute défaillance d'une source ou d'un équipement n'affecte pas le fonctionnement des autres sources et équipements de sécurité. 

La réserve de combustible prévue à l'article E C 11 doit alors être augmentée en conséquence. 

Article E C 10 Caractéristiques des sources à batteries centrales d'accumulateurs

§ 1. Si la source est constituée par une batterie centrale d'accumulateurs, la capacité de celle-ci doit être suffisante pour lui permettre d'assurer la durée de fonctionnement exigée par l'article E C 9, compte tenu de l'état de charge dans lequel elle est maintenue et du régime de décharge. 

Un convertisseur unique peut alimenter, à partir d'une batterie centrale, un éclairage de sécurité constitué de lampes à fluorescence, à condition que ces lampes ne soient pas d'un type visé à l'article E C 7 § 5 et que le convertisseur délivre un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale. De plus, ce convertisseur doit présenter une fiabilité au moins équivalente à celle exigée pour l'ensemble chargeur batterie. 

Lorsqu'il est fait usage de convertisseurs à haute fréquence, ceux-ci doivent être installés à proximité des lampes et chaque convertisseur doit alimenter au plus deux lampes. 

§ 2. La batterie ainsi que le matériel nécessaire à sa recharge et à son entretien doivent être installés à poste fixe dans les conditions prévues à l'article EL 12. 

§ 3. En plus des dispositifs de protection contre les surintensités prévus à l'article EC 12 (§ 1), la batterie doit être protégée contre les courts-circuits par un dispositif situé aussi près que possible de ses bornes. 

Article E C 11 Groupes moteurs thermiques-générateurs

Si la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique générateur, celui-ci doit être installé dans les conditions prévues à l'article EL 10. 

La réserve de combustible doit lui permettre d'assurer l'heure de fonctionnement exigée à l'article EC 9. Un dispositif de jaugeage à distance doit permettre de s'assurer facilement de l'état de la réserve et doit commander une signalisation fonctionnant dès que la réserve devient insuffisante. 

Article E C 12 Tableau de sécurité

§ 1. L'éclairage de sécurité à source centrale, et éventuellement les équipements visés à l'article EC 9 (§ 2), doivent être alimentés à partir d'un tableau dit de "sécurité" comportant les éléments suivants: 

un interrupteur permettant par une seule manœuvre la mise à l'état de repos ou à l'état de veille; la mise à l'état de repos doit être effectuée à la fin de chaque période d'activité de l'établissement, et la remise à l'état de veille dès la réouverture dudit établissement; 

· une lampe éclairant le tableau et alimentée directement par la source de sécurité; 

· les dispositifs de protection contre les surintensités à l'origine de chacun des circuits divisionnaires; 

· un ampèremètre permettant de mesurer en permanence l'intensité du courant débité par la source; 

· éventuellement les dispositifs de protection contre les contacts indirects; 

· un voltmètre permettant d'apprécier la tension disponible aux bornes de l'installation; 

· les dispositifs de mise en service automatique ou de commutation de l'éclairage; 

· éventuellement les autres équipements de sécurité et leurs commandes locales. 

§ 2. (Arrêté du 10 juillet 1987.) " Le tableau de sécurité doit être installé dans un local de service électrique répondant aux prescriptions des §§1, 4 et 5 de l'article EL 9", il doit être séparé des tableaux de l'installation normale de telle façon qu'un incident survenant dans l'un des tableaux n'affecte pas l'autre tableau. 

Son accès doit être facile mais réservé au personnel qui en a la charge. 

Il doit comporter des plaques indicatrices donnant l'affectation de chaque circuit et des différents appareils. 

Article E C 13 Conception des installations d'éclairage de sécurité

§ 1. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ du tableau de sécurité visé à l'article E C 12. 

§ 2. L'éclairage d'ambiance de chaque local et l'éclairage de balisage de chaque dégagement conduisant le public vers l'extérieur d'une longueur supérieure à 15 mètres doivent être réalisés en utilisant chacun deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits. 

Article E C 14 Circuits de sécurité

§ 1. Les circuits des installations d'éclairage de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions de l'article E L 3 et ne comporter aucun dispositif de commande autre que celui prévu au paragraphe 1 de l'article E C 12. 

§ 2. Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations des installations de sécurité. 

Sous-section 3 Éclairage de sécurité par blocs autonome 

E C 15 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité

§ 1. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent posséder un dispositif de mise a l'état de repos depuis un point central. 

Ce dispositif doit être disposé à proximité de l'organe de commande générale de l'éclairage du bâtiment. 

L'alimentation normale des blocs doit être coupée et ceux-ci mis à l'état de repos depuis un point central à la fin de chaque période d'activité de l'établissement. 

§ 2. Les canalisations des circuits de commande et d'alimentation des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article E L 3. 

§ 3. La dérivation alimentant un bloc doit être prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local (Arrêté du 23 octobre 1986.) "ou du dégagement" où est installé le bloc. 

§ 4. Les blocs doivent être alimentés par des canalisations fixes et disposés de manière à ne pas être exposés en permanence à des températures ambiantes susceptibles de compromettre leur fonctionnement. 

§ 5. Les canalisations alimentant des points lumineux extérieurs aux blocs (blocs satellites) doivent être établies comme celles des circuits de sécurité à source centrale du type considéré (art. E C 16, E C 17 ou E C 18). 

§ 6. L'éclairage d'ambiance visé à l'article E C 7 (§ 3) doit être réalisé de façon que chaque local soit éclairé par au moins deux blocs autonomes principaux. 

L'éclairage de balisage de chaque dégagement, conduisant le public vers l'extérieur, d'une longueur supérieure à 15 mètres, doit être assuré par au moins deux blocs autonomes principaux. § 7. Les notices d'emploi et d'entretien des blocs autonomes doivent être annexées au registre de sécurité. 

Sous-section 4 Classification des éclairages de sécurité

Article E C 16 Éclairage de sécurité du type A

§ 1. L'éclairage de sécurité du type A doit utiliser une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur). 

§ 2. Les lampes de l'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public et la puissance qu'elles absorbent doit provenir entièrement de la source de sécurité. 

§ 3. Les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans les conditions a et b de l'article E L 3 (§2). 

Article E C 17 Éclairage de sécurité du type B

§ 1. L'éclairage de sécurité du type B peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur} , soit des blocs autonomes. 

§ 2. Dans le cas d'une batterie ou d'un groupe, les lampes d'éclairage de sécurité doivent être alimentées en permanence pendant la présence du public et, à l'état de veille, la puissance qu'elles absorbent doit provenir de la source d'éclairage normal. 

§ 3. Si la source est constituée par une batterie d'accumulateurs, les lampes sont connectées en permanence à celle-ci. 

§ 4. Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, ce dernier doit se trouver, pendant l'état de veille, dans un état qui lui permette, à partir de la défaillance de la source normale, d'assurer l'alimentation des circuits de sécurité dans un délai inférieur à une seconde.

§ 5. Lorsqu'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être: 

· pour l'éclairage d'ambiance, à fluorescence du type permanent; 

· pour le balisage, à fluorescence du type permanent, ou à incandescence. 

§ 6. Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans les conditions a et b de l'article E L 3 (§ 2). 

Article E C 18 Eclairage de sécurité du type C

§ 1. L'éclairage de sécurité du type C peut utiliser soit une source centrale (batterie d'accumulateurs ou groupe moteur thermique-générateur), soit des blocs autonomes. 

§ 2. Les lampes de l'éclairage de sécurité à source centrale du type C peuvent, en service normal, être: 

a) Soit non alimentées; 

b) Soit alimentées par la source d'éclairage normal; 

c) Soit alimentées par la source de sécurité. 

§ 3. Dans les cas a et b du paragraphe 2 ci-dessus, si la source de l'éclairage de sécurité est constituée par une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge à partir de la source normale par un système comportant des dispositifs de régulation automatique assurant aux accumulateurs la réserve minimale leur permettant d'alimenter, à eux seuls, I'éclairage de sécurité pendant une heure. 

§ 4. Si la source est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci doit, pendant l'état de veille, être dans un état tel qu'il se mette en service automatiquement au moment de la défaillance de la source normale et puisse assurer l'alimentation correcte de l'éclairage de sécurité dans un délai au plus égal à quinze secondes. 

Si le démarrage du groupe est assuré par une réserve d'air comprimé, la pression de l'air contenu dans la réserve doit être maintenue par un dispositif à fonctionnement automatique pendant tout l'état de veille. 

Si le démarrage du groupe est assuré par une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit avoir une capacité lui permettant d'assurer six tentatives de démarrage et présenter la même sécurité de fonctionnement que celle exigée au paragraphe 3 ci-dessus. 

§ 5. Dans le cas d'utilisation d'une source centrale, le fonctionnement du dispositif automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normale. 

§ 6. Lorsqu'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci peuvent être du type permanent ou du type non permanent. 

§ 7. Dans le cas d'un groupe ou d'une batterie centrale, les canalisations de l'éclairage de sécurité doivent être établies dans les conditions b et c de l'article E L 3 (§ 2). 

Article E C 19 Eclairage de sécurité du type D

L'éclairage de sécurité du type D est constitué par des lampes portatives à piles ou à accumulateurs, mises à la disposition du personnel responsable de la sécurité de l'établissement et de celle du public. 

Sous-section 5 Entretien de l'éclairage de sécurité

Article E C 20 Entretien et essais

§ 1. Le fonctionnement de l'éclairage de sécurité doit être vérifié chaque jour où l'établissement est ouvert au public. 

§ 2. L'ensemble de l'installation doit faire l'objet d'un entretien régulier et d'essais périodiques. 

§ 3. L'exploitant de l'établissement doit disposer en permanence d'un stock de lampes de rechange des modèles utilises dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centrale ou constitué de blocs autonomes. 

SECTION IV

Eclairage de remplacement

Article E C 21 Conditions d'utilisation

L'éclairage de remplacement est obligatoire si l'exploitant désire poursuivre l'exploitation de son établissement en cas de défaillance de l'alimentation de l'éclairage normal. Cet éclairage doit alors répondre aux prescriptions relatives à l'éclairage normal prévues pour chaque type d'établissement, en particulier il doit alimenter les circuits d'alimentation des blocs autonomes. La défaillance de l'éclairage de remplacement doit entraîner le fonctionnement de l'éclairage de sécurité. 


CHAPITRE IX

ASCENSEURS, ESCALIER MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS (1)

SECTION I

Ascenseurs ( 1 )

Article A S 1 (Modifié par arrêté du 22 décembre 1981 et par arrêté du 23 janvier 1985) Généralités

§ 1. Les installations d'ascenseurs doivent être conformes aux normes françaises. 

§ 2. Dans les cas prévus à l'article CO 52, les gaines des ascenseurs doivent être protégées du feu et de la fumée suivant les dispositions des articles CO 53 et CO 54. 

§ 3. Les locaux des machines d'ascenseurs doivent répondre aux dispositions de l'article CO 28 relatives aux locaux à risques moyens. 

§ 4. Toutes les portes palières normales et de secours des appareils doivent déboucher dans les parties communes et, dans tous les cas, être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil lui-même. 

§ 5. (Arrêté du 22 décembre 1981) "Les parois de gaines doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois doivent être de catégorie M 1. " 

§ 6. (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Les revêtements intérieurs des cabines d'ascenseurs doivent être constitués par des matériaux de catégorie M 3 et, en plancher, de catégorie M 4. " 

( 1 ) Titre modifié par arrêté du 22 décembre 1981. 

Article AS 2 (Modifié par arrêté du 22 décembre 1981) Ventilation des locaux des machines

§ 1. (Arrêté du 22 décembre 1981.) " Le local des machines des ascenseurs doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de l'ascenseur, par convection naturelle ou forcée. " 

Si la ventilation est naturelle sans conduit de sortie à la partie supérieure de l'immeuble, elle doit être assurée par des conduits débouchant sur deux faces opposées de l'immeuble. 

§ 2. Lorsque le local des machines n'est pas situé directement dans le prolongement de la gaine de l'ascenseur, les ouvertures libres (passage de câbles, etc.) entre le local des machines et la gaine d'ascenseur doivent être aussi réduites que possible. 

Si la température ambiante de 40°C est dépassée dans le local de la machinerie, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible et un débit d'extraction minimal de vingt volumes par heure de ce local doit être assuré. 

Article AS 3 Dispositifs de secours

§ 1. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours conforme aux dispositions des normes et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même sur son toit ou le long de celle-ci. 

Une seconde échelle entreposée sur un palier ou dans le local de machinerie doit permettre de rejoindre le toit de la cabine à partir du niveau supérieur le plus proche. 

- En cas d'ascenseur isolé, lorsque la distance entre deux portes palières est supérieure à huit mètres, cette seconde échelle doit être remplacée par une échelle fixée à demeure dans la gaine. 

§ 2. Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance ne dépassant pas onze mètres, chacun des appareils doit être équipé en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe 1 ci dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin, chaque cabine doit être dotée d'un œilleton ou d'un regard facilitant les manœuvres de mise à niveau. 

Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre. 

§ 3. Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné par l'exploitant.

§ 4. Les dispositions particulières applicables à certains types d'établissements recevant du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. 

SECTION II

Dispositions particulières concernant les ascenseurs destines à l'évacuation des handicapés physiques

Article AS 4 Ascenseurs accessibles aux handicapés physiques circulant en fauteuil roulant

§ 1. Dans les établissements où l'effectif des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant dépasse les pourcentages fixés à l'article G N 8 les ascenseurs destinés à l'évacuation des handicapés en cas d'incendie doivent répondre aux conditions suivantes:

a) Les gaines des ascenseurs sont protégées suivant, les dispositions des articles CO 53 ou CO 54;

b) L'accès aux ascenseurs à chaque niveau s'effectue au travers d'un local d'attente servant de refuge.

§ 2. Les caractéristiques de ce local d'attente sont les suivantes:

a) Superficie:

· la superficie totale du local ou des locaux d'attente doit être calculée de façon à recevoir tous les handicapés appelés à fréquenter le niveau concerné. Toutefois, cette superficie peut être réduite lorsque le niveau est divisé en plusieurs parties communiquant entre elles par l'intermédiaire du local d'attente situé en position centrale; 

· cette superficie doit être augmentée lorsque le local d'attente donne également accès à l'escalier afin que le passage des personnes valides ne constitue pas une gêne pour le passage des handicapés. 

b) Résistance au feu:

· les parois ont le même degré coupe-feu que celui des planchers; 

· les portes ont un degré pare-flammes égal à la moitié du degré coupe feu des parois. Elles sont équipées de ferme-porte ou elles sont à fermeture automatique et s'ouvrent vers l'intérieur du local. 

c) Réaction au feu:

· les revêtements ont les mêmes degrés de réaction au feu que ceux des escaliers encloisonnés visés à l'article A M 7. 

d) Le local et les dégagements y conduisant doivent être désenfumés;

e) Le local comporte un éclairage de sécurité du type B;

f) (Arrêté du 22 décembre 1981.) " La distance à parcourir de tout point d'un niveau accessible aux handicapés pour atteindre la porte d'accès au local le plus proche est de 40 mètres lorsqu'il y a le choix entre plusieurs cheminements ou locaux d'attente et de 30 mètres dans le cas contraire. Cette distance est mesurée suivant l'axe des circulations";

g) Le local d'attente doit être équipé d'un système permettant de communiquer avec le concierge, le gardien de l'immeuble, le réceptionniste ou tout autre préposé.

§ 3. Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité répondant aux conditions fixées à l'article E L 3. Cette alimentation électrique de sécurité peut être assurée: 

a) Soit par un groupe moteur thermique-générateur répondant aux exigences retenues pour l'éclairage de sécurité du type B visé à l'article E C 17; 

b) Soit par une dérivation issue directement du tableau principal et sélectivement protégée. 

§ 4. (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition du directeur des secours. 

"En outre, les cabines doivent être équipées d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité, s'il existe, ou bien avec l'une des personnes mentionnées au paragraphe 2, g, ci-dessus. " 

Article A S 5 Consignes et signalisation

Des consignes précises doivent être établies et affichées à chaque niveau, par l'exploitant, en ce qui concerne notamment l'utilisation des ascenseurs et des locaux d'attente. Ces derniers, ainsi que leur chemin d'accès, doivent être parfaitement signalés. 

SECTION III

Escaliers mécaniques et trottoirs roulants

Article A S 6 (Modifié par arrêté du 23 janvier 1985) Généralités

Les escaliers mécaniques et trottoirs roulants doivent être conformes aux normes françaises. 

(Arrêté du 22 décembre 1981) " De plus, les panneaux intérieurs et extérieurs des balustrades doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 2. Les bandes et le dessus des plateaux doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 4. " 

Article A S 7 Dispositif de sécurité

§ 1. Chaque volée d'escalier mécanique et chaque trottoir roulant doit être muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence pouvant être commandé de deux points signalés et bien visibles situés à chacune de leurs extrémités. Lorsqu'il n'existe pas de dégagement sur les paliers intermédiaires, l'arrêt d'une volée doit provoquer r'arrêt des volées précédentes afin d'éviter l'accumulation du public. 

§ 2. En outre, un dispositif doit provoquer l'arrêt automatique de l'appareil en cas d'échauffement du moteur supérieur à celui autorisé par sa classe de température. 

SECTION IV

Entretien et vérifications

Article A S 8 (Modifié par arrêté du 22 décembre 1981) Entretien des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants (1)

§ 1. Les appareils doivent être entretenus par un personnel spécialisé et dûment qualifié appartenant soit à un service de l'établissement lui-même soit à une entreprise exerçant régulièrement cette activité et avec laquelle il aura été contracté un abonnement. 

§ 2. En outre, pour les ascenseurs électriques cet entretien est exécuté conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel en vigueur relatif aux contrats d'entretien des ascenseurs et des monte-charge. 

§ 3. L'entretien des ascenseurs hydrauliques doit être assuré dans les mêmes conditions que celui des ascenseurs électriques pour autant que les dispositions précédentes les concernent. 

Article AS 9 Vérifications techniques des ascenseurs électriques et des ascenseurs hydrauliques (1)

Les ascenseurs doivent être vérifiés dans les conditions prévues à la section II, chapitre 1er du présent titre. Avant l'ouverture de l'établissement et après une transformation importante, il doit être procédé à des essais des appareils. 

En outre, I'exploitant est tenu de faire procéder: 

a) Annuellement, à un examen de conformité au règlement et aux normes, ainsi qu'à des essais de vitesse et des dispositifs de sécurité (arrêté du 22 décembre 1981.) "par une personne ou un organisme agréé". Ces vérifications peuvent toutefois être effectuées quatre années sur cinq par l'entreprise chargée de l'entretien sous réserve qu'elle ait elle-même installé l'appareil. Cependant le transfert de la responsabilité de l'entretien à une autre entreprise est possible mais, dans ce cas, les vérifications doivent obligatoirement être effectuées par une personne ou un organisme agréé pendant l'année qui suit ce transfert. 

b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus, à un examen supplémentaire des câbles et chaînes de suspension par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien. 

Article AS 10 Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants

Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent être vérifiés dans les conditions prévues à la section II, chapitre 1er, du présent titre. Avant l'ouverture de l'établissement et après une transformation importante, il doit être procédé à des essais des appareils. 

(1) Titre modifié par arrêté du 22 décembre 1981. 

En outre, I'exploitant est tenu de faire procéder: a) Annuellement, à un examen de conformité au règlement et aux normes ainsi qu'à des essais des appareils par une personne ou un organisme agréé. Ces vérifications peuvent toutefois être réalisées quatre années sur cinq par l'entreprise chargée de l'entretien à condition qu'elle ait elle même installé l'appareil. Cependant le transfert de la responsabilité de l'entretien à une autre entreprise est possible mais, dans ce cas, les vérifications doivent obligatoirement être effectuées par une personne ou un organisme agréé pendant l'année qui suit ce transfert. b) Au milieu de la période annuelle ci-dessus à un examen supplémentaire des chaînes et crémaillères, par le service ou l'entreprise chargé de l'entretien. 

Article A S 11 Autres obligations de l'exploitant

L'exploitant est tenu de: 

· produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente section le registre technique des appareils annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service; 

· classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil; 

· prendre, dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc.). L'arrêt partiel ou total du service doit être porté a la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque accès intéressé. 

XamE 1998 pour SNOPSP 


CHAPITRE X

INSTALLATION D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION

Article G C 1 Domaine d'application

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public. Les appareils de cuisson (Arrêté du 22 décembre 1981.) "ou groupements d'appareils" dont la puissance nominale totale est supérieure à 20 kW doivent être installés dans les locaux appelés "grandes cuisines" et répondant, selon le cas, aux dispositions prévues aux sections I et II ou aux sections I et III du présent chapitre. Les appareils de cuisson dont la puissance nominale est inférieure à 20 kW et qui ne font pas partie d'un ensemble grande cuisine doivent être installés dans les conditions prévues à la section IV du présent chapitre. 

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations situées dans des bâtiments non accessibles au public isolés des autres parties de l'établissement recevant du public suivant les dispositions de la section II du chapitre II du présent titre. 

SECTION I

Généralités

Article G C 2 Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article G E 2 (§ 2) comprennent: 

· I'indication de la puissance totale des appareils de cuisson installés; 

· les plans et descriptifs de la distribution et du stockage du combustible; 

· les plans et caractéristiques du système d'extraction et des conduits d'évacuation des buées et fumées; 

· I'emplacement des dispositifs d'arrêt d'urgence. 

Article G C 3 Caractéristiques des appareils 

§ 1. (Arrêté du 22 décembre 1981) " Les appareils de cuisson doivent être conformes aux normes françaises les concernant. " 

§ 2. Les appareils de cuisson doivent être fixes aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement. 

Article G C 4 Dispositif d'arrêt d'urgence

Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité de l'accès du local ou du bloc cuisine où ces appareils sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation de l'ensemble des appareils. 

Article G C 5 Dispositions générales applicables à tous les appareils

§ 1. Les appareils de cuisson doivent être isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins 0,50 mètre. Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un espace d'au moins 0,05 mètre permettant la libre circulation de l'air. 

§ 2. Le sol supportant les appareils de cuisson doit être constitué de matériaux incombustibles ou revêtu de matériaux de catégorie M O. 

Article G C 6 Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un combustible solide

§ 1. En plus des dispositions générales définies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent répondre aux dispositions prévues aux articles CH50 et CH51 concernant les conduits de raccordement et les conduits de fumée et aux dispositions prévues à l'article CH 13 relatif au stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils. 

§ 2. Toutefois, une réserve de combustible correspondant au maximum à la consommation d'une journée de marche est admise dans le local d'utilisation; ce combustible, s'il n'est pas contenu dans un charbonnier, doit être entreposé dans un coffre métallique avec couvercle. 

§ 3. Les cendres doivent être régulièrement enlevées des locaux accessibles au public. 

Article G C 7 Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un combustible liquide

En plus des dispositions générales définies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson utilisant un combustible liquide doivent répondre aux dispositions des articles CH 50 et CH 51 concernant les conduits de raccordement et les conduits de fumée et aux dispositions de l'article CH 17 relatif au stockage des combustibles liquides en réservoirs fixes. 

Article G C 8 Dispositions particulières applicables aux appareils utilisant un combustible gazeux

§ 1. En plus des dispositions générales définies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux provenant soit d'un réseau de distribution, soit de récipients de butane commercial ou de propane commercial doivent répondre aux dispositions les concernant du chapitre VI du présent titre. 

§ 2. En cas de coupure générale du gaz, toutes précautions doivent être prises avant la réutilisation des brûleurs. Des consignes précises concernant cette réutilisation doivent être affichées près de l'organe de coupure générale. 

Article G C 9 Dispositions particulières applicables aux appareils électriques

En plus des dispositions générales définies ci-dessus, les installations d'appareils de cuisson électriques doivent répondre aux dispositions les concernant du chapitre VII du présent titre. 

Article GC IO Moyens de secours

Les locaux non accessibles au public doivent comporter des moyens de secours adaptés aux risques présentés. 

Article GC 11 Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries et, en général, dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie. 

Cette prescription doit être affichée bien en évidence. 

SECTION II

Grandes cuisines isolées des locaux accessibles au public

Article GC 12 Examen des commissions de sécurité

En application des dispositions de l'article GE 1 (§2) du présent règlement, les grandes cuisines isolées des locaux accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen par la commission de sécurité qui vérifie leur conformité aux dispositions générales définies à la section 1 du présent chapitre ainsi qu'aux articles GC 13 et GC 14 ci-après. 

Article GC 13 Classement des locaux

Pour l'application de l'article CO 28, sont classés locaux à risques moyens les cuisines, offices, magasins de réserves, resserres, lingeries et blanchisseries. (Arrêté du 22 décembre 1981.) "Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article précité, la porte de communication entre la cuisine et les salles accessibles au public est de degré pare-flammes une demi-heure et elle est, soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte. " 

Article GC 14 Règles d'installation

§ I. L'emploi de combustibles liquides de première catégorie (point d'éclair inférieur à 55 °C) est interdit. 

Cette disposition ne fait cependant pas obstacle à l'emploi de petits appareils utilisant des flammes d'alcool sans pression. 

§ 2 Des amenées d'air suffisantes doivent être prévues pour fournir aux appareils la quantité d'air nécessaire à leur fonctionnement normal. 

De plus, les prescriptions de l'arrêté relatif aux dispositifs de renouvellement d'air dans les bâtiments autres que les bâtiments d'habitation notamment le minimum de renouvellement imposé, doivent être respectées dans tous les cas. 

§ 3. Les cuisines doivent comporter une extraction d'air vicié, de buées et de graisses, utilisable en cas d'incendie pour assurer le désenfumage, présentant les caractéristiques suivantes: 

· les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux incombustibles; 

· (Arrêté du 22 décembre 1981.) "les conduits d'évacuation doivent être construits en matériaux incombustibles et leur face intérieure ne doit pas être poreuse. De plus, ils doivent assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés. Ces qualités doivent être maintenues dans le temps"; 

· les parois des conduits doivent se trouver à au moins O,50 mètre des parties combustibles non protégées et à au moins 0,50 mètre des circuits électriques à l'exception des circuits d'éclairage des points de cuisson; 

· les conduits doivent être munis de trappes de visite d'au moins 3 décimètres carrés d'ouverture, éloignées d'axe en axe de 3 mètres au plus, avec une trappe à chaque changement de direction de plus de 30° et une à la base de toute partie verticale du conduit munie d'un réceptacle de résidus; 

· le circuit d'extraction d'air doit comporter soit un filtre à graisse soit une boîte à graisse, facilement nettoyables. 

§ 4. (Arrêté du 12 décembre 1984) "Si pour des raisons exceptionnelles, le désenfumage est exigé et s'il est mécanique", en plus des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les dispositions suivantes doivent respecter: 

· (Arrêté du 22 décembre 1981) "les ventilateurs d'extraction doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400 °C "; 

· les liaisons entre le ventilateur et le conduit doivent être en matériaux incombustibles; 

· les canalisations électriques alimentant les ventilateurs doivent satisfaire aux exigences de l'article EL 3 (§2); elles doivent être issues directement du tableau général de l'établissement et protégées de façon à ne pas être affectées par un incident survenant sur les autres circuits; 

· le dispositif d'arrêt d'urgence prévu à l'article G C 4 ne doit pas interrompre le fonctionnement des ventilateurs d'extraction. 

§ 5. Dans le cas où l'évacuation des buées ainsi que l'évacuation des fumées en cas d'incendie peuvent être assurées naturellement, les dispositifs prévus au paragraphe 4 ci-dessus ne sont pas exigibles. 

SECTION III

Grandes cuisines ouvertes sur un local accessible au public

Article GC 15 Règles d'installation

§ 1. En plus des dispositions générales définies à la section I du présent chapitre, les cuisines des self-services ainsi que les cuisines ayant un caractère démonstratif ou publicitaire doivent respecter les dispositions de la présente section. 

§ 2. Elles peuvent être aménagées directement dans les salles accessibles au public à condition d'en être séparées par des écrans de cantonnement tels que définis dans l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. 

§ 3. Pour l'application de l'article C0 28, I'ensemble du volume constitué par les cuisines, les locaux annexes et les salles à manger doit être classé local à risque moyen. 

§ 4. Les appareils de cuisson doivent être installés dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article GC 14. 

En particulier, les locaux où sont installés des appareils de cuisson doivent comporter des dispositifs d'extraction mécanique des buées et vapeurs et, en cas d'incendie, des fumées et des flammes. Ces dispositifs doivent être en matériaux incombustibles et présenter les caractéristiques d'une installation de désenfumage. 

Dans tous les cas, I'espace réservé à ces cuisines doit être en permanence maintenu en dépression par rapport à la salle. 

SECTION IV

Appareils de cuisson ne faisant pas partie d'un ensemble grande cuisine mais installés dans les salles accessibles au public

Article GC 16 Limites de puissance des appareils

§ 1. L'utilisation des appareils de cuisson électriques ou à gaz dont la puissance nominale est inférieure à 20 kW et qui ne font pas partie d'un ensemble grande cuisine est autorisée dans les locaux accessibles au public selon les conditions définies dans la présente section. 

§ 2. En ce qui concerne les petits appareils mobiles, seuls sont autorisées: 

· les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 4 kW; 

· les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 litre. 

Article GC 17 Règles d'installation

§ 1. Les appareils de cuisson électriques doivent être fixes, au sens de la norme NF C 19-500 relative aux appareils électriques de grandes cuisines. 

L'installation électrique qui les alimente doit être conforme aux dispositions la concernant prévues au chapitre VII du présent titre. 

§ 2. Les appareils de cuisson utilisant un combustible gazeux doivent être installés à poste fixe selon les dispositions les concernant prévues au chapitre VI du présent titre. 

§ 3. L'emploi des petits appareils mobiles définis à l'article GC 16 (§ 2) est autorisé dans les locaux totalement enterrés, à condition que leur ventilation soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental. 

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les locaux accessibles au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu'elle n'alimente qu'un appareil et que cette dernière ainsi que le dipositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public. 

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font toutefois pas obstacle à l'utilisation d'appareils mobiles alimentés par des récipients de gaz d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme. 

SECTION V

Entretien et vérification

Article GC 18 Entretien

§ 1. Les appareils de cuisson doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et nettoyés chaque fois qu'il est nécessaire. 

§ 2. Les conduits d'évacuation, lorsqu'ils existent, doivent être entretenus régulièrement et ramonés au moins une fois par semestre. 

§ 3. Pendant la période de fonctionnement, le circuit d'extraction d'air vicié, de buées et de graisses doit être nettoyé complètement, y compris les ventilateurs, au moins une fois par an. 

Les dispositifs de récupération de chaleur disposés dans le circuit d'extraction doivent faire l'objet du même entretien. 

Les filtres doivent être nettoyés aussi souvent que nécessaire et, en tout cas, au minimum une fois par semaine. 

Article GC 19 Vérifications techniques

Les installations d'appareils de cuisson doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. 

Ces vérifications sont faites au moins une fois par an dans les conditions indiquées par les notices accompagnant les appareils. 


CHAPITRE XI

MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE

SECTION I

Généralités

Article M S 1 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Différents moyens de secours

Les moyens de secours prévus à l'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation peuvent comporter: 

· des moyens d'extinction; 

· des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers; 

· un service de sécurité incendie; 

· un système de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre: 

· un système de détection automatique d'incendie; 

· un système de mise en sécurité incendie; 

· un système d'alarme; 

un système d'alerte.

Article M S 2 Dispositions particulières

Les dispositions particulières aux différents types d'établissement qui font l'objet du titre II du livre II précisent les moyens de secours à installer dans chaque type d'établissement.

Article M S 3 Documents à fournir

Les documents à fournir en application de l'article GE 2 (§ 2) précisent: 

· les moyens de secours prévus, à l'exception des appareils mobiles; 

· leur emplacement; 

· le tracé, le diamètre, le mode d'alimentation et la pression des canalisations d'eau, etc.; 

· les caractéristiques techniques des dispositifs proposés. 

SECTION II

Moyens d'extinction

Article M S 4 Différents moyens d'extinction

Les moyens d'extinction sont choisis parmi les suivants: 

· robinets d'incendie armés; 

· déversoirs ponctuels; 

· éléments de construction irrigués; 

· bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau; 

· colonnes sèches; 

· colonnes en charge (dites colonnes humides); 

· installations d'extinction automatique ou à commande manuelle; 

· appareils mobiles; 

· moyens divers (réserves de sable, couverture, etc.). 

Sous-section 1 Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau

Article M S 5 Objet

§ 1. Quand les prises d'eau publiques sont trop éloignées ou d'un débit insuffisant, la pose de bouches ou poteaux d'incendie normalisés peut être imposée.

§ 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises et être alimentés: 

· soit par des branchements particuliers d'incendie des établissements intéressés; 

· soit directement par les conduites publiques. 

§ 3. Ils peuvent éventuellement être remplacés ou complétés par des points d'eau facilement utilisables en permanence tels que: cours d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre. 

Article M S 6 Détermination des points d'eau nécessaires

§ 1. Les moyens en eau nécessaires à la lutte contre l'incendie doivent être évalués en fonction des risques et déterminés selon les directives des services publics de secours contre l'incendie. 

§ 2. L'itinéraire entre le ou les points d'eau et l'établissement doit permettre le passage facile des moyens des sapeurs-pompiers. 

Article M S 7 Accessibilité des points d'eau

Les emplacements des points d'eau doivent être: 

· facilement accessibles en permanence; 

· signalés conformément à la norme française; 

· situés à 5 mètres au plus du bord de la chaussée ou de l'aire de stationnement des engins d'incendie. 

Sous-section 2 Branchements et canalisations

Article M S 8 Dispositions générales

§ 1. Les canalisations de branchement alimentant les moyens de secours contre l'incendie, à l'intérieur d'un même établissement, ne doivent comporter aucun orifice de puisage autre que ceux intéressant ces moyens de secours. Elles doivent être indépendantes des conduites assurant les besoins ordinaires de l'établissement. Toutefois, des branchements mixtes peuvent être autorisés après avis de la commission de sécurité. Dans ce cas, la conduite assurant les besoins ordinaires et celle desservant les secours contre l'incendie doivent être indépendantes l'une de l'autre à partir de l'extrémité aval du branchement mixte qui les alimente. Le débit du piquage desservant les deux canalisations doit être suffisant pour alimenter les secours contre l'incendie et tous les besoins ordinaires.

§ 2. Le diamètre des canalisations doit être calculé en fonction de la longueur de celles-ci, du nombre de robinets ou d'orifices à desservir et de leur hauteur par rapport au sol compte tenu du débit et de la pression des conduites de ville. 

§ 3. Les branchements et canalisations situés à l'intérieur des bâtiments et alimentant les moyens de secours contre l'incendie doivent être en matériaux incombustibles. 

Article M S 9 Protection des canalisations d'incendie

§ 1. Les parties de canalisations se trouvant dans les locaux à risques particuliers d'incendie doivent être en métaux ou alliages dont le point de fusion est d'au moins 1 000°C. Elles ne doivent comporter aucune partie soudée à l'étain. Les jonctions doivent être soudées, vissées ou serties. 

§ 2. Les canalisations doivent être protégées contre le gel. 

§ 3. Les canalisations doivent être peintes conformément à la norme française relative aux teintes conventionnelles des tuyauteries. 

Article MS10 (Arrêté du 24 janvier 1984) Compteurs

Les compteurs utilisés sur les branchements doivent être d'un modèle approuvé par le ministre de l'industrie (service des instruments et mesures). 

Article M S 11 (Modifié par arrêté du 22 décembre 1981) Barrages

§ I Les canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position d'utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations. 

§ 2. S'il existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par des branchements distincts sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements. 

Article M S 12 Pression

§ 1. Des manomètres avec robinets à trois voies doivent permettre de mesurer la pression de l'eau dans chaque canalisation. 

§ 2. S'il existe des appareils pour assurer la pression nécessaire, I'alimentation électrique de ceux-ci doit être secourue. La source et les canalisations électriques doivent répondre à des conditions au moins analogues à celles exigées pour l'éclairage de sécurité du type C. 

Article MS13 Raccords d'alimentation

Des raccords pour le branchement des engins des sapeurs-pompiers destinés à refouler l'eau en pression dans les canalisations d'incendie peuvent être exigés dans certains établissements. 

Sous-section 3 Robinets d'incendie armés

Article M S 14 Généralités

§ 1. La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes françaises. 

§ 2. Les robinets d'incendie armés sont désignés par "(arrêté du 2 février 1993, art. 2) "leur diamètre nominal peut être DN 19, DN 25 ou DN 40. ". 

§ 3. Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique. 

Article MS 15 Emplacements

§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger. 

§ 2. Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte. 

§ 3. Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance. 

§ 4. Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de dispositif de condamnation. 

Article MS 16 Alimentation

§ 1. Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par les conduites publiques. 

§ 2. L'alimentation par réservoirs élevés ou sous pression peut exceptionnellement être admise.

Article MS17 Pression

§ 1. Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé. 

§ 2. Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression. 

Sous-section 4 Colonnes sèches

Article MS 18 Objet

§ 1. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) "Des colonnes sèches doivent être installées dans les établissements, dès lors que des locaux à risques importants sont aménagés dans les étages dont le plancher bas est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. " 

§ 2. Elles doivent être conformes aux normes françaises. 

Article MS 19 Raccords d'alimentation

§ 1. Les raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie. 

Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le dispositif d'accès desservi. 

Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit. 

§ 2. Le cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur. 

Article MS 20 Prises d'incendie

Les prises d'incendie doivent être placées dans les cages d'escaliers ou dans leurs dispositifs d'accès. 

Article MS 21 Vidange et purge d'air

Les colonnes sèches doivent être munies d'un dispositif de vidange et de purge d'air. 

Sous-section 5 Colonne en charge (dites colonnes humides)

Article MS 22 Généralités

§ 1. Les colonnes en charge peuvent être imposées dans certains établissements importants. 

§ 2. Ces colonnes et leurs dispositifs d'alimentation doivent être conformes aux normes françaises. 

Article MS 23 Alimentation

§ 1. Le dispositif d'alimentation de chaque colonne (réservoir en charge, surpresseur, pompe, etc.) doit assurer en permanence, à l'un quelconque des niveaux, pendant le temps requis pour la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum d'une heure, un débit horaire de 60 mètres cubes sous une pression statique comprise entre 4,5 bars et 8,5 bars. 

§ 2. Lorsque le débit est assuré par des réservoirs, ceux-ci doivent avoir une capacité telle qu'un débit de 60 mètres cubes par heure au moins soit exclusivement réservé au service d'incendie durant le temps requis au paragraphe précédent. Cette capacité peut être augmentée en fonction des risques particuliers de l'établissement. 

§ 3. Chaque colonne en charge doit être alimentée de manière indépendante à partir de la nourrice située en aval des surpresseurs. 

Article M S 24 Réalimentation

§ 1. Les colonnes en charge doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 millimètres dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'une bouche ou d'un poteau d'incendie. 

§ 2. Les orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription: " Réalimentation des colonnes en charge-pression: ... bar. " 

Sous-section 6 Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle

Article MS 25 Extinction automatique à eau

§ 1. Des installations fixes d'extinction à eau, de type (arrêté du 2 février 1993, art. 2) "sprinkleurs", peuvent être exigées dans tout ou partie d'un établissement. 

§ 2. Les locaux équipés d'une telle installation doivent être isolés des autres parties de l'établissement dans les conditions prévues pour les locaux à risques particuliers. 

§ 3. L'aménagement et l'exploitation des locaux protégés ne doivent pas s'opposer au fonctionnement dans les meilleurs délais et à pleine efficacité de l'installation d'extinction automatique. 

§4. (Arrêté du 10 juillet 1987.) "Les matériels caractéristiques, ainsi que l'installation elle-même, doivent être conformes aux normes françaises homologuées. " 

§ 5. "Ces installations doivent être réalisées par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. " 

Article MS 26 (Arrêté du 10 juillet 1987) Locaux à risques courants

Les locaux à risques courants dans lesquels une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur est exigée doivent être protégés par une installation de la classe IA telle que définie dans la norme NFS 62-210. 

Article MS 27 (Arrêté du 10 juillet 1987) Locaux à risques particuliers

Les locaux à risques particuliers dans lesquels une installation fixe d'extinction automatique à eau du type sprinkleur est exigée doivent être protégés dans les conditions suivantes: 

a) Locaux à risques moyens: par une installation de la classe IIC telle que définie dans la norme NFS 62-210; 

b) Locaux à risques importants: dans les conditions définies aux dispositions particulières visant certains types d'établissement en tenant compte, notamment, de la nature et de la hauteur des stockages de marchandises ou d'objets exposés ou de matériels entreposés. 

Article M S 28 Alimentation en eau

§ 1. (Arrêté du 10 juillet 1987.) "La source d'eau doit assurer le fonctionnement de l'installation pendant une heure au moins. Elle doit répondre aux caractéristiques définies dans la norme NFS 62-120, notamment au paragraphe 4.4. " 

§ 2. L'alimentation électrique des surpresseurs doit être secourue. La source et les canalisations électriques doivent répondre à des conditions au moins analogues à celles exigées pour l'éclairage de sécurité du type C. 

§ 3. Les vannes de barrage et de contre-barrage des conduites d'eau doivent être signalées et aisément accessibles afin de permettre leur manÏuvre par les services de secours et de lutte contre l'incendie. 

Article MS 29 Contrôles de débit

Le débit doit pouvoir être contrôlé: Ñà la source d'eau, pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface impliquée; Ñaux points les plus défavorisés de l'installation, pour ce qui concerne le débit d'un diffuseur. 

Article MS 30 Autres installations d'extinction automatique

§ 1. Des installations fixes ou mobiles mettant en Ïuvre divers agents extincteurs peuvent être prévues pour la défense de tout ou partie des locaux accessibles au public ou non d'un établissement. Elles doivent être conformes, soit aux normes françaises, soit aux règles techniques définies dans des instructions particulières. De telles installations ne peuvent être autorisées qu'après avis de la commission de sécurité. § 2. Les locaux de stockage des produits destinés à alimenter les installations fixes d'extinction automatique, autres qu'à l'eau, doivent être considérés comme des locaux à risques importants. 

Sous-section 7 Déversoirs ponctuels

Article MS 31 Caractéristiques

§ 1. Les déversoirs ponctuels doivent être en métal résistant aux hautes températures. Leur raccordement aux canalisations doit répondre aux conditions de l'article MS 11 (§2).

§ 2. Les déversoirs doivent être disposés de manière à pouvoir inonder instantanément les locaux où ils sont installés. 

§ 3. Les déversoirs doivent être commandés par deux vannes ou robinets de mise en oeuvre situés l'un à l'intérieur du local desservi, à proximité d'une issue, l'autre à l'extérieur, en un endroit bien visible et facilement accessible. Tous les déversoirs d'un même local doivent pouvoir être commandés simultanément. 

Article MS 32 Alimentation

§ 1. La pression aux déversoirs en cours de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 0,5 bar et le débit à 250 litres/minute. 

§ 2. Les déversoirs peuvent être alimentés: 

· soit par une canalisation faisant partie d'une installation de robinets d'incendie armés; 

· soit par une canalisation spéciale, exclusivement destinée à cet usage. 

Article M S 33 Diffuseurs

Les déversoirs peuvent être remplacés par des diffuseurs d'eau pulvérisée assurant un débit qui ne doit pas être inférieur à 5 litres/minute/mètre carré. 

Article M S 34 Contrôles de débit

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit: 

· à la source d'eau pour ce qui concerne le débit à assurer sur la surface à protéger; 

· aux diffuseurs. 

Sous-section 8 Eléments de construction irrigués

Article MS 35 Définition

Des rideaux d'eau composés de canalisations munies de diffuseurs adaptés peuvent être imposés pour améliorer la résistance au feu de certains éléments de construction (cloisons, rideaux, portes, etc.). Ils constituent des éléments de construction irrigués. 

Article M S 36 Alimentation et mise en Ïuvre

Dans tous les cas où l'eau est utilisée pour obtenir le degré de résistance au feu d'un élément de construction irrigué, I'alimentation et la mise en Ïuvre du dispositif doivent être assurées dans les conditions définies dans les dispositions particulières du présent règlement ou, à défaut, après avis de la commission de sécurité. 

Article MS 37 Contrôles

§ 1. Un manomètre, avec robinet à trois voies, placé en amont des robinets ou vannes de mise en Ïuvre, doit permettre de vérifier en permanence la pression existante dans la canalisation alimentant l'élément de construction irrigué. 

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour permettre le contrôle du débit de la canalisation d'alimentation. 

Sous-section 9 Appareils mobiles et moyens divers

Article M S 38 Objet

§ 1. Les établissements doivent être dotés d'appareils mobiles tels que:

· seaux-pompes d'incendie 

· extincteurs portatifs; 

· extincteurs sur roues, pour permettre au personnel, et éventuellement au public, d'intervenir sur un début d'incendie. 

§ 2. Ces appareils doivent être conformes aux normes françaises les concernant. 

Article MS 39 Emplacement

Les appareils mobiles doivent être répartis de préférence dans les dégagements, en des endroits bien visibles et facilement accessibles. Ils ne doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et leur emplacement doit être tel que leur efficacité ne risque pas d'être compromise par les variations éventuelles de température survenant dans l'établissement. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) "Les extincteurs portatifs doivent être accrochés à un élément fixe. " 

Article M S 40 Moyens divers

Des couvertures, toiles, seaux d'eau ou autres moyens divers peuvent être exigés dans certains cas particuliers. 

SECTION III

Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers

Article MS 41 Affichage du plan de l'établissement

Un plan schématique, sous forme de pancarte (arrêté du 2 février 1993, art. 2) "inaltérable", doit être apposé à l'entrée de chaque bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. 

Il doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. 

Doivent y figurer, suivant les normes en vigueur, outre les dégagements et les cloisonnements, I'emplacement: 

· des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers; 

· des dispositifs et commandes de sécurité; 

· des organes de coupure des fluides; 

· des organes de coupure des sources d'énergie; 

· des moyens d'extinction fixes et d'alarme. 

Article MS 42 Moyens pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers

§ 1. Pour faciliter les sauvetages et l'extinction, peuvent être exigés:

· des balcons, passerelles, échelles, etc., permettant d'accéder aux locaux mal dégagés; 

· des tours d'incendie permettant aux sapeurs-pompiers d'accéder directement aux niveaux d'un immeuble sans être incommodés par les flammes, la chaleur et la fumée; 

· des trémies pratiquées dans les planchers pour faciliter l'attaque des feux en sous-sol. 

§ 2. Pour faciliter la confection des plans d'intervention, les exploitants doivent fournir, à la demande des sapeurs-pompiers, tous les plans et documents nécessaires. 

Article M S 43 Tours d'incendie

Les tours d'incendie sont des escaliers protégés qui doivent être d'accès facile pour les secours venant de l'extérieur. (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) "Ils doivent être droits de préférence, avoir au moins 0,70 mètre d'emmarchement et comporter des marches non glissantes, présentant un giron supérieur ou égal à 0,25 mètre et un alignement des nez de marche limité à 45° maximum. " Ils doivent desservir tous les niveaux et comporter en partie haute un accès direct vers l'extérieur. Ces tours doivent être munies de colonnes sèches ou en charge. 

Article MS 44 Trémies d'attaque

Les trémies d'attaque doivent avoir 0,60 mètre de côté ou de diamètre et être distantes les unes des autres de 20 mètres environ. Elles doivent être fermées par des tampons étanches, de même résistance au feu que les planchers, susceptibles d'être enlevés rapidement pour faciliter, en cas d'incendie l'attaque du feu par les sapeurs-pompiers. Elles doivent être signalées de manière distincte et durable et leurs abords doivent être constamment dégagés. 

SECTION IV

Service de sécurité d'incendie

Article MS 45 Généralités

La surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public.

Article MS 46 Composition du service

Le service de sécurité incendie doit être assuré suivant le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements: 

· soit par des employés désignés par la direction et entraînés à la manÏuvre des moyens de secours contre l'incendie; 

· soit par des agents de sécurité incendie, sous l'entière responsabilité de la direction des établissements intéressés; 

· soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie. 

Article M S 47 Consignes

Des consignes précises, (arrêté du 25 février 1993, art. 2) "conformes aux normes", constamment mises à jour, affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer: 

· les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers; 

· les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel; 

· la mise en Ïuvre des moyens de secours de l'établissement; 

· I'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers. 

Article M S 48 Service assuré par des agents de sécurité incendie

§ 1. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, I'effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à l'importance de l'établissement. 

§ 2. Les chefs d'équipe et agents de sécurité incendie doivent présenter toutes garanties aux points de vue de l'aptitude physique, des connaissances techniques et de la compétence professionnelle. 

§ 3. Leur instruction et celle des employés éventuellement désignés pour assurer la sécurité contre l'incendie doivent se faire à l'initiative et sous la responsabilité de la direction de l'établissement. 

§ 4. Le contrôle de l'instruction des chefs d'équipe et agents de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu'elles effectuent dans l'établissement. 

§ 5. Le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques. Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs (1). 

(1) Arrêté du 6 janvier 1983.

Article MS 49 Service assuré par des sapeurs-pompiers

§ 1. Les services de sécurité incendie assurés dans certains établissements par des sapeurs-pompiers doivent être inspectés par leurs officiers ou sous-officiers dans le but de veiller à la bonne exécution du service. 

§ 2. Ces services et ces rondes sont rétribués par la direction des établissements intéressés dans les conditions fixées par arrêté préfectoral ou municipal. 

Article MS 50 Poste de sécurité

§ 1. Un poste de sécurité doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie. 

§ 2. Ce poste, d'accès aisé et si possible au niveau d'arrivée des secours extérieurs, doit être, sauf cas particulier, relié au centre de secours des sapeurs-pompiers par un moyen de transmission rapide et sûr. 

§ 3. Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, le poste doit être occupé en permanence par une personne au moins. 

§ 4. Le poste de sécurité doit notamment recevoir les alarmes restreintes transmises par postes téléphoniques, avertisseurs manuels, installations de détection et/ou d'extinction automatique. De plus, des commandes manuelles des dispositifs d'alarme, de désenfumage mécanique, de conditionnement, etc., doivent être installées à l'intérieur de celui-ci. 

§ 5. Le poste de sécurité et ses accès doivent être convenablement protégés contre un feu survenant dans l'établissement. 

Article MS 51 Exercices d'instruction

Des exercices d'instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l'exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l'établissement. 

Article MS 52 Présence de la direction

Pendant la présence du public, un représentant (1) de la direction doit se trouver dans l'établissement pour prendre, éventuellement, les premières mesures de sécurité. 

(1) Le mot "qualifié" a été supprimé par arrêté du 2 février 1993, art. 2. 

SECTION V

Système de sécurité incendie (S.S.I.)

(Arrêté du 2 février 1993, art. 2)

Article MS 53 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Objet

§ 1. Le système de sécurité incendie d'un établissement est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité de l'établissement. 

La mise en sécurité peut comporter les fonctions suivantes: 

· compartimentage (au sens large, non limité à celui indiqué à l'article C025); 

· évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues); 

· désenfumage; 

· extinction automatique; 

· mise à l'arrêt de certaines installations techniques. 

§ 2. Les systèmes de sécurité incendie (S.S.I.) doivent satisfaire d'une part aux dispositions des normes en vigueur et, d'autre part, aux principes définis ci-après. Selon ces textes, les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissante, appelées A, B, C. D et E. 

§ 3. Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent, le cas échéant, la catégorie du système de sécurité exigé. 

§ 4. Selon la norme en vigueur visant l'installation des systèmes de sécurité incendie, on entend par "cheminement technique protégé" une galerie technique, une gaine, un caniveau ou un vide de construction dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les canalisations qui l'empruntent puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé. 

De même, on entend par "volume technique protégé" un local ou un placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle manière que les matériels qu'il contient puissent continuer à assurer leur service pendant un temps déterminé. 

En règle générale, ce temps doit correspondre au degré de stabilité au feu exigé pour le bâtiment, avec un maximum d'une heure, sauf à la traversée de locaux à risques particuliers pour lesquels la protection doit être identique à celle exigée pour ce local. 

Article MS 54 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Zones: terminologie

a) Zone: un bâtiment ou un établissement est généralement découpé, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun, selon le cas, à un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou a un compartiment. Une zone peut correspondre à un ou plusieurs de ces volumes ou à l'ensemble d'un bâtiment. Les zones de détection, les zones de mise en sécurité et les zones de diffusion d'alarme définies ci-après n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques; 

b) Zone de détection: zone surveillée par un ensemble de détecteurs et / ou de déclencheurs manuels, auxquels correspond une signalisation commune dans l'équipement de commande et de signalisation du système de détection incendie. 

Par analogie, chaque zone équipée d'un ensemble de déclencheurs manuels auxquels correspond une signalisation commune dans un équipement d'alarme du type 2 (tel que défini ci-après) constitue une zone de détection; 

c) Zone de mise en sécurité: zone susceptible d'être mise en sécurité par le système de mise en sécurité incendie. 

Article M S 55 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Conception des zones

§ 1. Une zone de diffusion d'alarme doit englober une ou plusieurs zone(s) de mise en sécurité. Chaque zone de mise en sécurité doit englober une ou plusieurs zone(s) de détection. 

§ 2. En dehors des cas prévus explicitement par le présent règlement, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, à la conception (dans le cadre de l'article GE2), à la commission de sécurité, la division de l'établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité incendie. 

§ 3. Dans un même bâtiment, on distingue éventuellement plusieurs zones de détection. Dans ce cas, l'implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que la division éventuelle en zones de mise en sécurité. Chaque zone de détection doit pouvoir être rapidement inspectée par la personne alertée. 

Sous-section 1 Système de détection incendie (Arrêté du 2 février 1993, art. 2)

Article M S 56 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Principes généraux

§ 1. La surveillance assurée par le service de sécurité incendie prévue à la section IV du présent chapitre peut être complétée ou localement remplacée par des installations généralisées ou partielles de détection incendie conforme aux normes en vigueur. 

§ 2. L'installation de détection automatique d'incendie doit déceler et signaler tout début d'incendie dans les meilleurs délais et mettre en oeuvre les éventuels équipements de sécurité qui lui sont asservis.

§ 3. Cette exigence est réputée satisfaite lorsqu'une installation remplit sa fonction: 

· lors de la combustion d'un foyer type adapté à la nature du risque rencontré dans l'établissement (ou lors de l'utilisation d'un dispositif reconnu équivalent par le ministre de l'intérieur) dans le cas de la première vérification d'une installation neuve ou modifiée ou dans le cas d'un changement de la nature des risques de l'établissement; 

· lors d'essais fonctionnels réalisés au moyen d'appareils de vérification adaptés au type de détecteur mis en place dans les autres cas. 

§ 4. Les foyers types (plaques de mousse de polyuréthane, bac d'alcool, bobine électrique, etc.) sont ceux définis à l'annexe II du fascicule du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux relatif aux installations de détection incendie.

Les essais fonctionnels sont ceux définis au paragraphe 7.3 de ce même document. 

Article MS 57 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Contraintes liées au système de détection incendie

§ 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l'existence dans les établissements concernés d'un personnel permanent, qualifié, susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en oeuvre les moyens de lutte contre l'incendie. 

§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l'efficacité de l'installation. 

Article MS 58(Arrêté du 25 février 1993, art. 2) Obligations de l'installateur et de l'exploitant

§ 1. Les matériels de détection automatique d'incendie doivent être admis à la marque NF Matériel de détection d'incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Matériel de détection d'incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. 

§ 2. L'installation des systèmes de détection doit être réalisée par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. 

§ 3. Toute installation de détection doit faire l'objet d'un contrat d'entretien avec un installateur qualifié. Ce contrat doit inclure les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56, paragraphe 3, deuxième tiret. 

§ 4. Ce contrat d'entretien ainsi que la notice descriptive des conditions d'entretien et de fonctionnement doivent être annexes au registre de sécurité. 

Sous-section 2 Système de mise en sécurité incendie (S.M.S.I.) (Arrêté du 2 février 1993, art. 2)

Article M S 59 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Généralités

§ 1. Le système de mise en sécurité incendie est constitué de l'ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un établissement en cas d'incendie, soit à partir des informations transmises par le système de détection incendie (lorsque celui-ci existe) soit à partir d'ordres en provenance de commandes manuelles. il comprend: 

· des dispositifs actionnés de sécurité, répartis éventuellement par zones de mise en sécurité 

· les équipements nécessaires pour assurer la commande des dispositifs actionnés de sécurité. 

§ 2 Les dispositifs et équipements constituant le système de mise en sécurité incendie doivent être conformes aux normes en vigueur. De plus les centralisateurs de mise en sécurité incendie intégrés aux systèmes de sécurité incendie de catégorie A ou B doivent être admis à la marque NF Centralisateurs de mise en sécurité incendie et être estampillés comme tels, ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat-membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF Centralisateur de mise en sécurité incendie, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. 

Article M S 60 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Automatismes

§ 1. Dans les cas où le présent règlement prévoit que le fonctionnement de la détection automatique entraîne le déclenchement des dispositifs actionnés de sécurité (système de sécurité incendie de catégorie A), ce déclenchement doit s'effectuer sans temporisation. 

§ 2. Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus d'alarme (début de l'alarme restreinte, s'il existe une temporisation). 

§ 3. Les seuls dispositifs actionnés de sécurité pouvant être télecommandés par l'alarme d'un système de sécurité incendie de catégorie D ou E sont les portes résistant au feu à fermeture automatique (au sens de l'article C0 47) et le déverrouillage des portes d'issue de secours (visées à l'article C0 46 § 2). 

§ 4. Au moment de leur mise en oeuvre, les mécanismes de commande des dispositifs actionnés de sécurité doivent avoir fait l'objet d'un procès verbal en cours de validité délivré par un laboratoire agréé. 

Ce procès-verbal est délivré à la suite d'un essai de contrôle de l'aptitude à l'emploi de ces mécanismes. 

Sous-section 3 Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993, art. 2)

Article MS 61(Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Terminologie

a) Alarme générale: signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal sonore peut être complété, dans certains cas, par un signal visuel. L'alarme générale peut être immédiate ou temporisée. 

Alarme générale sélective: alarme générale limitée à l'information de certaines catégories de personnel, selon les dispositions prévues par le présent règlement pour certains établissements; 

b) Alarme restreinte: signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de l'existence d'un sinistre et de sa localisation; 

c) Exploitation de l'alarme restreinte: on entend par "exploiter l'alarme restreinte" vérifier si le processus résulte d'un déclenchement intempestif ou d'un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l'alarme générale. 

Article M S 62 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Classement

§ 1. Les systèmes d'alarme doivent satisfaire d'une part aux principes définis ci-après et, d'autre part, aux dispositions des normes en vigueur en particulier la norme relative aux équipements d'alarme. Cette norme classe les équipements d'alarme en quatre types par ordre de sécurité décroissante, appelés 1, 2a ou 2b, 3 et 4. 

Les dispositions particulières à chaque type d'établissement précisent dans chaque cas les types d'équipements d'alarme qui doivent être utilisés pour chaque catégorie d'établissement. 

§ 2. Seuls les équipements d'alarme des types 1, 2a et 2b comportent une temporisation. En conséquence, si l'exploitant souhaite disposer d'une temporisation alors que les dispositions particulières prévoient un équipement d'alarme du type 3 ou 4, il y a lieu d'installer un équipement d'alarme du type 2a ou 2b au minimum et de respecter toutes les contraintes liées à ce type. 

§ 3. Un équipement d'alarme du type 4 peut être constitué de tout dispositif sonore à condition qu'il soit autonome (cloche, sifflet, trompe, bloc autonome d'alarme sonore du type Sa associé à un interrupteur, etc.). 

§ 4. Les différents bâtiments d'un même établissement peuvent comporter des équipements d'alarme de types différents, sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement. 

Article M S 63 (Arrêté du 25 février 1993, art. 2) Utilisation de l'alarme générale sélective

Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l'évacuation du public soit en raison d'incapacités physiques, soit en raison d'effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d'alarme générale sélective (distinct du signal d'alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d'établissements. 

Article M S 64 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Principes généraux d'alarme

§ 1. En principe, I'alarme générale doit être donnée par bâtiment.

§ 2. Dans le cas où l'établissement comporte plusieurs zones de mise en sécurité incendie, il appartient au concepteur ou à l'exploitant de proposer, dans le cadre de l'article GE 2, à la commission de sécurité de définir la division de l'établissement en zones de diffusion de l'alarme générale, en prenant toujours comme principe que la diffusion de l'alarme générale doit englober, au minimum, la zone mise en sécurité incendie laquelle doit englober la zone de détection. 

Article M S 65(Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Conditions générales d'installation

§ 1. Les déclencheurs manuels doivent être disposes dans les circulations, à chaque niveau, à proximité immédiate de chaque escalier, au rez-de-chaussée à proximité des sorties. Ils doivent être placés à une hauteur d'environ 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte lorsque celui-ci est maintenu ouvert. De plus, ils ne doivent pas présenter une saillie supérieure à 0,10 mètre. 

§ 2. Toutes les canalisations électriques de liaison entre les éléments de base de l'équipement d'alarme doivent être établies dans les conditions b et c de l'article EL3 (§ 2). 

§ 3. Les diffuseurs d'alarme sonore, notamment les blocs autonomes d'alarme sonore (B.A.A.S.) des types Ma et Sa, doivent être mis hors de portée du public par éloignement (hauteur minimum de 2,25 mètres) ou par interposition d'un obstacle. 

§ 4. Dans le cas du type 3, lorsqu'un bâtiment est équipé de plusieurs blocs autonomes d'alarme sonore (B.A.A.S. de type Ma, au sens de la norme en vigueur), I'action sur un seul déclencheur manuel doit provoquer le fonctionnement de tous les B.A.A.S. du bâtiment. La mise à l'état d'arrêt de l'équipement d'alarme doit être effectuée à partir d'un seul point. Le dispositif de télécommande doit être accessible seulement au personnel qui en a la charge. 

Article M S 66 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Règles spécifiques applicables aux équipements d'alarme des types 1 et 2

§ 1. Le tableau de signalisation de l'équipement d'alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveille pendant les heures d'exploitation de l'établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction. 

S'il existe un report de l'alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d'être en mesure d'exploiter l'alarme restreinte. 

§ 2. Le fonctionnement d'un déclencheur manuel ou d'un détecteur automatique d'incendie doit déclencher immédiatement l'alarme - restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l'équipement de signalisation centralisé. 

§ 3. Le déclenchement de l'alarme générale intervient automatiquement, au bout d'une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l'établissement, avec un maximum de cinq minutes après le déclenchement de l'alarme restreinte.

§ 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l'équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l'alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d'accès I, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie. 

§ 5 La temporisation ne doit être admise que lorsque l'établissement dispose, pendant la présence du public, d'un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l'alarme restreinte. Si les conditions d'exploitation d'une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de la temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée. 

§ 6. Dans le cas du type 1, chaque zone de diffusion d'alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels. Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles des détecteurs automatiques d'incendie. Cette mesure n'est pas applicable pour les disposifs à localisation d'adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les déclencheurs manuels des détecteurs automatiques. 

Article M S 67 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Conditions d'exploitation

§ I. Pendant la présence du public, l'équipement d'alarme doit être à l'état de veille général. 

En dehors de la présence du public et du personnel, si l'établissement dispose d'un moyen d'exploiter l'alarme restreinte, l'équipement d'alarme peut être mis à l'état de veille limité à l'alarme restreinte. 

§ 2. Aucun autre signal sonore susceptible d'être émis dans l'établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d'alarme générale. 

§ 3. Le personnel de l'établissement doit être informé de la signification du signal sonore d'alarme générale et du signal sonore d'alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d'évacuation. 

§ 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d'alarme générale conforme à la norme visant les équipements d'alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages pré-enregistrées prescrivant clairement l'évacuation du public. 

Sous-section 4 Entretien et consignes d'exploitation (Arrête du 2 février 1993, art. 2)

Article MS 68 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Entretien

Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré: 

· soit par un technicien compétent habilité par l'établissement 

· soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité; 

Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien. 

Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité. 

Article M S 69 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Consignes d'exploitation

Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme. 

L'exploitant ou son représentant doit s'assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l'installation et de l'aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement. 

L'exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible. 

L'exploitant doit disposer en permanence d'un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc.

SECTION VI

Système d'alerte

(Arrêté du 2 février 1993, art. 2)

Article MS 70 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Définition

Alerte: action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie. 

Article MS 71 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Règles générales

§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.

§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées: 

· soit par ligne téléphonique reliée directement au centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche; 

· soit par avertisseur d'incendie privé; 

· soit par téléphone urbain; 

· soit par avertisseur d'incendie public; 

· soit par tout autre dispositif rapide et sûr. 

§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard (par exemple: affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.). 

§ 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain. 

§ 5. La ligne téléphonique directe indiquée au paragraphe 2, premier tiret, peut être remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants: 

· être à poste fixe; 

· aboutir à un centre de réception de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours; 

· établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché, bouton poussoir, etc.); 

· permettre l'identification automatique de l'établissement; 

· permettre la liaison phonique; 

· permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours. 

SECTION VII

Entretien, vérifications et contrôles

(Arrêté du 2 février 1993, art. 2)

Article MS 72 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Entretien et signalisation

§ 1. Tous les appareils ou dispositifs d'extinction et d'alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l'établissement doit être initié à leur mise en oeuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps. 

§ 2. Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en oeuvre. 

Article MS 73 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Vérifications techniques

§ 1. Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire l'objet d'une vérification, fonctionnement compris, dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du présent titre. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B ainsi que les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur doivent toujours être vérifiées par une personne ou un organisme agréé. 

§ 2. En cours d'exploitation, ces mêmes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent être vérifiés, au moins une fois par an dans les conditions prévues à la section II précitée. De plus, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent être vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé. 

§ 3. Pour les systèmes de sécurité incendie et pour les installations fixes d'extinction automatique à eau du type sprinkleur, les vérifications doivent être conformes aux modalités prévues par la norme en vigueur correspondante. 

Pour les systèmes de détection incendie, les vérifications doivent comporter les essais fonctionnels prévus à l'article MS 56 (§ 3, deuxième tiret). 

Article MS 74 (Arrêté du 2 février 1993, art. 2) Contrôles

Lors des visites périodiques effectuées par les commissions de sécurité, toutes dispositions doivent être prises par l'exploitant pour permettre le contrôle efficace des moyens de secours. A cet effet la direction doit mettre en place le personnel compétent et le matériel nécessaire aux essais de fonctionnement. 


Mise en place en Novembre1998 par le Cne Xavier Alexis Eginard pour le SNOP-SP 


