










1 Calculer l'impédance d'isolement du réseau par rapport au sol (on suppose que les résistance de fuite par rapport au sol sont identiques pour les 3 câbles ainsi que les capacités de fuite par rapport au sol).

2 Dans le schéma ci-dessous, on admet qu'il y a un défaut franc entre la phase 2 et la masse du récepteur (résistance de fuite = 0 (). La résistance entre le conducteur de protection et la terre vaut 10 (. Calculer la tension de contact Uc si l'impédance d'isolement du réseau possède la valeur calculée ci-dessus. Comment est signalé le premier défaut ? Que doit faire le service d'entretien ?



3 Que peut-on dire de l'utilisation du régime I T dans le cas d'un réseau très long ? (la tension limite Ul peut-elle prendre des valeurs dangereuses ?).

4 Le premier défaut persistant sur le récepteur n°1 (question 2), la phase 3 entre en contact accidentellement avec la masse métallique du récepteur n°2. Représenter sur le schéma le parcours du nouveau courant de défaut Id2. Dans ce cas, quel est l'appareil qui assure la protection des personnes contre les contacts indirects ?


Une entreprise dont le régime de neutre correspond au schéma de liaison à la terre 

T T, installe des machines dans un atelier alimenté en 230/400 V. La protection des machines est effectuée par des disjoncteurs différentiels de 30 A/500 mA.

1 Une phase de la machine 1 touche la masse avec une résistance de contact de 4(. Quel est le courant de fuite ? A quelle tension est soumise la personne qui touche la machine ? Le disjoncteur F1 déclenche-t-il ? Pourquoi ?


2 La machine n°2 n'est pas reliée à la terre, le fil de phase entre en contact accidentellement avec la masse de la machine .

Quel est le courant de fuite ?

Quelle est la tension de contact ?

Le disjoncteur F2 déclenche-t-il ? Pourquoi ?


Une installation électrique est représentée de façon simplifiée par le schéma ci-dessus. Rappeler les tensions limites correspondant aux locaux 1 et 2.

Si Q1 et Q3 sont fermés et Q2 ouvert :

1 Un défaut d'isolement apparaît dans le récepteur situé dans le local 2. Quelle est la tension de contact ?

Une personne en contact avec la masse de ce récepteur serait-elle en danger ? Pourquoi ?

2 Le défaut d'isolement du récepteur du local 2 persistant, une personne se lave les mains dans le local 1. Est-elle en danger ? Pourquoi ?

3 Déterminer la nouvelle valeur R'u de la résistance Ru qui permettrait de supprimer le danger.















Distinguer le SLT  "T N C" du SLT "T N S" sur le schéma ci-dessus. Leur disposition respective est-elle conforme à la norme NF C 15-100 ?

Entre le secondaire du transformateur et le récepteur en "T N C", on suppose que la ligne a une longueur de 150 m (phase aussi bien que neutre). La section d'un conducteur de phase est de 35 mm2, la section du conducteur de neutre est de 25mm2.

La résistivité du cuivre (dont sont faits les conducteurs) est ( = 22,5(10-3 (.mm2/m à température normale.

Les disjoncteurs ont une intensité assignée de 32 A, l'intensité du déclenchement magnétique Imagn= 10(32 = 320 A.

Un défaut franc se produit entre une phase et la masse du récepteur. On admet que dans ce cas, la d.d.p. faisant circuler le courant de défaut est 0,8(V.

1 La protection des personnes contre les contacts indirects est-elle assurée ?

2 La longueur de la ligne est portée à 400 m. La protection des personnes contre les contacts indirects est-elle toujours assurée ? Dans la négative, quelle solution faut-il envisager ?

R1





R2





R3





C1





C3





C2





C





R





R/3





3.C





R= 10 M(/km





C= 0,3 (F/km





230/400 V, 50 Hz





3.C





R/3





PE





10 (





230/400 V, 50 Hz





230/400 V, 50 Hz





10 (





PE





3.C





R/3





10 (





PE





n°1





n°2





n°2





n°1





F1





10 (





230/400 V, 50 Hz





30 (





PE





F2





4 (





Q1





Ru=50 (





local 1 mouillé





30 (





local 2 sec





I(n=30mA





230/400 V, 50 Hz





I(n=650mA





270 (





Q2





Q3











Neutre











PEN





N





PE





Rn





230/400 V, 50 Hz








